包头市生活垃圾焚烧发电项目

特许经营方案

（征求意见稿）

包头市城市管理局

北京大岳咨询有限责任公司

二〇二六年二月

# 编写委员会

# 编制单位：北京大岳咨询有限责任公司

# 资质证书：工程咨询单位甲级资信

# 法定代表人：金永祥（高级工程师）

技术负责人：徐志刚（注册咨询师、高级工程师）

# 负责人：张效嵬（注册咨询师、高级经济师）

编制人：曹阳、张燕、韩丽丽、韩强、武诗其、孟兆强、徐天明、张旭东

审核人：徐志刚（注册咨询师、高级工程师）

# 崔红永（注册咨询师）

# 编制单位公司营业执照及资质证书

目录

第一部分概述	1

一、项目概况	1

（一）项目名称	1

（二）建设依据	1

（三）项目建设目标和任务	9

（四）项目功能和定位	9

（五）建设地点	10

（六）建设工期	12

（七）建设内容和规模	12

（八）投资规模和资金来源	13

（九）建设投资控制措施	14

（十）主要需求和产出	16

（十一）主要技术经济指标	18

（十二）前期工作进展情况	20

二、项目实施机构等	21

（一）实施机构简介	21

（二）实施机构主要职责	22

（三）政府方出资代表简介	23

（四）政府方出资代表主要职责	24

三、特许经营主要内容	24

（一）收费渠道和方式	24

（二）特许经营实施方式	25

（三）特许经营期限	25

（四）特许经营者的条件和选择方式	26

（五）特许经营服务范围	27

（六）政府投资支持情况	27

四、政府承诺和保障	27

第二部分项目可行性分析	30

一、建设必要性	30

（一）项目背景	30

（二）项目建设的必要性	32

（三）拟建项目功能定位	37

（四）项目近期和远期目标	37

（五）产出(服务)的需求总量和结构	38

二、建设方案分析	39

（一）建设条件	39

（二）主要建设内容及规模	51

（三）建设主要约束条件	60

（四）用地方式及选址地质条件	60

（五）建设工期和主要进度节点	61

（六）建设方案	62

（七）工程建设标准	146

三、要素保障条件	147

（一）用地用海条件	147

（二）资源环境承载能力、生态环境敏感区等其他支撑条件	148

四、运营服务要求	149

（一）项目运营的外部条件	149

（二）运营管理原则	150

（三）运营服务标准	151

（四）运营服务内容	152

（五）项目公司	154

（六）运营标准和质量规范	154

（七）安全保障要求	155

五、主要风险识别和分析	160

（一）风险识别	160

第三部分特许经营模式可行性论证	165

一、项目属性分析	165

二、项目收费渠道和方式	165

三、项目盈利能力分析	177

四、比较优势分析	189

五、参与意愿分析	203

六、合法合规性分析	204

七、特许经营风险分析	206

第四部分特许经营主要内容	208

一、特许经营范围	208

二、实施方式	212

三、特许经营期限和资产权属	213

四、特许经营主要原则和合作边界	214

五、特许经营者选择	227

六、交易结构与投融资结构	231

七、监督管理和运营评价	255

八、风险管控	265

九、政府承诺和保障	280

十、调整、变更等其他要求	282

第五部分结论和建议	300

一、主要研究结论	300

二、问题与建议	300

三、附表、附图和附件	301

- 第一部分概述

## 项目概况

### 项目名称

包头市生活垃圾焚烧发电项目，以下简称“本项目”或“项目”。

### 建设依据

政策文件要求

目前包头市拥有三座生活垃圾无害化处置项目，其中两座为生活垃圾填埋场，一座为生活垃圾焚烧发电厂。近年来由于城市化进程的不断推进以及人口的增加，垃圾产生量越来越大，填埋规模将逐渐接近设计能力，现有的垃圾处理设施已经无法满足城市未来发展规划。且卫生填埋仍存在不容忽视的问题，因需要占用大量土地资源，资源化效益较差，因此不宜再新建垃圾填埋场。

“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划指出：“中西部地区无害化处理能力依旧不足，西部及东北部分地区建制镇生活垃圾无害化处理率低于30%，远低于“十三五”相关规划提出的70%目标要求”，垃圾焚烧处理能力：到2025年底，全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右，加强垃圾焚烧设施规划布局。加强与国土空间规划和生态环境保护、环境卫生设施、集中供热供暖等专项规划的衔接，统筹规划生活垃圾焚烧处理设施，依法依规做好生活垃圾焚烧项目选址工作，鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧项目，持续推进焚烧处理能力建设。生活垃圾日清运量达到建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可适度超前建设与生活垃圾清运量增长相适应的焚烧处理设施。不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快建设焚烧处理设施”。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第四十二条明确规定，“对城市生活垃圾应当及时清运，逐步做到分类收集和运输，并积极开展合理利用和实施无害化处置”。

《内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：深入打好污染防治攻坚战。保持攻坚力度和势头，深化污染防治行动，持续改善环境质量。加大重点区域土壤和地下水污染防治力度，以无害化、减量化、资源化为目标强化固体废物污染防治，推进“无废城市”建设。

《包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：强化资源高效利用。健全资源节约集约循环利用政策体系，严格执行能源和水资源消耗、建设用地等总量和强度双控制度。推行垃圾分类和减量化资源化。

《包头市城镇环境卫生“十四五”规划》提出：要考虑垃圾分类的开展，合理设置生活垃圾收运体系。建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统。完善再生资源回收体系。规划以资源化利用和焚烧减量化为主，填埋场仅用于残渣处置与应急保障的生活垃圾集中处理的新格局。

同时全面推进生活垃圾焚烧设施建设，加强垃圾焚烧设施规划布局。加强与国土空间规划和生态环境保护、环境卫生设施、集中供热供暖等专项规划的衔接，统筹规划生活垃圾焚烧处理设施，依法依规做好生活垃圾焚烧项目选址工作，鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧项目。

持续推进焚烧处理能力建设。生活垃圾日清运量达到建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可适度超前建设与生活垃圾清运量增长相适应的焚烧处理设施。不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快建设焚烧处理设施。

开展既有焚烧设施提标改造。全面排查评估现有焚烧处理设施运行状况和污染物排放情况，对于不能稳定达标排放的设施，要加快推进设施升级改造。鼓励有条件的地区，按照高质量发展要求优化焚烧处理技术，完善污染物处理配套设施，逐步提高设施运行的环保水平。

为了尽快加大处理垃圾的能力，提高处理垃圾的技术水平，逐步实现垃圾无害化、减量化、资源化处理的目标，建设垃圾焚烧发电设施是现阶段垃圾处理的发展方向，也符合国家及地方关于生活垃圾处理及污染防治技术政策。

法律法规及政策依据

国家相关法律法规

- 《中华人民共和国可再生能源法（2009年修正）》；

- 《中华人民共和国政府采购法（2014年修正）》；

- 《中华人民共和国政府采购法实施条例（2015年）》；

- 《中华人民共和国环境保护法（2014年修订）》

- 《中华人民共和国招标投标法（2017年修正）》；

- 《中华人民共和国公司法（2023年修订）》；

- 《中华人民共和国预算法（2018年修正）》；

- 《中华人民共和国企业所得税法（2018年修正）》；

- 《中华人民共和国个人所得税法（2018年修正）》；

- 《中华人民共和国大气污染防治法（2018年修正）》；

- 《中华人民共和国水污染防治法（2017年修正）》；

- 《中华人民共和国招标投标法实施条例（2019年修订）》；

- 《中华人民共和国企业所得税法实施条例（2019年修订）》；

- 《政府投资条例（2019年）》；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》。

国家相关政策文件

- 国家发展计划委员会、财政部、建设部、国家环境保护总局《关于实行城市生活垃圾处理收费制度促进垃圾处理产业化的通知》（计价格〔2002〕872号）；

- 《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》（国发〔2013〕36号）；

- 《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》（国发〔2013〕30号）；

- 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）；

- 《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

- 《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发〔2015〕12号）；

- 《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）；

- 住房城乡建设部等部门《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》（建城〔2016〕227号）；

- 《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》（国发〔2016〕8号）；

- 《关于进一步鼓励和引导民间资本进入城市供水、燃气、供热、污水和垃圾处理行业的意见》（建城〔2016〕208号）；

- 《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资〔2016〕2231号）；

- 《中共中央、国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（2016年2月6日）；

- 《关于2017年深化经济体制改革重点工作的意见》（国发〔2017〕27号）；

- 《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》（财预〔2017〕50号）；

- 《国务院办公厅关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》（国办发〔2018〕101号）；

- 《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）；

- 《加大力度推动社会领域公共服务补短板强弱项提质量促进形成强大国内市场的行动方案》（发改社会〔2019〕0160号）；

- 《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》（发改环资〔2020〕1257号）；

- 《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）；

- 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年发布）；

- 《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）；

- 《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年）；

- 《政府和社会资本金合作项目特许经营方案编写大纲》2024年试行版；

- 《国家发展改革委办公厅关于建立全国政府和社会资本合作项目信息系统的通知》（发改办投资〔2024〕151号）；

- 国家发展改革委办公厅关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知（发改办投资〔2024〕1013号）

地方相关政策文件

- 《内蒙古自治区党委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

- 《内蒙古自治区基础设施和公用事业特许经营管理办法》（内发改法规字〔2016〕613号）；

- 《内蒙古自治区人民政府办公厅关于规范推进全区政府和社会资本合作项目的实施意见》(内政办发〔2024〕34号〕；

- 《内蒙古自治区发展和改革委员会关于做好盟市及旗县政府和社会资本合作项目提级复核工作的通知》（2024年7月30日）；

- 《包头市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

- 《包头市城镇环境卫生“十四五”规划》；

- 《包头市发展和改革委员会 包头市城市管理局关于包头市主城区生活垃圾处理费标准的通知》（包发改价费字〔2025〕749号）；

- 《包头市人民政府办公室关于印发生活垃圾处理运行补贴标准的通知》（包府办发〔2025〕80号）；

- 《包头市人民政府办公室关于印发包头市城镇生活垃圾处理费收费管理办法的通知》（包府办发〔2026〕4号）。

相关标准及规范

- 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；

- 《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》（GB/T18750-2008）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB/T50335-2016）；

- 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）；

- 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；

- 《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）；

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2019）；

- 《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016版）；

- 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

- 《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《环境空气质量标准》GB3095-2012（2018年修订）；

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）。

- 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；

- 《生活垃圾焚烧技术导则》（RISN-TG009-2010）；

- 《生活垃圾焚烧厂安全性技术评价导则》（RISN-TG010-2010）；

- 《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137-2019）；

- 生活垃圾处理处置工程项目规范（GB55012-2021）；

- 建筑给水排水与节水通用规范（GB55020-2021）；

- 消防设施通用规范（GB55036-2023）；

- 建筑节能与可再生资源利用通用规范（GB55015-2021）；

- 建筑防火测试通用规范标准（GB55037-2022）。

注：以上标准规范如有更新以最新版为准。

其他参考资料

- 可研单位提供的技术文件；

- 《乌拉特前旗环境卫生服务中心征收城镇生活垃圾处理费细则》；

- 《临河区生活垃圾处理费收费标准》；

- 其他政府相关部门提供的技术资料。

### 项目建设目标和任务

本项目建设任务为新建包头市垃圾焚烧发电项目一期工程，设计总规模为日处理垃圾800吨。项目建设目标为：提高包头市城市垃圾无害化、减量化、资源化处理能力，提高包头市生活垃圾处理能力稳定性，实现垃圾综合治理发展方向和发展绿化低碳循环经济的政策要求，项目的建设具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。

### 项目功能和定位

项目功能‌

‌垃圾处理‌：生活垃圾焚烧发电项目的核心功能是对生活垃圾进行高效处理。通过高温焚烧，垃圾中的有机成分与空气中的氧气发生剧烈化学反应，释放出大量热能，这些热能进而被转化为电能，实现了垃圾向电能的转变‌。这一过程不仅大幅减少了垃圾的体积，还有效降低了土地资源占用‌。

‌能源供应‌：焚烧发电项目能够为电网提供稳定、持续的电力输出。与其他新能源发电方式相比，垃圾焚烧发电不受外界自然因素的限制，能够确保电力系统的稳定运行，为新型电力系统提供重要能源补充‌。

‌环保效益‌：焚烧发电具有显著的环保优势。通过高温焚烧，垃圾中的有害物质被高温分解，降低了对土壤和地下水的污染风险。同时，先进的烟气净化处理系统对产生的烟气进行深度处理，确保达标排放，减少了对环境的污染‌。

项目定位

本项目的建成对完善包头市垃圾处理系统，改善周边的人们生活和生产都将产生积极影响，有利于实现包头市可持续发展。对区域内的开发建设将提供必要的基础设施保证，对贯彻落实包头市城市总体规划，建立高效便捷的快速交通体系，优化投资环境，带动全市经济发展，加快现代化建设步伐，都具有特别重要的意义，并获得极大的社会、经济、环境效益。

### 建设地点

本项目拟建厂址位于昆都仑区西北部，昆都仑区西北部卜尔汉图镇内，G6京藏高速包钢出口东北侧。地块北侧为现状搅拌站；南侧距G6京藏高速约0.1公里，距金属深加工园约0.4公里；西距包头西立交约0.4公里；东距昆都仑召站约3公里。厂址周围300米范围内无居民区、学校、医院等敏感目标，距离最近的张家营子社区约2.9公里，可以保证卫生防护距离内无居民、无环境敏感点。

该厂址符合地方规划及国家现有行业标准；不受洪水、潮水或内涝的威胁；园区内包含生活垃圾处理中心，便于焚烧产生的炉渣及飞灰的处理与处置；有可靠的电力供应、供水水源；距离中心城区有一定距离，不会对中心城区产生较大影响，且能避免生活垃圾焚烧发电厂的废气、噪声对城市居民的干扰；目前现有污泥及餐厨处理项目，可以统一规划联合处理；南侧为现状物流园区，同时距离铁路、高速距离较近，运输条件极佳。

- 项目区位图

- 项目区域总平面图

### 建设工期

本项目建设期暂定为两（2）年，包含6个月的前期准备期，具体以特许经营协议约定为准。项目公司应在成立之初与包头市城市管理局协商确定本项目建设工程的关键工期及关键建设节点日期，并严格遵照执行。项目主要时间节点如下：

- 主要进度节点表

| 序号 | 主要内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目公司成立 | 《特许经营协议》签订后30日内完成 |
| 2 | 项目前期审批 | 项目公司成立后6个月内完成 |
| 3 | 项目开工 | 取得施工许可证一周内 |
| 4 | 土建工程施工 | 项目开工后17个月内完成 |
| 5 | 设备购置 | 初步设计批复后10个月内完成 |
| 6 | 工程设备安装 | 项目开工后19个月内完成 |
| 7 | 机组调试 | 设备安装完成3个月内 |
| 8 | 并网发电考核 | 点火烧垃圾后一周内完成 |
| 9 | 达标投产 | 机组完成72+24小时试运行 |
| 10 | 移交生产 | 72+24小时试运行后6个月 |

### 建设内容和规模

本项目拟建设垃圾焚烧发电设施，设计总规模为日处理垃圾800吨，包含建设一座日处理800吨的生活垃圾焚烧发电厂，采用2×400吨/日的焚烧线，配置2×400吨/日机械炉排垃圾焚烧炉和1台18MW抽凝式汽轮发电机组，年运行时间不少于8000小时。

工程主要工艺系统包括：垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、烟气净化系统、汽轮发电系统、灰渣处理系统、给排水系统、渗沥液收集系统、电力系统、仪表及自动控制系统等。

工程主要建、构筑物包括：综合主厂房(包括上料坡道)、烟囱、综合水泵房及冷却塔、清水池等设施。

本项目最终具体建设内容以设计单位出具的专业技术文件为准。

### 投资规模和资金来源

本项目总投资包含红线内所有设施及红线外相关配套设施，同时本方案所指总投资仅包含一期相关费用，不包含二期费用。根据可研单位提供的技术文件，本项目建筑工程22669.58万元，设备购置费17590.50万元，安装工程5248.11万元，工程费合计45508.19万元（含3000万红线外配套工程，若届时红线外配套费用超支，则超支部分由项目公司负责筹集并计入项目总投资，按项目调价原则执行）；工程建设其他费用5547.68万元，工程预备费2489.60万元，工程静态投资53545.47万元；铺底流动资金243.44万元，重新计算建设期利息1420.88万元，项目总投资55209.79万元。项目总投资以项目可研、初步设计概算及施工图预算进行动态调整。

- 项目总投资明细表

| 序号 | 名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费用（包含红线外配套3000万） | 45508.19 | 万元 |
| 2 | 工程建设其他费用 | 5547.68 | 万元 |
| 3 | 其中征地拆迁费 | 1263.90 | 万元 |
| 4 | 预备费 | 2489.60 | 万元 |
| 5 | 建设投资合计 | 53545.47 | 万元 |
| 6 | 建设期利息 | 1420.88 | 万元 |
| 7 | 铺底流动资金 | 243.44 | 万元 |
| 8 | 总投资 | 55209.79 | 万元 |

本项目拟采用特许经营模式实施，项目注册资本金由依法选定的特许经营者和政府出资代表出资，其余资金由项目公司负责筹措。

### 建设投资控制措施

明确投资估算和概算

‌投资估算‌：在项目可研阶段，应进行深入细致的投资估算，确保估算结果达到规定深度，作为后续设计和施工的重要参考。投资估算应充分考虑各种因素，包括土建工程、设备及安装工程、专项检测及验收费用等，确保估算结果的准确性和可靠性。

‌初步设计概算‌：在初步设计阶段，应确定合理的概算基础资料，力求设计概算准确、公正。造价从业人员需从工艺角度出发，全面梳理建筑工程、设备安装工程的内容等是否完整，设计深度是否达到要求。同时，需考虑专项检测、专项验收等其他费用，确保概算的全面性。

加强招投标管理

依法需进行招标的需由项目公司采用EPC等合规模式进行发包。

优化施工过程控制

‌加强签证及变更管理‌：在施工过程中，应严格控制签证及变更的工程造价。对于施工方提出的变更要求，应充分考虑其必要性及合理性，避免不必要的工程造价增加。签证的审核应重点判别该事项是否属于合同范围内以及辨别责任方。

‌建立成本监控网络‌：项目公司应与施工方配合，建立有效的成本控制网络。例如，对项目施工方派驻成本控制专员、定期对项目财务内容进行审核等，确保施工过程中的成本控制得到有效执行。

引入第三方管理

‌聘请第三方参与管理‌：为提高项目施工过程中的造价管理水平，可以聘请第三方（如造价咨询、全过程咨询等）参与管理。第三方专业人员可以提供专业的造价咨询和审核服务，帮助项目方及时发现和纠正造价管理中的问题。

强化政府监管和协调

‌政府监管‌：政府应加强对项目建设的监管力度，确保项目按照特许经营协议和相关法规进行建设。对于建设过程中出现的问题，政府应及时协调解决，避免影响项目进度和投资控制。

‌政策支持和协调‌：政府应提供必要的政策支持和协调服务，帮助项目方解决在融资、土地、环保等方面的问题，降低项目建设的风险和成本。

### 主要需求和产出

主要需求

本项目垃圾收处范围为包头市两座生活垃圾填埋场原来服务范围。目前两座生活垃圾填埋场原来服务范围处理方式均是卫生填埋，随着填埋场库容日益紧张，并且生活垃圾填埋处理方式已经开始逐渐被国家所淘汰，建设新的节能环保的垃圾处理设施成为当务之急。

本项目目标为通过资源化循环利用的理念处理包头市生活垃圾，项目建成后，垃圾收运及处理将实现包头市域原先两座填埋场服务范围100%覆盖，提高垃圾入炉量，使更多的垃圾进行资源化减量化利用。

项目直接产出

- 包头市垃圾焚烧发电项目远期设计总规模为日处理垃圾1200吨，分两期建设。本项目为建设一期工程，建设规模为日处理垃圾800吨，包含建设一座日处理800吨的生活垃圾焚烧发电厂，采用2×400吨/日的焚烧线，配置2×400吨/日机械炉排垃圾焚烧炉和1台18MW抽凝式汽轮发电机组，年发电量8924.4万kW·h。

项目间接产出

实施本项目将对包头市产生以下积极影响：

减少生态环境污染，提升人居环境质量

本项目以垃圾焚烧代替传统的垃圾填埋处理，可避免产生污水、废气等二次污染。通过高温焚烧，可将垃圾中的有害成分彻底分解，将病原菌彻底杀灭。因此，本项目的建设不仅能够减少生态环境污染，还能改善城市人居环境质量，有利于居民的身体健康。

满足垃圾处理需求，提高垃圾处理水平

本项目作为包头市生活垃圾无害化处理基础设施体系建设的重要举措之一，建成后将大幅提升包头市生活垃圾的处理能力，满足城市生活垃圾处理需求。通过建立集中处理、规范管理的生活垃圾处理系统，促进处理技术的综合集成，实现处理设施标准化、规范化，处理技术先进、管理水平科学的目标。

提升资源利用效率，实现可持续发展

本项目与传统的垃圾填埋处理相比可有效节约土地资源，而且垃圾焚烧处置后的产出物包括铜铁铝等金属、玻璃、砂石料等各类再生资源及余热蒸汽，可“变废为宝”进行资源化利用，循环服务于本地企业，降低包头市工业基础原料采购成本。本项目的建设将促进包头市“循环经济、节能减排”事业的发展，有利于包头市建设“资源节约型、环境友好型”城市，高效利用资源，实现经济、生态环境、社会的可持续发展。

助推产业化发展，形成多元投入机制

本项目将助推包头市生活垃圾处理产业化发展、社会化运作进程，建立多元化投入机制。通过引入社会资本参与生活垃圾基础设施的建设与运营，有利于完善以公共财政为主导的城镇垃圾处理设施建设投资体制，形成“政府引导、社会参与、市场运作”的多元化投资机制。

### 主要技术经济指标

- 建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑面积 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房 | 22580 | 11012 |
| 2 | 烟囱 | — | 60 |
| 3 | 上料坡道 | — | 1638 |
| 4 | 综合水泵房 | 641 | 641 |
| 5 | 工业废水处理站 | 394 | 394 |
| 6 | 净水站 | 327 | 0 |
| 7 | 工业消防水池 | — | 948 |
| 8 | 冷却塔 | — | 688 |
| 9 | 飞灰暂存及危废间 | 1018 | 1018 |
| 10 | 渗沥液处理站 | 1600 | 3235 |
| 11 | 地下油泵房油罐 | 44 | 44 |
| 12 | 地下油罐 | — | 100 |
| 13 | 地磅房 | 46 | 46 |
| 14 | 人流门卫 | 40 | 40 |
| 15 | 地磅 | — | 140.80 |
| 16 | 初期雨水池 | — | 100 |
| 17 | 氨水区 | — | 172 |
| 18 | 宿舍及食堂 | 4000 | 1200 |
| 19 | 冷却塔(二期预留) | — | 750 |
| 20 | 渗沥液处理站（二期预留） | 500 | 1100 |
| 21 | 综合主厂房（二期预留） | 11100 | 5500 |
|  | 合计 | 39872.00 | 28418.80 |

- 主要建设规模表

| 序号 | 类别 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | 红线内用地面积 | 56172.95 | 平方米 |
|  |  | 围墙内用地面积 | 56172.95 | 平方米 |
| 2 |  | 建构筑物占地面积 | 28418.80 | 平方米 |
| 3 |  | 建筑密度 | 50.59 | % |
| 4 |  | 总建筑面积 | 39872.00 | 平方米 |
| 5 |  | 计容建筑面积 | 52202.00 | 平方米 |
| 6 |  | 容积率 | 0.93 | — |
| 7 |  | 绿地面积 | 16288 | 平方米 |
| 8 |  | 绿地率 | 29 | % |
| 9 |  | 道路铺砌面积 | 13000 | 平方米 |
| 10 |  | 围墙 | 966 | 米 |
| 11 |  | 大门 | 2 | 座 |
| 12 |  | 车位 | 30 | 个 |
| 13 | 设计规模 | 垃圾处理量 | 29.2 | 万吨/年 |
| 14 |  |  | 800 | 吨/天 |
| 15 | 发电量 | 发电量 | 8924.4 | 万kW·h/年 |
| 16 | 作业时间 | 作业时间 | ≥8000 | 小时/年 |
| 17 | 劳动定员 | 劳动定员 | 73 | 人 |

- 经济分析表

| 序号 | 名称 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营成本 | 153.36 | 元/吨 |
| 2 | 年平均总成本 | 5861.30 | 万元/年 |
| 3 | 垃圾处理费 | 170.00 | 元/吨 |
| 4 | 年均垃圾处理费收入 | 4646.05 | 万元/年 |
| 5 | 上网电价 | 0.3829（前15年）/0.2829（后23年） | 元/kWh |
| 6 | 运营期前15年年均垃圾发电收入 | 3133.23 | 万元/年 |
| 7 | 运营期后23年年均垃圾发电收入 | 2427.03 | 万元/年 |
| 8 | 项目资本金财务内部收益率 | 5.81 | % |
| 9 | 项目投资财务内部收益率(所得税后) | 2.47 | % |

### 前期工作进展情况

2021年，包头市人民政府决定规划实施本项目，包头市城管局作为本项目行政主管单位委托包头市环卫产业公司开展相关前期工作。环卫产业公司聘请中国城市建设研究院有限公司进行了项目可行性研究报告的编制。2022年完成项目用地区域文物调查、军事设施调查、水源地保护区调查、天然林草地调查、占用生态保护红线和永久基本农田调查的办理。2023年完成地震断层咨询、中水接入及电力接入征询意见、“洪评”办理意见及社会稳定风险评估备案等手续的办理。2023年3月16日召开的城市规划委员会会议上通过选址审核，2023年8月按规委会要求完成应急资源储备库的复函工作，9月完成建设用地勘测定界报告编制。2024年3月底昆区自然资源局对土地预审与选址组件手续进行初审，4月9日昆区自然资源局提出焚烧发电项目要按现行选址组件要求编制节地专章，4月中旬委托第三方编制节地专章报告，2024年8月16日包头市自然资源局正式出具《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第150200202400024号)。

## 项目实施机构等

本项目采用特许经营模式进行运作，由包头市人民政府授权包头市城市管理局作为项目实施机构，具体负责本项目准备、采购、签约、执行、监管和移交等实施工作，并作为合同的签约主体与项目公司签署特许经营协议。相关授权文件见附件1。

包头市城市管理局通过法定程序选择社会资本，包头市人民政府授权包头市环卫产业有限责任公司作为政府方出资代表与中选社会资本在包头市共同组建项目公司，在特许经营期内负责本项目的投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护及移交等工作。包头市环卫产业公司所完成的项目前期工作成果未来均由项目公司承继。

### 实施机构简介

包头市城市管理局是包头市人民政府工作部门，负责贯彻执行城市管理方面的法律、法规和方针、政策，拟定全市城市管理规范性文件并组织实施，承担市政设施、园林绿化、市容市貌、环境卫生管理等城市管理工作，负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件以及本领域内行政执法的监督、指导、组织、协调等工作。

### 实施机构主要职责

- 牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于园林绿化建设管理、市政设施建设管理、市容市貌管理、环境卫生管理、执法监督以及自身建设等全过程各方面。

- 贯彻执行有关城市管理工作的法律法规、政策规定等。拟订全市城市管理方面的地方性法规规章草案和规范性文件，并组织实施。

- 负责全市城市管理工作的组织协调、业务指导、执法监督。

- 研究制订城市管理行业年度计划及相关专项规划并组织实施。负责本领域内重点建设项目的前期工作及组织实施。指导城市园林绿化、市政管理工作，研究拟订相关规范并组织实施。负责市政管理方面挖掘、穿越城市道路的行政许可工作；负责园林绿化管理方面临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的行政许可工作；承担城市规划区绿地、公园及市政基础设施的建设、维护、管理。组织园林科研项目申报和实施，指导技术引进和科技成果推广应用。

- 指导历史文化名城申报、城市雕塑管理工作。

- 负责城镇污水处理主管部门及运营单位规范化管理考核工作；指导城市规划区、石拐区、白云矿区和旗县政府所在地的排水设施维护及污水处理设施运营、社会化服务管理工作。

- 负责指导城市环境卫生管理工作，研究拟订环境卫生管理规范并组织实施。指导全市建筑垃圾和生活垃圾管理以及全市环境卫生设施和工程项目的建设管理。组织并指导全市生活垃圾分类、环卫科研项目及成果推广应用、环卫作业市场化等工作。

- 负责指导城市市容市貌管理工作。会同相关部门编制和修订城市户外广告专项规划、设置技术规范。

- 负责指导停车场规划建设和管理工作，指导旗县区、稀土高新区开展路外(路缘石以上至合法建筑物之间)公共收费机动车停车场的备案和静态停车秩序管理工作。负责共享单车管理工作。

- 负责城市管理方面数字化信息平台的规划、建设、应用、管理和指导工作。

- 组织查处跨区域和具有重大影响的复杂案件，以及本领域内行政执法的监督指导、组织协调。指导全市城市管理及城市管理综合执法队伍建设。

- 完成市委、市政府交办的其他任务。

### 政府方出资代表简介

包头市环卫产业有限责任公司于2001年6月成立，是一家专业从事道路机械化清扫、垃圾消纳处置的公益性国有独资企业，公司注册资本金5000万元。2022年9月22日，按照市政府国有企业改革要求，隶属关系调整至包头市水务集团。公司下设五个二级单位和两个控股公司：机械化道路机扫站、生活垃圾处理中心、东河垃圾填埋场、建筑渣土处理场、城市垃圾转运中心、包头市市卫同兴渣土清运公司、包头市固废再生资源利用有限责任公司。

### 政府方出资代表主要职责

- ‌道路机械化清扫‌：公司负责城市道路的机械化清扫工作，确保道路清洁和市容整洁。

- ‌垃圾综合处理‌：包括垃圾的收集、运输、处理和处置，确保垃圾得到合理、有效的处理，减少环境污染。

- ‌环卫设备设施管理‌：负责环卫设备设施的采购、维护和管理，确保设备设施的正常运行和有效使用。

- ‌城市环卫工程建设管理‌：承担城市环卫工程的建设和管理工作，如垃圾处理厂、转运站等环卫设施的建设和维护。

- ‌再生资源开发‌：利用先进的技术和手段，对垃圾进行资源化利用，开发再生资源，促进循环经济的发展‌

## 特许经营主要内容

### 收费渠道和方式

垃圾处理运行补贴

按照《包头市人民政府办公室关于印发生活垃圾处理运行补贴标准的通知》（包府办发〔2025〕80号），本项目炉排炉工艺处理补贴最高不超过170元/吨（不含收运），故本方案暂按照170元/吨为上限计算垃圾处理运行补贴费用，具体价格以招标结果为准，本补贴仅用于补贴运营，不补贴建设。

根据《包头市发展和改革委员会 包头市城市管理局关于包头市主城区生活垃圾处理费标准的通知》（包发改价费字〔2025〕749号）《包头市人民政府办公室关于印发包头市城镇生活垃圾处理费收费管理办法的通知》（包府办发〔2026〕4号）“包头市主城区（昆区、青山区、东河区、九原区、石拐新区）行政区域内所有产生城镇生活垃圾的国家机关、企事业单位、个体经营者、城镇居民等，均应按规定缴纳生活垃圾处理费”，垃圾处理费收费途径为随水费征收，向居民收取的垃圾费由政府指定部门专项管理，统筹使用，提高本项目资金支付保障。

售电收入

本工程投产后向电网输送电力，可获得一定收益，用以维持焚烧厂的正常运行。本项目全生命周期售电收入约10.28亿元，按照折现率3.6%计算结果为5.76亿元，可以覆盖项目全部建设投资。

项目公司以上述收入收回建设投资、支付运营维护成本、偿还债务本息、缴纳税费，并自负盈亏。

### 特许经营实施方式

本项目为新建项目，投资规模较大，运营周期长，运营成本高。对于新建项目，如采用传统政府投资建设并主导运营的模式实施将以年度为单位进行预算列支，地方财政支出压力较大，建设和运营过程也难以衔接，难以实现全生命周期内成本的整合和节约；而采用特许经营模式实施本项目的具体模式为“建设-拥有-运营-移交（BOOT）”，在整个建设运营的周期内可通过引入具有丰富垃圾焚烧发电项目建设和运营管理经验或特许经营项目运作经验的社会资本，利用其先进的技术优势和运营管理经验，从而实现项目在未来整个生命周期内的高效管理，达到节约建设和运营管理成本的同时增加运营收入的效果，实现“开源节流”的目标。本项目回报机制为使用者付费，不会新增地方政府隐性债务，可采用BOOT模式推进。

### 特许经营期限

根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）政策文件“特许经营期限原则上不超过40年，投资规模大、回报周期长的特许经营项目可以根据实际情况适当延长，法律法规另有规定的除外”精神，以及结合本项目财务分析，本项目特许经营期限包含建设期和运营期，具体安排如下：

建设期：项目建设期共两（2）年，包含前期准备工作期，最终时间以特许经营协议约定为准。

运营期：项目运营期按38年计，最终以包头市人民政府批复为准。

### 特许经营者的条件和选择方式

选择方式

根据国家发展改革委等六部门修订后、自2024年5月1日起施行的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第十六条规定，“实施机构根据经审定的特许经营方案，应当通过招标、谈判等公开竞争方式选择特许经营者”。

《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）第（八）条规定，“项目实施机构应根据经批准的特许经营方案，通过公开竞争方式依法依规选择特许经营者”。

综上所述，本项目拟通过公开招标方式选定特许经营者。招标人结合招标工程实际编制招标公告和招标文件，并按有关规定在主管部门完成招标公告及招标文件备案后，方可发布。

特许经营者的条件

《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）要求“要坚持初衷、回归本源，最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目，制定《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》并动态调整。市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于35%；少数涉及国家安全、公共属性强且具有自然垄断属性的项目，应积极创造条件、支持民营企业参与。对清单所列领域以外的政府和社会资本合作项目，可积极鼓励民营企业参与。外商投资企业参与政府和社会资本合作项目按照外商投资管理有关要求并参照上述规定执行”。

本项目属于上述“清单”中应由民营企业独资或控股的项目，在特许经营者选择过程中，将合理设置资格条件，积极创造条件、支持民营企业参与，不得以任何形式对民营企业参与本项目特许经营者竞争设置限制性门槛，不得针对民营企业设置不同的评价标准。

### 特许经营服务范围

本项目特许经营范围为包头市生活垃圾处理中心及东河生活垃圾填埋场原服务范围，即青山区钢铁大街以北、东河区、石拐区、部分九原区。

### 政府投资支持情况

本项目政府方出资代表的资本金由政府进行出资，除此之外，政府方不承诺任何形式的投资支持，若有其他上级专项资金按照相关资金的使用管理办法投入项目。

## 政府承诺和保障

本项目的成功实施离不开政府方的各项保障措施，包括但不限于以下内容：

- 负责确定项目建设内容、规模、目标等内容，负责协调项目公司开展前期工作，包括实施机构授权、方案编制与报批等。

- 负责协调项目公司与当地政府的关系，协助项目公司开展后续工作。

- 协助项目公司进行项目未完成的审批和取得融资及建设所必需且合理的证明文件等工作，包括财政、发改、住建、国土、规划、税收、环境保护等管理和审批事项，为项目公司提供相应的支持和保障。

- 授予项目公司本项目投资、设计、建设、运营和养护的权利。

- 授予项目公司特许经营管理权利，保证项目公司享有特许经营服务范围及特许经营期内独占、唯一的垃圾处理服务的权力，保证项目公司依法享有获得垃圾处理服务费、发电收费及其他副产品收入的权力。

- 确保从事本项目特许经营活动的相关权利的任何部分在特许经营期间将不再被授予其他方。

- 政府方对项目公司融资行为提供必要且合理的支持与协助，但不出具任何承诺或担保文件。

- 承诺项目公司依照规定享有国家、地方政策给予本项目建设运营的优惠政策，但如因项目公司自身原因或国家、地方政策变化等因素导致项目公司无法享受相关优惠政策的，政府和项目公司双方进行友好协商解决。

- 本项目用地是政府以出让方式向项目公司提供项目的土地使用权，并协助项目公司办理相关手续。征地拆迁工作由属地政府或其指定的机构负责组织实施，包括维护社会稳定、妥善处理后续遗留问题等。征地拆迁的有关费用（包括建设用地的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费、按设计要求迁移通信、广播电视、供水、供电等管线管缆和其他物品的费用、各项税费等）以本项目投资估算中的土地费用金额为上限计入项目总投资。未经政府批准，项目公司不得变更项目建设用地的土地用途，也不得将该土地转让、出租和抵押。

- 此外，履行法律法规、规章规定及相关合同约定的其他义务。

- 第二部分项目可行性分析

    - 建设必要性

      - 项目背景

包头是内蒙古自治区下辖地级市、拥有地方立法权的较大的市，是内蒙古自治区的经济中心之一，是中国境内以冶金、稀土、机械工业为主的综合性工业城市，呼包银经济带、呼包鄂城市群的中心城市。是中国重要的基础工业基地和全球轻稀土产业中心，被誉称“草原钢城”、“稀土之都”。

目前包头市拥有三座生活垃圾无害化处置项目，其中两座为生活垃圾填埋场（昆都仑区卜尔汉图镇包头市生活垃圾处理中心地块填埋场和东河生活垃圾填埋场），一座为生活垃圾焚烧发电厂。其中昆都仑区卜尔汉图镇包头市生活垃圾处理中心地块填埋场位于110国道683公里东宝煤厂北2.3公里处，设计日处理生活垃圾800吨，目前实际垃圾进场量约500t/d，工程总投资1.9亿元，工程占地面积为531亩，设计总库容为730万立方米，建设标准为Ⅱ级，2010年6月启用，使用年限为20年。目前已使填库容274万立方米，剩余库容456万立方米。

东河生活垃圾填埋场，位于包头市110国道653公里界碑以北1.5公里的天然沟谷内，设计日处理生活垃圾能力600吨，目前实际垃圾进场量400t/d，总库容520万立方米，建设规模为Ⅱ类，2014年8月14日投入使用，设计使用年限20年。总投资1.4亿元，处理工艺为卫生填埋，按照国家Ⅱ级标准建设。目前已使填库容106万立方米，剩余库容414万立方米。

目前包头市两座生活垃圾填埋场原来服务范围处理方式均是卫生填埋，卫生填埋存在填埋场库容日益紧张、占用大量土地资源等不容忽视的问题，当库容填满后，就会需要更多的土地资源来建设新的填埋场。垃圾进行填埋，虽然可以取得较好的无害化效果，但资源化效益较差。近年来由于城市化进程的不断推进以及人口的增加，垃圾产生量越来越大，填埋规模将逐渐接近设计能力，现有的垃圾处理设施已经无法满足城市未来发展规划，且生活垃圾填埋处理方式已经开始逐渐被国家所淘汰，建设新的节能环保的垃圾处理设施成为当务之急。合理地建设垃圾处理工程是国民经济建设发展的前提，是保障人民日常生活的基础，因此研究建设适应包头市发展需要的垃圾处理项目是必须的。

生活垃圾焚烧作为当今最有效垃圾处理手段，已在中国多个大、中城市得到应用，是现阶段垃圾处理的发展方向，也符合国家关于生活垃圾处理及污染防治技术政策。此类项目占地少、处理周期短，可保障生活垃圾无害化、减量化和资源化的处理，减轻城市因生活垃圾带来的大气、土壤、地下水等方面的环境污染，改善城市面貌。

建设新的生活垃圾焚烧设施，对完善包头市垃圾处理系统、提升环境卫生状况、改善周边的人们生活和生产都将产生积极影响，有利于实现包头市可持续发展。同时将对区域内的开发建设将提供必要的基础设施保证，有利于包头市城市总体规划的贯彻落实，从而带动经济发展，加快现代化建设，有助于促进包头市小康社会的全面建成。

综上所述，为了尽快加大处理垃圾的能力，提高处理垃圾的技术水平，逐步实现垃圾无害化、减量化、资源化处理的目标，建设新的垃圾焚烧设施是必要的、急需的。

      - 项目建设的必要性

《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的要求

《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》发改办环资〔2021〕642号提出“十四五”期间：全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万t/d左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。

- 加强垃圾焚烧设施规划布局。加强与国土空间规划和生态环境保护、环境卫生设施、集中供热供暖等专项规划的衔接，统筹规划生活垃圾焚烧处理设施，依法依规做好生活垃圾焚烧项目选址工作，鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧项目。

- 持续推进焚烧处理能力建设。生活垃圾日清运量达到建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可适度超前建设与生活垃圾清运量增长相适应的焚烧处理设施。不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快建设焚烧处理设施。

- 开展既有焚烧设施提标改造。全面排查评估现有焚烧处理设施运行状况和污染物排放情况，对于不能稳定达标排放的设施，要加快推进设施升级改造。鼓励有条件的地区，按照高质量发展要求优化焚烧处理技术，完善污染物处理配套设施，逐步提高设施运行的环保水平。

- 规范垃圾填埋处理设施建设：适度规划建设兜底保障填埋设施。原则上地级及以上城市和具备焚烧处理能力或建设条件的县城，不再规划和新建原生垃圾填埋设施，现有生活垃圾填埋场剩余库容转为兜底保障填埋设施备用。

《包头市城镇环境卫生“十四五”规划》2021年06月的要求

全面推进生活垃圾焚烧设施建设：

（1）加强垃圾焚烧设施规划布局。加强与国土空间规划和生态环境保护、环境卫生设施、集中供热供暖等专项规划的衔接，统筹规划生活垃圾焚烧处理设施，依法依规做好生活垃圾焚烧项目选址工作，鼓励利用既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧项目。

（2）持续推进焚烧处理能力建设。生活垃圾日清运量达到建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可适度超前建设与生活垃圾清运量增长相适应的焚烧处理设施。不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快建设焚烧处理设施。

《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》的要求

《城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案》中要求，生活垃圾日清运量超过300吨的地区，要加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，适度超前建设与生活垃圾清运量相适应的焚烧处理设施，到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”。鼓励跨区域统筹建设焚烧处理设施。在生活垃圾日清运量不足300吨的地区探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点。垃圾焚烧发电设施要严格落实环境监管“装、树、联”要求，逐步提高设施设计和建设标准，推动建设“邻利”型生活垃圾焚烧设施。

《关于做好2018年资源节约和环境保护中央预算内投资项目计划草案编报的补充通知》

支持城镇垃圾无害化处理设施建设项目。重点支持垃圾焚烧处理项目，除新疆、西藏、四省藏区外，原则上不再支持垃圾填埋处理设施建设项目。

包头市填埋场最终也会填满封场。如果到时候规划建设焚烧厂，也会陷入焚烧后的飞灰无处填埋的困境。

本工程的建设满足垃圾处理可持续发展的要求。

垃圾具有两重性：即资源性和污染性。治理得好，可以循环利用，减少对原生资源的消耗；处理不当就会污染空气、水体和土壤。为了贯彻以人为本的科学发展观、落实可持续发展战略、构建和谐社会，在垃圾治理中实行循环经济具有重要性和紧迫性。包头市作为内蒙古自治区能源产业重要城市，建设该垃圾综合处理项目，对垃圾进行“无害化、减量化、资源化”处理，对树立包头市的外部形象，推进包头城市扩容建设，增强包头市在区域经济中的吸引力具有重要的作用。建设综合处理生态园区项目，通过资源化途径，实现垃圾无害化处理，从而构建一个环境友好的综合性处理基地，长久地提供生活垃圾处理服务，这样可以解决包头市生活垃圾处理填埋的问题。

填埋场不仅是稀缺的土地资源，更是稀缺的社会资源，不仅可以作为社会突发性事件的紧急处理手段，比如猪瘟时病死动物的紧急填埋，更可以作为生活垃圾焚烧减量化后的飞灰填埋场地。目前包头市的垃圾处理方式已不能满足城市未来发展的需要及包头政府对该市生活垃圾处理提出的要求。

促进垃圾资源化，符合循环经济和节能减排的要求

垃圾是放错了地方的资源，并且是一种可贵的战略资源。据报道我国目前城市年产垃圾量约1亿3千万吨，并以7%～9%年递增速度增加。垃圾进行填埋，虽然可以取得较好的无害化效果，但资源化效益较差。随着垃圾焚烧技术日趋完善，垃圾焚烧发电、垃圾填埋沼气发电让垃圾变废为宝成为可能。垃圾焚烧技术前景广阔，现已被国内外多个城市所采用。《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》明确持续推进焚烧处理能力建设。生活垃圾日清运量达到建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可适度超前建设与生活垃圾清运量增长相适应的焚烧处理设施。不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，可通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施。城市建成区生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快建设焚烧处理设施。

垃圾焚烧发电是通过垃圾干燥、燃烧和燃烬三个阶段，让垃圾在850℃至1100℃的高温下充分燃烧。焚烧中可通过DCS自动控制系统和自动燃烧控制系统即时监控和调整炉内垃圾的燃烧工况，及时调节炉排运行速度和燃烧空气量。焚烧垃圾产生的高温烟气在余热锅炉中进行热交换，产生过热蒸汽，推动汽轮发电机组产生电能。电能通过电网，输送到各地，实现了垃圾资源化处理。

可见，采用垃圾焚烧方式处理包头市生活垃圾是适应内蒙古自治区加强城市生活垃圾处理工作的需要。

提升城市形象，社会效益显著

如今城市生活垃圾处理水平已经成为反映一个城市文明程度、经济实力、科技实力以及城市管理者的环境意识和现代意识的标志。生活垃圾管理与污染防治已成为城市环境保护的重要内容之一。

城市生活处理处置是一项系统工程，它涉及收集、运输、处理处置和管理等一系列的程序，主要的问题是统一收集覆盖面不够完全，在垃圾收运过程中容易造成二次污染。包头市生活垃圾焚烧发电项目的建设，可以逐步完善和改进生活垃圾的收运方式和设施，使服务区域生活垃圾的收运系统逐步走向正轨，减少垃圾收运过程中造成的环境污染。

本项目的建设是包头市社会经济可持续发展的重要基础设施之一，具有显著的社会效益。环境卫生工作是城市发展水平的重要标志，是城市形象的直观反映，直接影响社会发展和人民群众的生活质量。

本项目的建设及运营，能有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题，为包头市营造一个整洁的城市市容环境，使城市面貌、生态环境得到了较大的改善。改善了投资环境和生活环境，进一步吸引境内外投资者，对实现经济的可持续发展具有重大的现实意义。因此本项目建设是十分紧迫和必要的。

优化能源和电力结构

建设本项目有利于改变传统的能源结构，提高电网中可再生能源发电的装机比例，优化电源结构，为经济与社会的可持续发展提供保证。

综上所述，本项目的建设符合国家相关法规，符合国家能源政策，凭借目前成熟的生活垃圾焚烧发电技术，垃圾焚烧处理及综合利用是实现垃圾无害化、减量化和资源化最为有效的手段，且具有良好的环境效益和社会效益。因此本项目的建设是十分必要的。

### 拟建项目功能定位

本项目的建成对完善包头市垃圾处理系统，改善周边的人们生活和生产都将产生积极影响，有利于实现包头市可持续发展。对区域内的开发建设将提供必要的基础设施保证，对贯彻落实包头市城市总体规划，建立高效便捷的快速交通体系，优化投资环境，带动全市经济发展，加快现代化建设步伐，都具有特别重要的意义，并获得极大的社会、经济、环境效益。

### 项目近期和远期目标

本项目近期目标为日处理垃圾800吨。

远期目标为二期项目建设，届时将增加一条400吨/日的焚烧线，同时二期掺烧园区内餐厨、厨余、污泥、地沟油项目剩余的泥渣及沼渣280吨/日。项目建设期及运营期须按照国、省、市相关生活垃圾焚烧要求进行。

本项目二期为远期规划，本方案中只预留建设用地，投资、设备等内容本方案均不作考虑。

### 产出(服务)的需求总量和结构

目前包头市拥有三座生活垃圾无害化处置项目，其中两座为生活垃圾填埋场，一座为普拉特生活垃圾焚烧发电厂。包头市全市每日产生垃圾量约为2424吨/天，两座填埋场日处理能力约为900吨/天，普拉特发电厂日处理能力为1350吨/天。

按照内蒙古自治区要求，包头市要在2027年之前实现垃圾处理“零填埋”，故拟新建日处理能力800吨的垃圾焚烧发电设施代替现有的两座垃圾填埋场。厂址周围300米范围内无居民区、学校、医院等敏感目标，距离最近的张家营子社区约2.9公里，可以保证卫生防护距离内无居民、无环境敏感点。

本项目的建设及运营，能有效地解决城市垃圾污染及资源回收问题，为包头市营造一个整洁的城市市容环境，使城市面貌、生态环境得到较大改善。同时对改善投资环境和生活环境，进一步吸引境内外投资者，对实现经济的可持续发展具有重大的现实意义。

    - 建设方案分析

      - 建设条件

项目选址

根据厂址现场勘查及比选工作，本项目拟建厂址位于昆都仑区西北部，昆都仑区西北部卜尔汉图镇内，G6京藏高速包钢出口东北侧。地块北侧为现状搅拌站；南侧距G6京藏高速约0.1公里，距金属深加工园约0.4公里；西距包头西立交约0.4公里；东距昆都仑召站约3公里，用地面积为84.237亩。

目前，在国内垃圾焚烧发电厂的建设过程中，选址是制约项目建设的重点及难点，在选址过程中，既要考虑投资因素，但更应考虑焚烧厂的建设应易于被周边居民接受，不能带来社会稳定风险；同时，也更有利于焚烧厂的快速建设及稳定运行。通过综合考虑，项目现选址具有以下优势：

- 该厂址紧邻原有生活垃圾卫生填埋场，焚烧厂建成后，由于原生垃圾不在进入填埋场填埋，而直接用来焚烧发电，可以有效的改善周边环境。

- 炉排炉工艺可有效控制烟气排放，更易被周边老百姓接受；当垃圾收集量不足时候，可以焚烧陈年垃圾，腾空填埋场用作飞灰固化填埋。

- 不需要重新规划垃圾收运路线，减少场外配套的投资，原垃圾输送线路不变，易于被输送线路沿线居民接受。

- 该厂址属于公用设施用地，适合焚烧厂的建设。

- 该厂址紧邻原有生活垃圾卫生填埋场，填埋场可以作为飞灰及生活垃圾的应急处理场地。

- 资源协同处理，焚烧厂远期还可以协同掺烧园区内餐厨、厨余、污泥、地沟油项目剩余的泥渣及沼渣280t/d。且在不影响生活垃圾焚烧炉污染物排放达标和焚烧炉正常运行的前提下，生活污水处理设施产生的污泥可以进入生活垃圾焚烧炉进行焚烧处置；一般工业固废掺烧的原则为在项目实施机构允许的前提下进行掺烧。

- 园区内有餐厨处理产生的沼气，后期考虑进入焚烧炉进行焚烧，可以提高燃料的热值。焚烧炉预留沼气接口。

- 焚烧厂附近有物流产业园及金属深加工园等，有一定用热需求。后期根据周围用热需求再考虑增加供热系统。

- 项目用地示意图

- 厂址位置示意图

项目选址方案充分考虑了生活垃圾焚烧发电厂的规划用地布局、拟占用土地避让耕地和永久基本农田、生态保护红线、历史文物、自然保护区等因素，同时，现我国生活垃圾焚烧发电项目较为成熟，排烟气指标均能达到环保要求，且周边均无敏感区域，建设用地选址内容论述清楚，方案选址合理。

本项目不涉及生态保护红线。

根据《土地勘测定界技术报告书》可知，本项目不占用耕地。

本项目不涉及占用永久基本农田，不涉及重要矿产压覆等情况。

本项目建设用地考虑安全生产、工程运行安全等因素，结合行业专业技术设计规范、建设规范的前提下，本项目功能分区布置合理，符合国家节约集约土地的用地规定。与同类项目对比，节地水平较为先进，体现节约集约用地理念。

本项目选址不受50年一遇洪水或内涝威胁。

按《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)可知，项目抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g，分类为第二组，拟建厂址内地基土不存在振动液化现象，为抗震有利地段。

厂址周围300米范围内无居民区、学校、医院等敏感目标，距离最近的张家营子社区约2.9公里，可以保证卫生防护距离内无居民、无环境敏感点。

本项目用地处于包头市城市上风向，同时距离铁路、高速距离较近，运输条件佳。且本项目不涉及生态环境敏感区，环境制约因素小，项目生态环境保障条件较好。

2024年6月本项目《包头市生活垃圾焚烧发电项目节约集约用地论证分析专章》通过审查。

水文气象情况

项目区位于包头市昆都仑区西北部，项目所在地区域内较为平整，没有高大树木，局部有荒地。全年平均气温为7.2℃,年平均风速1.2米/秒，年降水总量421.8毫米，年日照时数2882.2小时。该厂址符合地方规划及国家现有行业标准，不受洪水、潮水或内涝的威胁。

工程地质条件

项目所在地区域内较为平整，没有高大树木，局部有荒地。厂址周边自然环境条件、水文地质条件等对焚烧发电厂建设项目的影响不大，符合安全生产要求。

- 水源情况图

周边居民

厂址周围300米无居民区，距离最近的招庙社区约2.9公里，可以保证卫生防护距离内无居民、无环境敏感点。

周边配套

交通：厂址南侧距G6京藏高速约0.1公里，距金属深加工园约0.4公里；西距包头西立交约0.4公里；东距昆都仑召站约3公里；交通条件十分便利。

电网：根据项目实施机构反馈拟建厂址10公里处110kV电压等级并网，具体以接入系统设计方案为准。

水源：本项目生产用水拟取用中水，距离西郊污水厂约10公里；生活用水取自市政自来水，自来水管线已经接到厂区边界。

灰渣、飞灰处理

本项目的炉渣运输至拟建静脉产业园区内的炉渣综合利用项目。条件不具备时候，送至包头市生活垃圾处理中心填埋处理。

飞灰在厂内经稳定化处理及养护达到合格标准后，送往包头市生活垃圾处理中心填埋处理。目前包头市生活垃圾处理中心2023年填埋普拉特电厂飞灰6.03万吨，本项目飞灰年产生量0.9万吨，远低于普拉特电厂规模，因此包头市生活垃圾处理中心可满足两个焚烧厂的飞灰填埋需要。最终以环境影响评价报告中对应结论为准。

给排水

本工程给排水设计范围包括全厂的给水和排水工程，其中包括循环水管网及全厂给排水（包括雨水）管网设计。

水源

本项目生产用水拟取用中水，距离西郊污水厂约10公里，污水厂有规划管径为DN300的中水管线；生活用水取自市政自来水。

用水量

工业水用水量：约为1785m³/d。

自来水用水量：约为15.4m³/d。

- 自来水用水

生活用水量按0.25m³/人·班计算，全厂生活日用水量约为16.8立方米。考虑实验室及未预见用水量，自来水用水量一期为15.4m³/d。

- 生产用水

- 循环冷却水用水量

循环冷却水供水对象为汽轮发电机组、空冷器、冷油器等设备。总循环冷却水量为：89232m³/d。

- 工业新水用水量

工业新水主要供给循环水系统补充水、化水制备用水、绿化用水等，用水量约1785m³/d。

- 重复利用水用水量

本厂区用水充分考虑优水优用、处理水回用的原则，将满足要求的水重复利用。

采用化水车间浓水作为定排降温冷却用水，降温后由泵提升，回用于炉排漏渣输送机、给料斗及溜槽冷却水、除渣机冷却等用水点，循环水排水作为地面冲洗、道路冲洗等的用水，相当于减少冷却塔的排污水量，实现水的重复利用，从而达到节约厂区用水的目的，重复利用水量为352m³/d。

- 消防用水

整个厂区消防系统包括室内消火栓给水系统、垃圾仓消防炮系统及室外消火栓给水系统。

消防水量以全厂最大一座建筑物即综合主厂房计算，耐火等级二级，丁类厂房。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），室内消火栓用水量为25L/s，室外消火栓用水量为20L/s，火灾持续时间2小时；垃圾池设消防炮，消防炮灭火系统用水量为60L/s，火灾持续时间1小时。一起火灾灭火用水量为：3.6×（20×2+25×2）+3.6×60×1=540m³。

供水

生活用水来自市政供水管网的自来水接至综合泵房内的生活水箱，再由生活水泵加压后供给厂区内部生活用水供水管网。

生产用水水源取自中水管网，水质较好，可直接供生产使用。

冷却水循环选用3台循环水泵，供给汽机间凝汽器、空冷器及油冷器的冷却水，2用1备，冬季有单泵运行的可能，选用单级双吸离心泵，辅机系统冷却设2台工业水泵。厂区设2台逆流式混凝土结构机力通风冷却塔，单台冷却水量2600立方米/h，配用玻璃钢轴流风机，风机为双速风机，单台功率75（45）kW。由于冷却塔的风吹、蒸发损失的影响会使循环水中的盐分浓缩，从而对设备的运行带来安全隐患，因此，冷却塔系统需要进行排污才能保持盐分的相对稳定，排污的同时需要补水，由工业新水供给。为保证循环水水质稳定，防止在各用水设备中产生污垢和腐蚀，设计在冷却水中投加水质稳定剂，选择水质稳定剂设备1套，放置在综合泵房内。投加水质稳定剂的种类、数量及清洗、预膜等，宜经过水质稳定试验确定。

厂区消防系统包括室内、外消火栓系统及消防炮灭火系统。消防用水储存在消防水池中，采用临时高压消防给水系统，主厂房设高位消防水箱，配套稳压泵及气压水罐一套，保证火灾初期的水量和水压，水箱有效容积18立方米，火灾时启动消火栓供水泵灭火。消火栓系统设压力开关，消防水箱出水管设流量开关，火灾时根据压力开关及流量开关启动消火栓供水泵。主厂房外四周设置环状消防给水管网，室内外消防共用，厂区设置室外地上式消火栓，间距不超过120m。从室外消防环网上引出2条干管，接至室内消防环状管网上，确保消防用水安全可靠。在汽机间、焚烧锅炉间的底层和运转层、除氧间运转层、楼梯间等均设有室内消火栓。在垃圾池四周设置消防水炮，确保垃圾池内任一区域有两股水柱同时到达。选用消火栓供水泵2台，设于综合水泵房内，1用1备。选用消防炮供水泵2台，设于综合水泵房内，1用1备。各车间设手提式磷酸铵盐干粉灭火器，汽机房内的油箱采用移动式泡沫灭火装置。

排水

厂区排水系统分为污水系统和雨水系统，雨污分流制。污水包括垃圾渗沥液、生活污水等，送至厂内设置的渗沥液处理站处理。

渗沥液处理站设计处理规模300m3/d，处理出水达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水补充水水质标准后回用，浓缩液用于石灰浆制备和飞灰稳定化，零排放，不外排。循环排污水、定排降温水水质较好，为清洁废水，优先厂内回用，多余部分进入工业废水处理站处理。废水经处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB19923-2005)和《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)要求。

降落至本厂区的雨水由雨水口收集后，经厂区雨水管网收集排入就近市政雨水管网。

渗滤液处理工艺

渗沥液处理采用的工艺方案比选如下：

- 渗沥液处理工艺比选表

| 项目 | 方案一 | 方案二 |
| --- | --- | --- |
| 基本工艺流程 | 预处理+高效厌氧+MBR+化学软化+反渗透 | 两级DTRO |
| 处理原理 | 生化处理与膜处理工艺结合 | 采用单纯的高压反渗透工艺 |
| 进水水质影响 | 厌氧系统抗冲击负荷能力较强，进水水质对其影响不大。MBR系统较好去除氨氮。 | 不依赖生化处理，抗冲击负荷能力强。 |
| 浓缩液处理 | 浓缩液较少 | 浓缩液较多 |
| 水质标准 | 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水 | 达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却水系统补充水 |
| 工艺运行比较 | 技术成熟，运行较多，管理简单，能耗适中 | 有一定运行经验，运行管理复杂，设备技术要求条件较高，能耗高 |
| 环境效益 | 由于采用成套设备，对环境的影响较小 | 由于采用成套设备，对环境的影响较小 |
| 单位运行成本 | 较低 | 高 |

从各方案的工艺特点、对水质波动的适应性、总投资以及单位运行成本等方面进行分析，并考虑各方案的环境效益、经济效益等综合因素，经过综合比选后认为方案一为优选推荐方案。其理由如下：

- 渗沥液先进行生化处理，该工艺具有较强的适应性和操作上的灵活性，可以适应不同时期的处理需要，经高效生化处理后的渗沥液进入MBR系统进行处理，出水达到设计排放标准。

- 采用高效厌氧处理工艺，有机负荷高，抗冲击负荷能力强，进水水质对其影响较小，厌氧后出水有机物浓度大幅降低。

- 采用膜生物反应器（MBR）能高效地去除渗沥液中的氨氮。

- 此工艺已有丰富的工程及运行经验，运行管理、设备配件供应及人员调配都可与现有工程配套进行。

- 该方案投资较低，运行稳定，出水有保证，且可根据现有工程的经验通过一定的措施降低造价，此外本方案运行成本较低，在经济指标上具有较大的优越性。

渗滤液处理产生的污泥用车拉到卸料大厅，倒入垃圾池指定区域，入炉焚烧。费用由项目公司承担。

区域公共实施条件

（1）交通

南侧距G6京藏高速约0.5公里，距金属深加工园约3.1公里，西距包头西立交约8.7公里，东距昆都仑召站约3公里。

（2）给水

本项目生产用水拟取用中水，距离西郊污水厂约10公里，生活用水取自市政自来水，自来水管线已经接到厂区边界。

（3）排水

渗沥液处理站出水达《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准中循环水系统补水水质标准以及电力行业同类型中水用于循环冷却水系统补充水的相关水质指标后厂内回用。循环水排污水等工业废水经回收利用后，其余的排入工业废水处理站，处理后全部回用。

（4）供电通信

根据委托单位方反馈拟建厂址10公里处110kV电压等级并网，具体以接入系统设计方案为准。

施工条件

项目建设所需的主要材料如砖、水泥、河砂、石子、石灰、钢筋钢管等均可就地购买，由当地建材市场充足供应，可满足项目建设的需要。

环境条件

本项目周边不存在环境敏感区和环境制约因素。本项目位于包头市生活垃圾处理中心现有地块，符合环境保护规划、生态功能区规划等，符合生活垃圾焚烧发电有关规划及规划环境影响评价要求。选址不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和永久基本农田等国家及地方法律法规、标准、政策明确禁止污染类项目选址的区域。

经济社会条件

包头市‌作为内蒙古自治区最大的工业城市，‌不仅是国务院批复确定的内蒙古自治区重要的经济中心，‌还是呼包鄂城市群中心城市之一和中国重要的工业基地。‌这座城市以其丰富的资源和独特的地理位置，‌实现了从战乱后的经济基础薄弱到成为远近闻名的树城、‌花城、‌园林城的转变，‌享有“塞外江南”的美誉。‌

自新中国成立以来，‌包头市的经济经历了快速的发展。‌1952年，‌全市生产总值只有0.75亿元，‌人均生产总值仅为190元。‌然而，‌在改革开放后，‌特别是党的十八大以来，‌全市经济持续较快发展，‌至2023年，全年地区生产总值4263.9亿元，全年人均地区生产总值达到155050元。‌经济持续较快增长使得全市财政收入稳步增加，‌全市地方财政收入由1952年的374万元增至2013年的185亿元（2013年以后不再公布），‌2024年全市公共财政预算收入已达208.57亿元。‌

产业结构也经历了由“一三二”到“三二一”的转变升级，‌三次产业之间的比例关系由1952年的71.4:13.3:15.3调整为2022年的35:52.7:43.8，‌显示了产业结构优化的显著成果。‌

包头市还通过全面深化经济体制改革，‌发展新质生产力，‌释放发展潜能，‌带动战新产业蓬勃发展。‌通过科技创新推动产业创新，‌走出一条生产要素投入少、‌资源配置效率高、‌资源环境成本低、‌经济社会效益好的新增长路径。‌

此外，‌包头市在餐饮文化方面也独具特色，‌拥有多家知名餐厅，‌提供正宗蒙餐、‌老包头味道、‌地道涮羊肉等，‌为游客提供了丰富的饮食选择，‌体验地道的地方菜肴和风味。‌

综上所述，‌包头市以其工业基础、‌地理位置优势、‌经济结构的优化、‌科技创新和餐饮文化的多样性，‌展现了其作为内蒙古自治区重要经济中心的地位和潜力。

      - 主要建设内容及规模

建设标准及目标

生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准是为了规范生活垃圾焚烧处理工程项目的建设和运营，保障环境和公共卫生安全，促进资源循环利用和减少对自然环境的影响而制定的标准。生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准包括了项目选址、建设规模、设施设备、环保要求、运行管理等方面的要求。

首先，在生活垃圾焚烧处理工程项目选址方面，本项目充分考虑到周边环境的影响，离居民区和水源地的距离，符合国家相关规定，且选址避免对当地生态环境造成不可逆转的影响。

其次，在建设规模方面，根据当地生活垃圾产生量和未来发展趋势进行科学规划，合理确定处理能力和设施规模，确保项目建成后能够有效满足当地生活垃圾处理需求。

设施设备是生活垃圾焚烧处理工程项目的核心部分，选择符合国家标准和行业要求的焚烧炉、除尘设备、废气处理设施等设备，并保证其运行稳定、效率高、排放达标。

在环保要求方面，生活垃圾焚烧处理工程项目严格执行国家和地方相关环保标准，确保废气、废水和固体废物的处理达到排放标准，最大限度减少对环境的影响。

运行管理是生活垃圾焚烧处理工程项目的长期任务，项目建设单位建立健全运行管理制度，配备专业技术人员，定期进行设备检修和维护，保证项目长期稳定运行。

总的来说，生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准是为了规范生活垃圾处理工程项目的建设和运营，保障环境和公共卫生安全，促进资源循环利用和减少对自然环境的影响。项目建设单位应当严格按照标准要求进行规划、建设和运营管理，确保项目建成后能够有效满足当地生活垃圾处理需求，同时最大限度减少对环境的影响，实现可持续发展的目标。

本项目目标是建造成一座具有国内一流、环境整洁优美的垃圾焚烧发电厂，做到环保、安全、稳定、高效。

总体设计应使本垃圾焚烧发电厂综合技术水平、厂区环境达到国内一流、国际先进为目标，充分利用现有地形地貌，打造周边自然融合、环境协调新概念，采用技术先进、环保达标、安全卫生、运行可靠、经济合理设计理念。

按照生活垃圾焚烧发电厂评价标准中的“AA”等级及垃圾焚烧达到无害化要求设计本项目。

垃圾产生量预测

人均垃圾产生量法是将人口作为因变量，并通过人均垃圾产生量的发展变化对垃圾总产生量进行预测。生活垃圾的产生量通常与人口数有直接联系，城市人口是城市社会消费的主体，一座城市人口的拥有量及其增长速度与增长幅度，与生活垃圾的产生量和构成有着非常密切的关系。人口增加，消费量也必然增加，这样也就势必导致垃圾排放量增加；居民消费结构和消费水平的变化，对人均垃圾排放量也会产生直接影响。从理论上讲，从国内其它城市的实践经验来看，采用人口为基数预测生活垃圾的产生量可以得出比较符合实际情况的结果。人均量估算法的预测公式为：

人均产生量法：Q=q·n/10

其中：Q---垃圾日产生量，单位：t/d；

n---规划期服务人口，单位：万人；

q---生活垃圾人均日产生量，单位：千克/人·日。

《包头市城镇环境卫生“十四五”规划》2021年06月中阐述：根据国家相关政策及环保要求，以及当地提供的资料，最终确定2020年市五区中心城区的人均生活垃圾产生量取1.1kg/人·日，中心城区的农村牧区的人均生活垃圾产生量取0.9kg/人·日。2020年外五区中心城区的人均生活垃圾产生量取1.0kg/人·日，中心城区的农村牧区的人均生活垃圾产生量取0.7kg/人·日。计算出的生活垃圾预测量与实际清运量有所出入，收集量高于计算量时，为现状生活垃圾收集中混有部分建筑垃圾。收集量低于计算量时，为农村地区村民村委会在垃圾收运过程中有遗漏乱到现象，需加强监管。实际大部分地区生活垃圾清运率、无害化处理率均达到100%。

《包头市城镇环境卫生“十四五”规划》，规划的期限为2021年～2025年。至规划期末生活垃圾的产生量详见下表：

- 包头市各区生活垃圾产生量预测表

| 序号 | 区名 | 现状总人口（万人） | 人均生活垃 圾产生量（kg/人·日） | 规划期末生活垃 圾日产生量 （t/d） | 预测年产生量 （万吨） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包头市昆都仑区 | 79.5 |  |  |  |
| 1 | 昆区中心城区 | 61.59 | 1.1 | 677.49 | 24.73 |
| 2 | 周边农村地区 | 17.91 | 0.9 | 161.29 | 5.89 |
| 二 | 包头市青山区 | 42.65 |  |  |  |
| 1 | 青山中心城区 | 30.59 | 1.1 | 336.416.42 | 12.28 |
| 2 | 周边农村地区 | 12.06 | 0.9 | 108.54 | 3.96 |
| 三 | 包头市东河区 | 46.06 |  |  |  |
| 1 | 东河中心城区 | 35.26 | 1.1 | 387.86 | 14.16 |
| 2 | 周边农村地区 | 10.8 | 0.9 | 97.26 | 3.55 |
| 四 | 九原区 | 17.94 |  |  |  |
| 1 | 九原中心城区 | 11.55 | 1.1 | 127.05 | 4.64 |
| 2 | 周边农村地区 | 6.39 | 0.9 | 57.51 | 2.1 |
| 五 | 稀土高新区 | 10.75 | 1.1 | 117.295 | 4.32 |
| 六 | 石拐区 | 3.83 |  |  |  |
| 1 | 石拐中心城区 | 2.88 | 1.0 | 28.80 | 1.05 |
| 2 | 周边农村地区 | 0.95 | 0.7 | 6.65 | 0.24 |
| 七 | 白云矿区 | 1.53 | 1.0 | 15.30 | 0.56 |
| 合计 |  | 202.26 |  | 2122.33 | 77.47 |

根据上表格《包头市城镇环境卫生“十四五”规划》（2021年06月）对人口及垃圾量的预测，2025年产生垃圾量大约2122.33t/d。比环卫部门统计数据略低。

该数据比较保守，随着生活质量的提高，人均垃圾量和垃圾收运率也会呈现出递增的趋势，所以未来包头市产生的生活垃圾在目前的数据基础上还会有很大的增长空间。

根据其他城市（如上海）推行垃圾分类的成效分析，垃圾分类对垃圾量有如下影响：

1、随着垃圾分类的逐步开展与深入，可回收垃圾分出量、有害垃圾分出量、湿垃圾分出量会逐渐提高，干垃圾处理量会逐渐降低。

2、垃圾分类在前期阶段主要进行干湿分离，此阶段主要是将厨余等湿垃圾与其他干垃圾分离。随着垃圾终端处理设施和垃圾收运设施完善，开始进行垃圾的减量化和资源化。

结合包头市的实际情况，预计垃圾分类的影响如下：

1、干湿分离后，干垃圾产生量将会减少，但短期内对焚烧发电厂进厂量不会减少，主要是厨余垃圾收运率有一个逐渐提高的过程，厨余垃圾的终端处理设施也存在一个逐渐完善的过程。因此，短期内（2026年之前），可以基本不考虑垃圾分类对焚烧垃圾量的影响。

2、从长远来看，若末端设施能够满足完全的分类处置，则处理量将仅剩干垃圾，以及少量其他设施二次分拣出的垃圾。即使是末端设施尚不能满足完全的分类处置，通过一定的分类收集和运输阶段也会减少直接进入焚烧厂的垃圾量。参考上海市垃圾分类后的效果，预计生活垃圾分类处置完善后，生活垃圾焚烧量会降低15%~20%。

建设规模确定

本项目建设规模的确定主要考虑因素如下：

- 垃圾焚烧发电厂的服务期限较长，要求考虑服务后期的垃圾增长量；

- 垃圾不断增加的原因主要是人口的增长和垃圾清运率的提高；而包头市人口自然增长率较低；

- 垃圾焚烧炉有约10%的短时间超负荷能力；

- 垃圾运输距离：运距不应超过50公里；

- 包头市填埋场服务周期和处置能力。

根据环卫部门统计数据，目前垃圾量大约2424t/d。

本垃圾焚烧发电厂项目的服务范围是包头市生活垃圾处理中心填埋场及东河生活垃圾填埋场原服务范围。目前两个填埋场进场垃圾量为900t/d。垃圾焚烧发电厂的规模还需要考虑未来垃圾分类造成的垃圾量减少大约15%~20%的影响。如果未来垃圾实施全面垃圾分类政策，可收集的垃圾量总共有798-848t/d。同时目前包头市人口呈现负增长态势，则特许经营期限40年内人口不会有很大提升，垃圾量也不会再明显提升。

因此，本项目一期规模确定为日焚烧处理垃圾能力800吨，计划2025年投产运行，配置2×400t/d垃圾焚烧线和18MW汽轮发电机组。由于焚烧炉本身有110%的超负荷运行能力，所以短期可以消纳处理880t/d的生活垃圾，满足未来发展需要。

本项目将以填埋场和生活垃圾焚烧发电厂为核心，打造填埋厂、飞灰填埋场、餐厨厨余垃圾处理厂、大件垃圾、工业固废、建筑垃圾厂等多种废物处理集中处理的静脉产业园。

本项目远期协同掺烧园区内餐厨、厨余、污泥、地沟油项目剩余的泥渣及沼渣280t/d。远期根据垃圾量的实际增长状况，可考虑适时增加一条400t/d垃圾焚烧线。

本项目最终具体建设规模以可研单位出具的专业技术文件为准。

主要建设内容

本项目拟建设垃圾焚烧发电设施，设计总规模为日处理垃圾800吨，包含建设一座日处理800吨的生活垃圾焚烧发电厂，采用2×400吨/日的焚烧线，配置2×400吨/日机械炉排垃圾焚烧炉和1台18MW抽凝式汽轮发电机组，年运行时间不少于8000小时。

主要建设内容包括：

- 垃圾焚烧系统；

- 垃圾接受处理及助燃系统；

- 余热利用系统；

- 烟气净化系统

- 除灰渣系统；

- 水处理系统；

- 电气系统；

- 热工控制系统；

- 附属生产工程；

- 厂区配套工程。

建设标准

本项目生活垃圾低位热值设计值为6908kJ/kg（1650kcal/kg），垃圾低位热值设计变化范围为4605～8793kJ/kg。

本项目焚烧工艺采用国内先进的、技术成熟的机械炉排炉。设两台焚烧炉，单台日处理能力为400吨。余热锅炉采用中温次高压蒸汽锅炉(6.4MPa(g)、450℃)，配置一台套18MW抽凝式汽轮发电机组，蒸汽冷凝方式采用水冷。

本项目烟气净化系统采用SNCR+半干法（Ca(OH)2溶液）+干法（Ca(OH)2干粉）＋活性炭吸附＋袋式除尘”的工艺，其烟气排放指标达到国标《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）标准中相关要求。

本项目垃圾渗沥液、生活污水送到厂内渗沥液处理站进行集中处理，该处理站设计渗沥液处理规模为300m³/d。

本工程配置容量为18MW汽轮发电机组，MCR工况年发电量约1.168×108kW·h。

      - 建设主要约束条件

本项目因涉及青山区钢铁大街以北、东河区、石拐区、部分九原区等多个区域的垃圾处理工作，厂址的选择为一大约束条件。厂址选择应综合考虑垃圾焚烧厂的服务区域、服务区的垃圾转运能力、运输距离、预留发展等因素，厂址与服务区之间应有良好的道路交通条件，满足生产、生活的供水水源和污水排放条件，有必须的电力供应，同时应考虑热用户分布、供热管网的技术可行性和经济性等因素，符合城乡总体规划和环境卫生专业规划要求，并应通过环境影响评价的认定。

      - 用地方式及选址地质条件

本项目属于建设用地，不占用基本农田。不涉及重要矿产压覆、占用耕地或永久基本农田等情况。用地方式为出让。

项目所在地区域内较为平整，没有高大树木，局部有荒地。

按《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)可知，项目抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g，分类为第二组，拟建厂址内地基土不存在振动液化现象，为抗震有利地段。

厂址周边自然环境条件、水文地质条件等对焚烧发电厂建设项目的影响不大，符合安全生产要求。周边配套情况

配套情况

本项目拟定厂址基本符合地方规划及国家现有行业标准；不受洪水、潮水或内涝的威胁；园区内包含生活垃圾处理中心，便于焚烧产生的炉渣及飞灰的处理与处置；有可靠的电力供应、供水水源；距离中心城区有一定距离，不会对中心城区产生较大影响，且能避免生活垃圾焚烧发电厂的废气、噪声对城市居民的干扰；目前现有污泥及餐厨处理项目，可以统一规划联合处理；并且东侧规划物流园，同时距离铁路、高速距离较近，运输条件佳。经过综合分析后厂址可以满足建设本项目的要求。

协同处理规划

目前各个城市固体废物推崇静脉化的产业园区，主张将多种固体废弃物的处理场地布置在一个园区内。按照“一园多区、集约协同、智慧运管、绿色循环”的理念，昆都仑区卜尔汉图镇包头市生活垃圾处理中心地块已经实施了初步规划。

本项目将以填埋场和生活垃圾焚烧发电厂为核心，打造飞灰填埋场、餐厨厨余垃圾处理厂、大件垃圾、工业固废、建筑垃圾厂等多种废物处理集中处理的静脉产业园。园区规划图红线面积约1008878.46平方米（1512.56亩）。

      - 建设工期

本项目建设期暂定为两（2）年，具体以特许经营协议约定为准。项目公司应在成立之初与包头市城市管理局协商确定本项目建设工程的关键工期及关键建设节点日期，并严格遵照执行。项目主要时间节点如下：

- 主要进度节点表

| 序号 | 主要内容 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目公司成立 | 《特许经营协议》签订后30日内完成 |
| 2 | 项目前期审批 | 项目公司成立后6个月内完成 |
| 3 | 项目开工 | 取得施工许可证一周内 |
| 4 | 土建工程施工 | 项目开工后17个月内完成 |
| 5 | 设备购置 | 初步设计批复后10个月内完成 |
| 6 | 工程设备安装 | 项目开工后19个月内完成 |
| 7 | 机组调试 | 设备安装完成3个月内 |
| 8 | 并网发电考核 | 点火烧垃圾后一周内完成 |
| 9 | 达标投产 | 机组完成72+24小时试运行 |
| 10 | 移交生产 | 72+24小时试运行后6个月 |

      - 建设方案

总平面布置

设计标准

- 《生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》（建标[2010]142号）；

- 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；

- 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；

- 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

- 《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）；

- 《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）；

- 《环境空气质量标准》第1号修改单（GB3095-2012/XG1-2018）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

- 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

- 《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）；

- 《火力发电厂汽水管道设计规范》（DL/T5054-2016）；

- 《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》（GB12145-2016）；

- 《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

- 《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

- 《宿舍建筑设计规范》（JGJ36-2016）

- 《饮食建筑设计标准》JGJ64-2017

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

- 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）；

- 《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）；

- 《20KV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

- 《发电厂和变电站照明设计技术规定》DLT5390-2014；

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

- 《消防应急照明与疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2018）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《火力发电厂汽水管道设计规范》（DL／T5054-2016）；

- 《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》（GB/T18750-2022）；

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

- 《工程结构通用规范》（GB55001-2021）；

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

- 《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）；

- 《钢结构通用规范》（GB55006-2021）；

- 《砌体结构通用规范》（GB55007-2021）；

- 《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）；

- 《生活垃圾处理处置工程项目规范》（GB55012-2021）；

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

- 《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）；

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）；

- 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）；

- 《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）；

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》环办环评[2018]20号；

- 《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》DLT5375-2018

- 《无障碍设计规范》GB50763-2012

- 其他相关国家及地方标准、规范、定额等。

以上标准规范如有更新以最新版为准。

设计原则

- 满足生产工艺和各设施功能要求；

- 功能分区及布局合理，节约使用土地；

- 道路设置顺畅，满足消防、物料输送及人流通行疏散需求；

- 竖向设计合理，便于场地排水，减少土石方工程量；

- 合理布置厂区管网，力求管网短捷顺畅；

- 妥善处理好本项目与周边环境的适应性，为以后扩建留有余地；

- 创造良好的生产环境、生活绿化，以降低各类污染；

- 满足国家现行的防火、卫生、安全等技术规程及其它技术规范要求。

建筑构思

生活垃圾焚烧发电厂随着我国城市现代化建设和环境保护的要求，在许多大、中城市不断建成，其中焚烧发电厂房庞大的建筑体量和高耸的烟囱必然成为城市环境中的一个焦点。

本项目作为包头市未来静脉产业园固体废弃物综合处理项目的关键一环，设计理念立足于创造一个简洁、大方的形象，体现现代工业建筑的力量、节奏、美感。

- 整体构思

包头市生活垃圾焚烧发电项目是一座具有现代生产技术设备的建筑群体，设计构思以强烈的个性、简洁明快的立面造型给人以深刻的印象，展示现代工业建筑的速度与效率，以及垃圾回收、利用、循环、再生的处理方针。

生活垃圾焚烧厂是一项环境保护工程，随着我国城市现代化建设和环境保护的提高，垃圾焚烧发电厂建筑体量已成为城市环境建设中的一个焦点。本厂区设计力争在设计质量、水平上都有所提高创新，使该工程成为具有现代化、生态型的大型综合厂区，并使之成为当地一处地标型建筑。

- 建筑特点

主厂房是厂区内体量及高度最大的建筑单体，为全厂的核心建筑。建筑造型既要与综合楼在建筑符号及建筑色彩上取得一致，又要突出自己的风格。

综合主厂房作为全厂一个非常重要突出的标志性建筑物，建筑造型设计时，充分考虑垃圾生产工艺的功能需要，以简洁、实用、高效的形象，体现工业建筑的韵律、简练和美感。在建筑材料的选用上采用性能优良的节能、环保型建材。

主厂房主体造型须紧密结合功能，利用功能所形成的高低错落、相互穿插的体型特点，同时在尽量使用严谨方正的形体，又须考虑减少巨大体量带来的压抑感，对立面进行设计，使整个形体充满灵动之感，和高耸挺拔的烟囱组成丰富的天际轮廓线。大空间的车间考虑使用金属桁架结构，压型钢板屋面，突出特点，创造新意，体现工业建筑的性质。

设计内容

全厂新建建、构筑物由主要生产设施、生产管理用房组成。

- 主要生产设施

包括综合主厂房（垃圾卸料大厅、垃圾池、焚烧锅炉间、烟气净化间、汽机间、主控楼等），综合水泵房、循环冷却水塔（集水池）、工业消防水池、初期雨水收集池、油库油泵房、烟囱、上料坡道、人流门卫、地磅房、飞灰暂存及危废间、净水站、工业废水处理站及渗沥液处理站等。

焚烧发电厂房位于全厂区靠近东侧位置，按工艺流程分成垃圾卸料大厅、垃圾池、焚烧锅炉间、烟气净化间、汽机间、主控楼、等6个部分展开，室内按钢筋混凝土平台及疏散走廊计算共有6个标高。汽轮发电机组位于主厂房南部。焚烧锅炉间、烟气净化间为钢结构，其它部分为钢筋混凝土框架结构。钢结构屋顶采用大跨度钢屋架和钢梁，双层压型钢板复合保温屋面，屋顶设有采光带，厂房纵剖面的屋面可满足室内各种设备及空间的不同高度要求。

焚烧发电厂房在标高7.00m层设有封闭的参观走廊，可以方便参观卸料大厅、焚烧锅炉间、汽机间、中央控制及烟气净化间净化间等各部位。

中央控制位于焚烧发电厂房南侧，位于7.00m标高，靠近主厂房汽轮发电机组部分。

烟囱位于主厂房西侧，烟囱暂定高80米，钢筋混凝土外框内置钢烟囱。烟囱造型动感十足，既与整个建筑相协调又为建筑整体增色不少。

高架引桥位于垃圾卸料大厅北侧，靠近全厂物流进出口。

- 生产管理用房

地磅房位于场地西北侧，作为全厂垃圾车及物流进出口，线路简洁，管理方便。

人流门卫位于场地东南角，靠近主厂房主控楼入口，方便工作人员上班同时方便参观人流的进入。

宿舍及食堂位于场地东侧，靠近主厂房主控楼入口，方便倒班工作人员休息及就餐。

- 参观通道设计

为了使参观者更全面更深入地了解垃圾焚烧全过程，本主厂房内设有三层参观者通道，即：0.00m层（大堂）、7.00m层（锅炉运转层）和22.90m层（上料层）均设有参观者通道。参观路线为：大堂展示厅→垃圾池/垃圾吊→焚烧炉→余热锅炉→烟气净化系统→汽轮发电机→中央控制室。

参观通道本着“自然通风、隔窗观望”的原则，参观者先进入环保宣传教育展示厅了解先进的垃圾焚烧处理方法和进行多媒体展示给参观者感性的认识。然后参观者进入主厂房内参观者通道，可以从7.00m层参观者通道内看到全厂主要设备的运行情况包括垃圾池/垃圾吊、焚烧炉、余热锅炉、烟气净化、中控室设备等运行情况。在22.90m层的参观者通道内看到抓吊控制室并可在抓吊控制室内俯视整个垃圾贮坑内情况及垃圾抓斗的运作过程。

- 消防设计

综合主厂房内局部平台层数为五层，最高处平台25.0m，厂房高度47.7m(算至女儿墙)，防火类别为丁类，防火分区参照《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）分为4个，分别为：焚烧车间及烟气净化间部分；垃圾池以及卸料平台；卸料平台下部分；汽机除氧间及主控楼。各防火分区间采用防火墙分隔，防火分区之间用防火墙、甲级防火门窗分割，管道穿过防火分区，自设封闭系统。

综合主厂房的耐火等级为二级。

安全疏散：卸料平台下部分均采用直通室外出口；焚烧主厂房可通过疏散楼梯直通至室外。焚烧主厂房中余热锅炉平台下各层均可经由楼梯通至室外；汽机除氧间有两部疏散楼梯直通室外；单个卸料平台经由两部疏散楼梯通直室外；垃圾吊控制室可经由楼梯疏散，满足防火要求。

生产管理用房，各建筑单体均为一个防火分区，安全疏散满足《建筑设计防火规范》要求。

- 采光、通风设计

综合主厂房为空旷厂房，内部采光主要依靠侧窗及屋面天窗自然采光，同时局部厂房内部空间采用人工照明补充照明。

综合主厂房采用自然通风与机械通风相结合方式，汽机除氧间、烟气净化间以及焚烧锅炉间开设进风百叶、平开窗等自然进风，屋面设置可自动启闭的天窗自然通风，使气流贯通厂房空间。除自然通风外部分内部用房采用机械通风。

- 屋面排水设计

综合主厂房体量较大，屋面汇水面积很大，本建筑拟采用重力排水与虹吸排水相结合的屋面排水方案。主控楼和除氧间屋面面积不大，采用重力排水；参观通道采用重力排水；汽机屋面、卸料平台屋面、烟气净化车间屋面、焚烧车间屋面、垃圾池屋面均采用虹吸排水。

- 无障碍设计

垃圾处理工业建筑的工艺性质决定，经常需要工人登高检修。对控制室操作人员视、听能力也有较高要求。厂区不适合残疾人就业，故暂不考虑无障碍设计。

- 外墙材料的选择

对材料选择本着适用，经济，绿色以及美观的原则。外墙材料拟主要采用蒸压加气混凝土砌块，外喷高级外墙-涂料或外挂彩钢板。烟气净化间及焚烧间采用钢结构，外维护采用双层复合压型彩钢板。

具体布置

- 平面布置

厂区分为主要生产区、辅助生产区及行政管理区。主要生产区由焚烧主厂房、烟囱、上料坡道组成；辅助生产区由综合水泵房、冷却塔、工业消防水池、油泵房及地下油罐、地磅房、渗沥液处理站等组成；厂前绿化区由门卫及厂前景观组成。

综合主厂房是焚烧发电厂的核心设施和主体建筑，考虑垃圾运输顺畅、工艺流程合理及当地主导风向等因素，将主厂房布置在厂区东部，主立面面向南侧厂外道路方向。原生垃圾经上料坡道进入卸料平台，焚烧工艺流程由东向西延伸。负责物料称量的地磅房兼门卫布置在厂区西北侧的物流出入口。冷却塔，综合水泵房等水工设施布置在主厂房的西侧，靠近主厂房汽轮机间；以便节省管线距离，降低工程投资。飞灰暂存间、油泵房、地下油罐布置在厂区最西侧。渗沥液处理站一期和二期预留部分布置在主厂房西北侧，既满足工艺流程，又距离厂前区、综合主厂房主立面方向较远。厂区南侧设置了集中景观绿化带，优化厂区环境，形成良好的厂前景观。宿舍食堂位于厂区东侧，靠近厂外道路。本项目厂区内不单独设置办公楼、宿舍楼等设施。

- 管线综合

本工程管线种类较多，布置时为方便施工、检修和不影响交通，地下管线尽可能不布置在交通频繁的机动车道下面，在用地紧张地段，部分管线布置在道路路面以下，但其管线埋深满足道路荷载要求，管线按自建筑基础开始向外由近及远、由浅至深的顺序布置，且与场地总平面的建筑物、道路、广场、停车场和绿化景观相协调，管线之间也相互协调、紧凑合理，不影响交通、采光、景观与建筑安全。

管线敷设产生矛盾时，按规范中管线避让的原则处理，如压力管道让重力自流管道、可弯曲管线让难弯曲或不易弯曲管线、分支管线让主干管线。

- 道路与运输

厂区生产和辅助生产运输均以汽车运输为主。厂区设两个出入口，分别为人流出入口和物流出入口，以实现人、物分流。人流出入口位于厂区东南侧，物流出入口位于厂区西北侧。为满足生产、行政运输和消防的需要，厂区内设置环形道路通向各车间，以满足消防和各种生产及辅助生产物料运输的需求。根据主厂房卸料平台的高度，设置高架引桥通往卸料平台。厂区设计道路为城市型道路，双车道路面宽7.0米，单车道路面宽4.0米。

垃圾运输车经厂区物流出入口经称量后通过垃圾运输通道及上料坡道进入主厂房卸料大厅，空车亦经原路返回出厂；灰渣车经厂内道路通过物流出入口进出厂，主厂房内设有灰渣通道，灰渣车可在厂房南侧进入厂房，出厂房后经地磅，重新进入厂区去往炉渣填埋场。其它辅助生产资料运输均通过人流和物流出入口进厂经厂内道路到各车间；行政管理车辆、生活资料运输及人员由人流出入口进出厂。消防车可经厂区人流、物流出入口进出厂，通过厂区内的环形通道通达到各车间、设施、场地。另外在厂前绿化区设置了行政用车停车场。

- 绿化

工厂的绿化美化不仅可以展现企业形象、调节工厂小气候、过滤和滞尘，而且可以改善职工的工作环境。

为美化厂容厂貌，减少垃圾处理过程中对环境造成的影响，创造良好的工作环境，设计充分利用厂区内空地栽种抗污染较强的树种和植物。设计采用“点、线、面”结合的手法，“点”是充分利用车间周围的零星空地种植草坪，“线”是道路两侧及围墙内侧栽种的行道树，“面”是主厂房北侧形成集中厂前绿化区。

植物的配备以选择适应当地生长、抗污染能力较强的树种为主，不同的地段选择不同的树种和树形。厂前区栽种一些观赏性较强的树木和花草，减少废气、臭味、噪声、粉尘等的影响和交叉污染。

- 消防

消防设计范围为垃圾焚烧厂围墙以内，厂区不设消防站和消防车，灭火时利用附近消防站的消防车辆。

重点防火区域（主厂房区、生产综合楼）设有环型消防车道或消防通道，以方便消防车辆的通过或停靠，一旦发生火灾时能够有效地控制火灾区域。厂内其它主要生产区与主要生产车间的四周也设有环形无尽头消防路网，所有建筑均有道路相通。

1）防火及防爆设计

根据现行《建筑设计防火规范》及《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》，确定综合主厂房的火灾危险性为丁类，耐火等级为二级。焚烧锅炉间、烟气净化间为钢结构，其它部分为钢筋混凝土框架结构。，钢筋混凝土框架部分外围护墙体为加气混凝土砌块。钢结构部分除屋顶部分不设防火保护，钢桁架、钢柱的防火处理以喷防火涂料为主，以达到相应的耐火等级。

安全疏散：综合主厂房的四个方向均有出入大门和疏散楼梯。南门是综合主厂房主控楼的主要进口，门厅内设有楼梯间和电梯，也作为紧急情况下的消防电梯；汽机间的端头设有疏散楼梯，烟气净化厂房南侧有通室外的大门；卸料平台下的辅助用房均有进出大门。

活性炭车间考虑防爆设计，屋面采用轻质钢结构屋面，外墙采用轻质钢结构外墙。

2)综合主厂房防火分区设置

综合主厂房的防火分区为垃圾池与卸料大厅、汽机间与主控楼、焚烧锅炉间与烟气净化间、主控楼等4部分，相邻墙体按防火墙设计。主控楼内的控制室、电缆夹层、配电间、变压器间与其它房间的分隔墙按防火隔墙设置，房间长度超过7m时，设两个安全出口。封闭楼梯间及有防火要求的房间设防火门窗；防火墙上的门窗均设甲级防火门窗；管道穿过防火墙的部位，用防火封堵材料将缝隙堵严。

配电室的门向疏散方向开启，配电室的中间门采用乙级防火门。

建筑装修材料采用难燃或非燃烧材料，并符合《建筑内部装修设计防火规范》中的有关规定。

3)油库油泵房消防设计

本项目油库油泵房，建筑层数为一层，整体为一个防火分区，防火分区面积为44m2，设直通室外的安全出口，满足《建筑设计防火规范》的要求。

油泵房为B类火灾场所严重危险级，根据《建筑灭火器配置设计规范》配置50kg推车式干粉灭火器1套和125L推车式泡沫灭火器1套，放置在油泵房门外，根据需要设挡雨棚。值班室内配置手提式干粉灭火器，火灾类型为E类.油罐区配备灭火毯2块，规格1m×1m，沙子2m3。

4)生产管理用房消防设计

生产管理用房，各建筑单体均为一个防火分区，安全疏散满足《建筑设计防火规范》要求。

- 消防给水系统

消防用水包括室内、室外消防灭火系统的用水等，并以发生火灾时最不利情况下的用水量组合进行设计。

综合主厂房生产类别为丁类，耐火等级为二级。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），火灾延续时间按2小时计算，一起火灾灭火用水量为540m3。

- 消防用水量表

| 项目 | 用水量（L/s） | 消防时间（h） | 总用水量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内消防 | 25 | 2 | 180 |
| 室外消防 | 20 | 2 | 144 |
| 消防炮 | 60 | 1 | 216 |

设室外消火栓、室内消火栓和发电机专用消防设施。消火栓用水由消火栓水泵供给。

消防用水平时储存在工业消防水池内，火灾时由水泵供给消防水量及保证消防压力。选用专用消火栓水泵两台，一用一备。消防炮供水泵2台，1用1备，安装在综合泵房内。另有稳压泵两台，一用一备，安装在主厂房消防水箱出水端。

室外在主厂房四周主干道下布置环状消火栓给水管道，管径为DN200。室外消火栓间距不大于120米，火灾时由消火栓水泵向室外消防管网供水。

室内采用临时高压消防系统，火灾时由消火栓水泵或由消防车向室内供水。

综合主厂房由室外引入两条进水管，在室内呈环状布置，且管道直径不小于100mm，水枪充实水柱不小于13m，室内消火栓间距不超过30m，室内消火栓的布置，能保证两支水枪的充实水柱同时到达室内同一部位。内设稳压泵两台，保证管网的消防静压力。火灾时根据压力开关及流量开关启动消火栓供水泵.

室内垃圾池设置消防炮2台，每台炮流量30L/S。消防炮加压泵放置在水泵房内，水炮旁设置消防炮加压泵按钮，保证中控室、水泵房、及消防炮控制室均能启动消防炮加压泵。

油罐区设置移动式泡沫灭火设备和固定式冷却设备，主厂房及综合楼等辅助建筑物设置移动式灭火器具。

本项目最终具体建设内容以可研单位出具的专业技术文件为准。

- 项目布置总平面图

## 技术工艺

包头市生活垃圾的热值仍处于逐步升高的阶段，而且随着今后几年的经济发展，以及日后居民垃圾分类的普及，生活垃圾中厨余垃圾逐渐减少，其热值还会逐渐提高。因此，本项目建设的城市生活垃圾处理设施所采用的处理技术应以焚烧技术为主，但应用的焚烧炉需要对处理物料的热值变化范围有一定的适应能力。

包头市土地资源比较宝贵、可供选择的填埋场资源缺乏，可以考虑综合处理的办法，合理使用有限的垃圾处理场地资源，尽可能以焚烧处理为主要处理手段，并辅之以卫生填埋，再结合其他处理方法，逐步建成一个“源头削减、分类收集、资源回收、综合利用”的生活垃圾处理系统。

### 垃圾特性及热值确定

- 垃圾特性及物理成分

根据2024年内蒙古大学崔洪玮等在包头市市五区采样分析，包头市生活垃圾组分可以分为9类，分别为厨余垃圾（占比55.3%）、纸类（占比8.21%）、金属（占比2.24%）、玻璃（占比5.05%）、塑料（占比10.51%）、渣灰（占比11.7%）、织物（占比3.21%）、竹木（占比3.09%）、有害垃圾（占比0.69%）。

垃圾处理与垃圾特性有着密切的关系，我国生活垃圾成分归纳起来大致有如下一些特点：

- 垃圾混合收集，成分复杂，相对无机物质含量较高，但有下降趋势。

- 有机类物质中纸张、塑料等高热值物质较少，但有增加趋势。

- 有机类物质中厨余垃圾含量高，导致垃圾含水率较高。

- 基于前三点，垃圾热值相对较低。

- 进入九十年代以来，随着国民经济的发展和生活水平的提高，我国一些大中城市的垃圾成分发生了质的变化。根据我国城市垃圾的特点和具体国情，国家有关部门制定的中国城市垃圾处理技术政策已从八十年代中期的着重发展卫生填埋和高温堆肥处理技术向发展卫生填埋、焚烧与综合利用技术并举的发向过渡，逐步实现垃圾处理减量化、资源化、无害化的总目标。

在我国，对生活垃圾进行处理的模式一般有三种，即堆肥、焚烧和卫生填埋。

堆肥处理在我国上世纪70~80年应用较多，但是现在状况不容乐观，面临的主要问题是一方面大量的筛上物需要进行焚烧和填埋处理，另一方面堆肥的质量不高，肥效较低，特别是销路不畅，这些都严重制约着堆肥处理技术的发展。

焚烧处理作为生活垃圾的一种处置方法，能够达到减量化目的，但具有投资大，运行费用高及管理技术含量高的问题。由于该处理方法不仅受燃气普及率与集中供热普及率、季节差异、是否进行分区收集和分类收集、垃圾热值高低的影响，同时更受经济发展水平的制约，所以采用焚烧技术处理生活垃圾的在我国目前多在经济发达的地区得到发展并得到越来越广泛的应用。但目前在我国，有几个因素制约着城市生活垃圾焚烧处理的发展：包括建设投资与运行费用的资金短缺；根据国家相关规范和标准，焚烧飞灰要进行单独无害化处置后进行填埋，需要要以填埋作为依托。

填埋处理是我国目前必不可少的处理方式，不论采取何种处理方式，都必须以卫生填埋方式作为最终处置方式。它是任何一种垃圾处理工艺中不可或缺的一种处理方式，但是随着环保标准的日益严格，对垃圾填埋场的技术要求，以及填埋费用越来越高。

- 垃圾热值确定

垃圾收集运输及在垃圾池的状况会使垃圾的水分发生变化，进而影响其热值。由于本项目暂无热值分析报告，故参考包头周边地区及北方类似地区垃圾热值，本项目原生垃圾热值暂按4700KJ/kg考虑。一般垃圾水分每降低1%，其热值增加125kJ/kg(即30kcal/kg)。由于生活垃圾入炉燃烧前在垃圾池内进行5-7天堆酵，根据垃圾特性分析，预计可去除10%左右的渗沥液渗沥液，则实际入炉垃圾低位热值增加1250kJ/kg(300kcal/kg)，入炉垃圾热值为4700+1250=5950kJ/kg。

设计点热值的确定，关系到整个焚烧厂寿命期间的运行效率与运行成本。若设计点定得过低，则当垃圾热值较高时为满足焚烧炉的热负荷要求，垃圾处理量将下降；反之，若设计点定得过高，导致炉膛容积热负荷长期处于低水平运行，将会造成运行困难，运行成本提高。

确定设计点垃圾热值的基本指导思想主要是：

- 包头市生活垃圾热值目前处于从低热值向稳定的高热值过渡期，按25~30年运行期考虑，前期垃圾热值较低，后期垃圾热值较高；

- 应考虑焚烧厂运行寿命期的全厂运行效率和设备配置的合理性；

- 垃圾热值不仅随着年份的变化而不同，而且每年不同季节垃圾特性也明显不同，需保证焚烧炉在垃圾热值波动范围内都能稳定地运行。因此，确定设计点的垃圾热值需要适当超前考虑，并根据目前垃圾热值波动情况确定垃圾热值的负荷适应范围。

垃圾焚烧炉工作寿命一般是按运行25~30年考虑的，故确定其热负荷容量应考虑两种最基本因素：（1）项目运行中期对垃圾低位热值变化的适应性；（2）热负荷变化范围一般在60%~110%。因此运行初期的垃圾低位热值要低于MCR设计热值。

生活垃圾在垃圾贮坑内存放5～7天，由于微生物的存在和垃圾挤压作用，垃圾中的外在水分和内在水分会有部分渗析出，水分含量降低，垃圾低位热值有一定程度的提高，本项目按垃圾脱水后热值提高1250kJ/kg考虑，入炉热值为5950kJ/kg。焚烧厂一般要到第8～10年达到设计热值，按运行经济负荷考虑，当前的垃圾低位热值不应低于MCR点热值85%，则：

5950÷0.85=7000kJ/kg÷4.18≈1674kcal/kg

因此初步确定设计点的垃圾低位热值取6908kJ/kg（1650kcal/kg）。但垃圾热值随季节变化比较大，为了保证焚烧炉在较宽的垃圾热值范围内都能稳定的运行，垃圾热值适用范围为：最低4605kJ/kg(1100kcal/kg)，最高8793kJ/kg（2100kcal/kg）。

### 垃圾处理技术方案论证

城市生活垃圾的处理方法是指用物理、化学、生物等处理方法，将生活垃圾在生态循环的环境中加以迅速、有效、无害的分解处理之，以达到“减量化”、“无害化”、“资源化”的目的。目前，最常采用的处理方法有4种，即分类回收、卫生填埋、焚烧、堆肥，其中，分类回收不是一种独立的处理方法。这些方法各有其优缺点。由于垃圾成份复杂，各地区在不同时期，其成份都有较大的差异。因此，在处理方法的选择上，应按照本地区的情况，选择适当的方法，有时还须采用综合处理方法，才能取得比较理想的环境和经济效益。

- 分类回收

分类回收是指从垃圾中回收可以利用的物料加以利用，例如废纸、金属、玻璃、塑料和橡胶等。废纸可作造纸原料；金属（如铁、铝）可回炼；玻璃可重用；塑料和橡胶可用于制造再生物质或隔离空气裂化成石油类燃料等。此法过去用人工分拣，现在已采用机械分选法，如风力、重力、浮力、离心力、磁力、光学及震动筛分等法。对已产生的城市生活垃圾，可以从垃圾中回收物质和能源，即实现垃圾的资源化。垃圾资源化的首要工作就是垃圾的分选。国外有些国家把城市垃圾分选工作让市民来做，在垃圾收集的首端就实现垃圾的分选，当然这种方法比较经济，对环境的影响也小，但目前就我国而言，这种方法尚不适用，因为我国民众垃圾分类收集尚未达到一定水平，在进入分拣环节之前就已经经过数道拾荒作业，导致垃圾分选可回收率严重下降，同时垃圾经分拣后仍有很大比例的垃圾需要后续再处理，进入焚烧厂焚烧或者卫生填埋，导致投资的重复性浪费。

八十年代以前，城市垃圾大部分是混合收集，不进行分类，因而要采用破碎机和分选设备提取城市垃圾中的有用物质，国外一些从事废物处理设备和工艺研制的厂商和专业公司利用机械破碎分选法对垃圾进行破碎分选处理。它们把从垃圾中分选回收出的废纸、废塑料、废金属、废玻璃等成份提供给有关厂商作二次原料使用，达到变废为宝、丰富社会资源的目的。国外垃圾分选中心使用的分选设备自动化程度比较高。这些设备主要是根据各种不同废物的物理性能，分别利用磁吸、电导、光电、振动、离心、浮选等方法分选垃圾，利用磁吸法分选废铁；利用光滤系统和光电管可以分选各种玻璃；利用振动弹跳法可以分选出软硬物质；利用锥形旋风分离器或其它离心式分离器可分选比重不同的物质；利用弯曲管道底部送风法可分选轻重物质。

采用上述方式对混合收集的城市垃圾进行分类的效果并不理想，在末端工序上仍需进行大量的人工分选。而且技术复杂、投资大、运行费用高、耗能耗水、二次污染严重。另外，城市垃圾中的各种构成物质在混合收集过程中相互污染，大大降低了其回收利用价值。

在当前我国城市生活垃圾的收集管理体系下，生活垃圾进入处理厂之前，已经经过大量拾荒人员的筛拣，垃圾中可回收利用的材料比较少。目前最广泛采用的垃圾分选方法是从传送带上进行手选，然而这种方法效率低，工作人员工作环境恶劣，劳动强度大，不适合推广利用。

经过十余年的分选技术研究方面的经验和教训，人们明确地认识到，真正意义上的垃圾分类，应该从城市垃圾产生源开始，因此我国要实现垃圾分选处理的基础条件就是提高人民素质，使垃圾分类收集工作进一步完善和提高。

分类回收不是一种独立的处理方法，它须与堆肥、焚烧或其他处理方法结合。

- 卫生填埋

卫生填埋法是寻找一块空置的土地，将垃圾置于防渗透层之上压实后覆土填埋，利用生物化学原理在自然条件下使天然有机物分解，对分解产生的渗沥液和沼气（填埋气体）进行收集处理，以期不产生公害，对城市居民的健康及安全不造成危害。这种方法目前在世界上采用得最多。

垃圾卫生填埋的优点为：最初投资低，适用性强，可接纳各种城市生活废弃物，处理能力大；建设投资除征地费不好确定外，一般而言，生产性投资较少，运行费用低，不受垃圾成份变化的影响，如有适当的土地可资利用，垃圾填埋处理是一种最为经济的城市垃圾处理方式。因此，在经济相对落后的内地中小城市，近期内仍将以卫生填埋作为城市垃圾处理的主要技术方式。

卫生填埋需要占用大量的土地资源，厂址选择较为困难。考虑到交通、水文、地质、地形等因素，许多城市甚至近郊也很难找到合适的场址，而被迫舍近求远，有的平均运距超过60公里。填埋场占地较多是一大缺点，最好利用地价较低的沟谷荒坡，筑坝拦截，封场后还可复耕、还林。

卫生填埋另一个难题是渗沥液的处理。生活垃圾经雨水浸泡渗出的黑液为高浓度有害液体，BOD5浓度较高，其污染度是粪便的3～5倍，一旦渗漏，对地下水、土质和大气易造成污染。随着《生活垃圾污染物控制标准》(GB16889-2008)的实施，对渗沥液处理后各种污染物的排放浓度作了更加严格的限制，处理成本大幅增加。所以，填埋场设计和建设过程中必须采取有效措施，最大限度地减少地面径流和地下水汇入垃圾库区，以减少渗沥液产出量和无害化处理难度。

目前，发达国家正在逐步减少原生垃圾的填埋量，尤其在欧盟各国，已强调垃圾填埋只能是最终的处置手段，而且只能是无机物垃圾，在2005年以后，有机物大于5%的垃圾不能进入填埋场。

此种方法比较简单、成熟、投资稍低，目前用得较多的垃圾处理方法。它适用于卫生填埋场地资源丰富或经济发展水平较低的地区。

卫生填埋是垃圾终处置方法，无论自然条件、经济条件如何，无论采用什么处理方法，卫生填埋必不可少。

- 焚烧

此法就是将垃圾焚烧。其减容效果最好（一般减容90%，减重70%以上），又能使腐败性有机物和难以降解而造成公害的有机物燃烧成为无机物和二氧化碳，而病原性生物在高温下死灭殆尽，使垃圾变成稳定的、无害的灰渣类物质。

但采用焚烧法处理垃圾时，首先要垃圾热值达到一定的水平，热值大于3347kJ/kg的垃圾始能焚烧，此时仍须添加辅助燃料方可维持稳定燃烧，因此，处理垃圾的费用较高，不经济。当垃圾热值大于5000kJ/kg时，才有可能不加辅助燃料，使垃圾在高温下燃烧。焚烧后配置余热锅炉，产生蒸汽进行外售。

垃圾焚烧的处理方法，以垃圾焚烧的方式分类，可分为全量燃烧和“燃料制备”后燃烧两种。采用全量燃烧方法只要垃圾的热值达到许可值以上，无须将垃圾分拣。此法工艺成熟、运行可靠、炉温较高、操作较简易、燃烧较充分，炉渣热灼减率可达到小于5%，与燃煤锅炉无异，且减容量可达80%～90%，是垃圾减容和资源回收的常用的方法。目前西欧及美、日大部分焚烧厂采用此技术。但投资较高。另一种是对垃圾中的可燃组份用能焚烧处理，焚烧前需要进行“燃料制备”制成为二次燃料。它的热值高，一般要超过6280kJ/kg，可替代部分常规燃料。因此，往往垃圾进炉前要经过分拣，将不燃物或低热值组份除去，有的还要求将垃圾破碎，使进炉垃圾的粒度大致均等。但此法投资省，回收有用物质多，综合利用程度高。

垃圾焚烧技术作为一种以燃烧为手段的垃圾处理方法。随着城市生活垃圾可燃物和易燃物的增加，及各种先进技术的发展和应用，使垃圾焚烧技术不断得到完善和发展。据不完全统计，到2024年全世界约有各种类型的垃圾焚烧厂2200余座。

垃圾焚烧是目前处理生活垃圾的有效途径之一。焚烧技术的主要特点：

- 无害化彻底：高温燃烧可使垃圾中有害物得到完全分解；完善可靠的烟气净化系统可以将烟气中污染物的含量处理到环保部门要求的范围内。

- 减容、减量效果好：使垃圾体积减少80～90%；重量减少约70%。

- 有利于资源再利用：燃烧产生的热量可用于发电或供热；

- 焚烧技术比较成熟，焚烧过程采用DCS控制，可保证燃烧过程处于最佳工况，所以二次污染小。

- 综合效果好：由于污染低、占地面积小，可靠近城市建厂，既节约用地、又减少运输成本，选址相对容易。

因此，在具备经济条件、垃圾热值条件和缺乏卫生填埋场地资源的地区，焚烧处理技术在全世界得到了迅速发展。

- 堆肥处理法

堆肥处理法是在控制的条件下（好氧或厌氧），借助微生物的生化作用，将垃圾中的天然有机物分解、腐熟，转化为稳定的腐殖质土。这种方法对以厨余等类成份为主的垃圾有较大的作用，但原生生活垃圾中，无机物和难以生化降解的橡胶、塑料、合成纤维等的有机物还有较大的数量，必须分拣后才可以采用堆肥法。而且，未经分拣堆肥，制成的肥料中重金属含量多少仍为未知数，如金属含量高，则有机肥市场狭窄。

在我国城市垃圾处理中，堆肥方式是最早也是在早期阶段使用最多的方式，那时，大部分垃圾堆肥处理场采用敞开式静态堆肥。20世纪80年代以来，我国陆续开发了机械化程度较高的动态堆肥技术。目前，从普及程度看，堆肥处理在国内城市各种垃圾处理方式中，是仅次于填埋方式的一种重要方式。针对我国固体废物的特点，我国多家研究机构研究开发出多种有机固体废物的堆肥化技术，并发展包括配套的预处理技术、堆肥化技术在内的城市垃圾综合集成处理工艺技术。

近两年来，城市垃圾堆肥化作为实现垃圾资源化、减量化的重要途径，在沉寂多年后又开始引起人们注意。一些新的堆肥化技术相继出现，大量堆肥场在建设。但是在运行中受到非技术的经济因素的制约，主要表现在：

- 我国城市混合收集的垃圾杂质含量高，为保证产品质量采用复杂的分离过程，导致产品成本过高。如果没有政府的补贴，很难正常运行下去，而垃圾中含有的玻璃成分，很难完全分离，为堆肥产品的应用带来限制。

- 一般堆肥场的粗堆肥产品只能作为土壤改良剂，销路取决于堆肥场所在地区土壤条件的适宜性。在黏性土壤地区，特别是南方的红黄粘土、砖红黏土、紫色土地区有较好的销路。

- 堆肥场产品的经济服务半径一般较小，同时肥效较差，因此堆肥产品通常只能就近销售；而利用其制造的复合肥，也在与一般化肥和复合肥的竞争中不占优势。

- 堆肥产品销售有其季节性，而垃圾堆肥处理则是连续性的，生产与销售之间存在的这种“时间差”，将使垃圾堆肥厂的运行带来困难。

- 堆肥产品很难达到无害化的要求，不能保证彻底杀灭病菌以避免二次污染，同时，难以克服重金属成分的迁移问题。

目前，有些人误将垃圾资源化与垃圾堆肥化等同起来了。国内新近上马的多数堆肥化处理场，缺乏对堆肥产品的市场潜力进行认真、科学的分析。仅仅从不定期运行的、简易小型的垃圾堆肥场堆肥产品有销路，就断定大型垃圾堆肥场产品能销售出去。实际上，尽管发达国家严格实行了垃圾分类，杜绝了危险废物的混入，且政府配套法规鼓励利用生物肥料，但国外利用堆肥处理城市垃圾所占比例并不大，而且多数堆肥场主要是利用分类收集的厨房废物、庭院废物、污水处理污泥和粪便作为原料，用混合垃圾堆肥的实例并不多。而在城市居民环保意识不高、垃圾分类收集尚未有效执行的我国，一些中小城市可能比较适用堆肥方式处理垃圾，但堆肥处理技术不能盲目到处推广。

从上述对四种垃圾处理方法的论述中，焚烧处理技术相对较好。归纳出主要技术经济特点对比如下表：

- 垃圾处理方法对比表

| 内容 | 分选 | 卫生填埋 | 堆肥 | 焚烧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作安全性 | 好 | 较好，注意防火 | 好 | 好 |
| 技术可靠性 | 可靠 | 可靠 | 可靠，国内有一些经验 | 可靠 |
| 占地 | 中等 | 大 | 中等 | 小 |
| 选址 | 较易，但需要在一 定密闭条件下进 行，离填埋场距离越近越好。 | 较困难，要考虑地形、地质条件，防止地表水、地下水污染，一般远离市区，运输距离较远。 | 较易，仅需避开居民密集区，气味影响半径小于200m，运输距离 适中。 | 易，可靠近市区建设，运输距离较近。 |
| 适用条件 | 无特殊要求，如分选后堆肥需要有机物≥40%。 | 无机物>60%含水量<30%密度>0.5t/d。 | 从无害化角度，垃圾中可生物降解有机物≥10%，从肥效出发应>40%。 | 入炉垃圾低位热值>5000kJ/kg时不需添加辅助燃料。 |
| 最终处置 | 通过回收处理，剩余物仍需焚烧或填埋处理。 | 无 | 非堆肥物需作填埋处理，为初始量的20-25%。 | 仅残渣需作填埋处理，为初始量的10-20%。 |
| 产品市场 | 可回收部分原材料 | 可回收沼气发电。 | 建立稳定的堆肥市场较困难。 | 能产生热能或电能。 |
| 建设投资 | 适中 | 较低 | 适中 | 较高 |
| 运营成本 | 适中 | 较低 | 适中 | 较高 |
| 资源回收 | 前处理工序可回收部分原料，但取决于垃圾中可利用物的比例。 | 无现场分选回收实例，但有潜在可能。 | 前处理工序可回收部分原料，但取决于垃圾中可利用物的比例。 | 前处理工序可回收部分原料，但取决于垃圾中可利用物的比例。 |
| 稳定化时间 | 1天 | 20-50年 | 15-60天 | 2小时 |
| 地表水污染 | 在处理厂区无，但其剩余物资仍进一步处理，污染可能性和填埋相仿。 | 有可能，但可采取措施减少可能性。 | 在非堆肥物填埋 时与卫生填埋相仿。 | 在处理厂区无，在炉灰填埋时，其对地表水污染的可能性比填埋小。 |
| 地下水污染 | 在处理厂区无，但其剩余物资仍进一步处理，污染可能性和填埋相仿。 | 有可能，虽可采取防渗措施，但仍然可能发生渗漏。 | 重金属等可能随堆肥制品污染地下水。 | 灰渣中没有有机质 等污染物，飞灰仅 需填埋时采取固化 等措施可防止污染，会产生一定比例的渗沥液。 |
| 大气污染 | 有，但一般在车间内运行，可以采取相关措施控制。 | 有，但可用覆盖压实等措施控制。 | 有轻微气味，污 染指标可能性不大。 | 可以控制，但二噁英（Dioxin）等微量剧毒物需采取措施控制。 |
| 土壤污染 | 无 | 限于填埋场区。 | 需控制堆肥制品中重金属含量。 | 无 |
| 主要技术风险 | 因为国内垃圾分类收集实施较差，因此分选可回收物质较低，并分选后仍需堆肥、焚烧或填埋处理。 | 沼气聚集引起爆炸，场底渗漏或渗滤水处理不达标。 | 因生产成本过高或堆肥质量不佳而影响产品质量。 | 受垃圾热值影响较 大，烟气治理不达标。 |

选择生活垃圾焚烧处理方案的原则是：技术成熟，设备可靠，能满足包头的环境卫生事业的发展需要，满足环境保护要求。在选择过程中应着重考虑下列因素的影响：

- 城市的城镇建设和社会发展对环境的要求；

- 城市生活垃圾物理和化学组成及变化趋势；

- 垃圾最终消纳场所的位置、地形、地质和水文地质条件；

- 对现有处理设施的合理利用；

- 技术与设备的可靠性和适应性；

- 对资源再利用的潜力和程度。

按照经济效益与环境效益考虑，城市垃圾热值达到一定水平后，以焚烧发电最好，它具有明显“减量、无害、资源化”的优点。

包头市生活垃圾的热值仍处于逐步升高的阶段，而且随着今后几年的经济发展，以及日后居民垃圾分类的普及，生活垃圾中厨余垃圾逐渐减少，其热值还会逐渐提高。因此，本项目建设的城市生活垃圾处理设施所采用的处理技术应以焚烧技术为主，但应用的焚烧炉需要对处理物料的热值变化范围有一定的适应能力。

包头市土地资源比较宝贵、可供选择的填埋场资源缺乏，可以考虑综合处理的办法，合理使用有限的垃圾处理场地资源，尽可能以焚烧处理为主要处理手段，并辅之以卫生填埋，再结合其他处理方法，逐步建成一个“源头削减、分类收集、资源回收、综合利用”的生活垃圾处理系统。

### 垃圾焚烧炉工艺选择的必要性

本项目选用机械炉排炉作为本项目的焚烧炉炉型。

- 在国家政策支持下已成为主流工艺

2000年5月29日建设部、国家环境保护总局、科学技术部于联合发文《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成〔2000〕120号），明确“垃圾焚烧目前宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉。禁止使用不能达到控制标准的焚烧炉”。此后炉排炉技术逐渐成为主流。2016年全国垃圾焚烧厂中，使用炉排炉技术的焚烧炉占比为78%，2020年占比已经提升至85%以上。

2）工艺比较

目前国内外应用较多、技术比较成熟的生活垃圾焚烧炉炉型主要有机械炉排炉、流化床焚烧炉、热解焚烧炉、回转窑焚烧炉等四类。

- 机械炉排炉

机械炉排炉采用层状燃烧技术，具有对垃圾的预处理要求不高，对垃圾热值适应范围广，运行及维护简便等优点。是目前世界最常用、处理量最大的城市生活垃圾焚烧炉。在欧美等先进国家得到广泛使用，其单台最大规模可达1200t/d，技术成熟可靠。垃圾在炉排上通过三个区段：预热干燥段、燃烧段和燃烬段。垃圾在炉排上着火，热量不仅来自上方的辐射和烟气的对流，还来自垃圾层的内部。炉排上已着火的垃圾通过炉排的特殊作用，使垃圾层强烈的翻动和搅动，引起垃圾底部的燃烧。连续的翻动和搅动，也使垃圾层松动，透气性加强，有利于垃圾的燃烧和燃烬。

- 流化床焚烧炉

流化床技术在70年前便已被开发，之后在20世纪60年代用来焚烧工业污泥，在70年代用来焚烧生活垃圾，80年代在日本相当的普及，市场占有率达10%以上，但在90年代后期，由于烟气排放标准的提高和自身的不足，在生活垃圾焚烧上的应用有限。在国内，近些年来流化床焚烧炉得到了一定程度的应用，但该炉型多用于日处理垃圾500t以下规模的垃圾处理项目，且存在一定争议，有待进一步完善。

流化床焚烧炉的焚烧机理与燃煤流化床相似，利用床料的大热容量来保证垃圾的着火燃烬，床料一般加热至600℃左右，再投入垃圾，保持床层温度在850℃。流化床焚烧炉可以对任何垃圾进行焚烧处理，燃烧十分彻底。但对垃圾有严格的破碎预处理要求，容易发生故障。另外，国内大部分流化床均需加煤才能焚烧。

- 热解焚烧炉

热解焚烧炉是指在缺氧或非氧化气氛中以一定的温度(500℃~600℃)分解有机物，有机物将发生热裂解过程，使之变成热分解气体(可燃混合气体)；再将热分解气体引入燃烧室内燃烧，从而分解有机污染物，余热用于发电、供热。热解技术使用范围广，可用来处理多种垃圾。但是由于受到垃圾特性的影响，后续热解气的特性（热值，成分等）也不稳定，所以燃烧控制难，灰渣难以燃烬，且环保不易达标。此技术在加拿大和美国部分小城市得到少量应用。

另外，在欧洲和日本，热解炉多应用旋转窑，流化床等炉型，然后加上燃烧熔融炉，将灰渣完全燃烬且熔融为玻璃质灰渣。此技术得到发达国家的部分应用，但是其要求垃圾热值较高，工厂建设成本较高，且运行成本约为机械炉排的两倍以上。

- 回转窑焚烧炉

回转窑焚烧炉的燃烧机理与水泥工业的回转窑相类似，主要由一倾斜的钢制圆筒组成，筒体内壁采用耐火材料砌筑，也可采用管式水冷壁，用以保护滚筒。垃圾由入口进入筒体，并随筒体的旋转边翻转边向前运动，垃圾的干燥、着火、燃烧、燃烬过程均在筒体内完成。并可根据筒体转速的改变调节垃圾在窑内的停留时间。回转窑常用于成分复杂、有毒有害的工业废物和医疗垃圾，在生活垃圾焚烧中应用较少。

- 常见生活垃圾焚烧炉型比较

| 项目 | 机械炉排炉 | 流化床焚烧炉 | 热解焚烧炉 | 回转窑焚烧炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉床及炉体特点 | 机械运动炉排，炉排面积较大，炉膛体积较大 | 固定式炉排，炉排面积和炉膛体积较小， | 多为立式固定炉排，分两个燃烧室 | 无炉排，靠炉体的转动带动垃圾移动 |
| 垃圾预处理 | 不需要 | 需要 | 热值较低时需要 | 不需要 |
| 设备占地 | 大 | 小 | 中 | 中 |
| 灰渣热灼减率 | 易达标 | 原生垃圾在连续助燃下可达标 | 原生垃圾不易达标 | 原生垃圾不易达标 |
| 垃圾炉内停留时间 | 较长 | 较短 | 最长 | 长 |
| 过量空气系数 | 大 | 中 | 小 | 大 |
| 单炉最大处理量 | 1200t/d | 500t/d | 200t/d | 500t/d |
| 垃圾燃烧空气供给 | 易根据工况调节 | 较易调节 | 不易调节 | 不易调节 |
| 对垃圾含水量的适应性 | 可通过调整干燥段适应不同湿度垃圾 | 炉温易随垃圾含水量的变化而波动 | 可通过调节垃圾在炉内的停留时间来适应垃圾的湿度 | 可通过调节滚筒转速来适应垃圾的湿度 |
| 对垃圾不均匀性的适应性 | 可通过炉排拨动垃圾反转，使其均匀化 | 较重垃圾迅速到达底部，不易燃烧完全 | 难以实现炉内垃圾的翻动，因此大块垃圾难于燃烬 | 空气供应不易分段调节，因此大块垃圾不易燃烬 |
| 烟气中含尘量 | 较低 | 高 | 较低 | 高 |
| 燃烧介质 | 不用载体 | 需石英砂 | 不用载体 | 不用载体 |
| 燃烧工况控制 | 较易 | 不易 | 不易 | 不易 |
| 运行费用 | 低 | 低 | 较高 | 较高 |
| 烟气处理 | 较易 | 较难 | 不易 | 较易 |
| 维修工作量 | 较少 | 较多 | 较少 | 较少 |
| 运行业绩 | 最多 | 较少 | 少 | 生活垃圾很少工业固废较多 |
| 综合评价 | 对垃圾的适应性强，故障少，处理性能和环保性能好，成本较低 | 需前处理且故障率较高，国内一般加煤才能焚烧，环保不易达标 | 没有熔融焚烧炉的热解炉，灰渣不可燃烬热灼减率高，环保不易达标 | 要求垃圾热值较高 (2500kcal/kg以上)，且运行成本较高 |
| 对本工程的适用性 | 合适 | 不合适 | 不合适 | 不合适 |

通过比较，机械炉排炉相对其它炉型有以下几个特点：

- 技术成熟，尤其大型焚烧厂几乎都采用该炉型；

- 具有独立的预热干燥区，炉膛内垃圾焚烧产生的热量可对新进入的垃圾进行预热干燥，特别能适应我国城市生活垃圾高水分、低热值的特性；

- 操作可靠方便，对垃圾适应性强，不易造成二次污染；

- 经济性好，垃圾不需要预处理直接进入炉内，运行费用相对较低；

- 设备寿命长，运行可靠，维护方便，国内已有部分配套技术和设备。

- 是目前的主流工艺：国家建设部、国家环保总局、科技部发布的《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》中指出：“目前垃圾焚烧宜采用以炉排炉为基础的成熟技术，审慎采用其它炉型的焚烧炉”。

基于以上几点理由，推荐选用机械炉排炉作为本项目的焚烧炉炉型。

### 焚烧生产线配置技术方案

根据《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》的规定和国内外城市生活垃圾焚烧发电厂建设的经验，本项目处理规模为处理规模1200t/d，属于II类垃圾焚烧发电厂，对于II类处理规模的垃圾焚烧发电厂，焚烧生产线数量应为2~4条。根据生活垃圾焚烧发电项目总建设规模为1200吨/天，一期处理规模800t/d的要求，对2条和3条焚烧生产线两种方案进行分析比较。两种生产线布置方案各自的处理能力配置详见下表。

- 不同生产线布置方案的处理能力配置表

| 方案 | 单台炉处理能力(t/d) | 焚烧生产线数量 | 全厂规模（吨/天） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 800+400 | 2 | 1200 |  |
| 方案二 | 400 | 3 | 1200 |  |

处理能力为800t/d的焚烧线在国内有应用，但是不是很多，400t/d的焚烧炉成熟产品，在国内运行业绩较多。采用400t/d的焚烧炉需设置3条焚烧线，投资成本高，经济性差。单台炉处理能力分别为800t/d和400t/d。国内目前关于两者都有的实际运行经验与数据，技术成熟、产品可靠，主要设备基本实现了国产化。

从技术可行性考虑，单台炉处理能力为800t/d和400t/d的焚烧系统都属于成熟的技术，不存在大的技术差别，在国内都有成功建设和运行运行的经验，都能够适应当地的生活垃圾，因此在方案一和方案二在技术上都可行。

从设备维修时对焚烧发电厂处理能力和汽轮机工作稳定性的影响考虑，焚烧线数量越多，设备备用性越好，故障和检修对焚烧发电厂的影响越小。也有助于汽轮机组工况的稳定。

- 方案一、方案二焚烧线配置方案优缺点比较表

| 项目 | 方案一(800t/d+400t/d系列) | 方案二(400t/d*3系列) |
| --- | --- | --- |
| 一次性投资 | 低 | 高 |
| 处理费用 | 低 | 高 |
| 备用性 | 良 | 好 |
| 人员配备 | 少 | 多 |
| 占地面积 | 小 | 大 |

通过综合比较，从运行灵活性角度和二期扩建单台规模统一出发，优先选取方案二为推荐方案。选用单台处理能力400t/d的焚烧炉较为适宜，焚烧生产线数量为3条（一期2x400t/d+二期400t/d)。

### 烟气净化技术方案

从打造清洁城市的需要出发，在可靠和稳定处理垃圾的同时，必须严格环保标准，降低污染物排放浓度。烟气排放指标达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）排放要求，最终以环评批复为主。

- 烟气排放指标表

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 国家标准 GB18485–2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日平均 | 小时平均 |
| 1 | 烟尘 | mg/Nm3 | 20 | 30 |
| 2 | HCl | mg/Nm3 | 50 | 60 |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 80 | 100 |
| 4 | NOx | mg/Nm3 | 250 | 300 |
| 5 | CO | mg/Nm3 | 80 | 100 |
| 6 | Hg | mg/Nm3 | 0.05（测定均值） |  |
| 7 | Cd+T1 | mg/Nm3 | 0.1（测定均值） |  |
| 8 | Pb+Cr等其它重金属 | mg/Nm3 | 1.0（测定均值） |  |
| 9 | 二噁英类（TEQ） | ng-TEQ/Nm3 | 0.1（测定均值） |  |

注：1）本表规定的各项标准限值，均以标准状态下含11%O2的干烟气为参考值换算。

为了达到上述的排放标准，需要确定相应的烟气净化工艺，在通常情况下，烟气净化工艺主要针对酸性气体（HCl，HF，SOx）、NOx、颗粒物、有机物及重金属等进行控制，其工艺设备主要由几部分组成：即酸性气体脱除、颗粒物捕集、NOx的去除和有机物及重金属的去除工艺设备。

本报告确定烟气净化工艺是以立足国情，适当超前，方便操作，技术成熟为指导思想。经过综合比较，推荐采用“SNCR+半干法（Ca(OH)2溶液）+干法（Ca(OH)2干粉）＋活性炭吸附＋袋式除尘”烟气净化工艺。

### 灰渣和飞灰处理

垃圾焚烧厂焚烧灰渣系统主要包括炉渣及飞灰两大部分，本项目对垃圾焚烧产生的炉渣和飞灰进行分别收集和处理。

本项目炉渣主要为垃圾燃烧后的残余物，其产生量视垃圾成分而定，本项目一期两台炉每日总共约184t左右(湿渣)，干炉渣为153.4t/d，其主要成分为MnO、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3以及少量未燃烬的有机物、废金属等。

本项目采用的机械炉排焚烧炉，保证炉渣热灼减率≤5%。每台焚烧炉设置2台液压除渣机，垃圾焚烧后炉渣通过液压除渣机排出，送至炉渣贮坑，然后用渣斗起重机将炉渣装入运输车，炉渣运输至拟建静脉产业园区内的炉渣综合利用项目。条件不具备时候，送至包头市生活垃圾处理中心填埋处理。额定设计条件下，每台焚烧炉的湿炉渣产量为3833g/h，渣坑可存储约3.5日的炉渣量。

- 炉渣系统主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余热锅炉振打清灰装置 | 机械振打清灰器 | 2 |  |
| 2 | 旋转排灰阀 |  | 16 |  |
| 3 | 刮板输送机 | 1.5t/h | 2 |  |
| 4 | 湿式刮板输送机 | 0.1t/h； N=2.2kW | 4 |  |
| 5 | 液压驱动排渣机 | 12t/h | 4 |  |
| 6 | 炉渣抓斗起重机 | 起重量：8t 抓斗容量：3m3 提升装置N=110kW | 1 |  |

飞灰指烟气净化系统收集的粉尘，因其成份复杂且含有较高浸出浓度的铅(Pb)和镉(Cd)等重金属和其它毒性物质如二噁英等，飞灰的处理一直是困扰垃圾焚烧厂的一大难题。

飞灰的成份受多重因素的影响，其变化范围也较大。其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物。飞灰直接填埋，经雨水浸透等作用，易溶性有害成分有浸入地下水层的危险。《国家危险废物名录》把固体废物焚烧飞灰列为危险废物编号HW18，依据其毒性必须纳入危险废物管理范畴，在对其进行最终处置之前必须先经过稳定化处理。

危险废物固化/稳定化处理的目的，是使危险废物中的所有污染组分呈现化学惰性或被包容起来，以便运输和处置。飞灰的固化/稳定化技术，主要有水泥固化法、熔融固化法、化学药剂稳定化处理法等。

◆水泥固化法

水泥是目前常用的一种主要固化基材，水泥

作为结构材料使用已有近百年的历史。水泥固化技术是将飞灰、水和水泥混合形成固态，经水化反应后形成坚硬的水泥固化体，从而达到降低飞灰中危险成分浸出的目的，其基本原理在于通过固化包容减少飞灰的表面积和降低其可渗透性。

在水泥固化过程中，水泥中的硅酸二钙、硅酸三钙等经水合反应转变为CaO·SiO2·mH2O凝胶和Ca(OH)2·CaO·SiO2·mH2O凝胶等，包容飞灰后逐步硬化形成机械强度很高的CaO·SiO2稳定化体。而Ca(OH)2的存在，固化体不但具有较高的pH值，而且使大部分重金属离子生成不溶性的氢氧化物或碳酸盐形式被固定在水泥基体的晶格中，有效防止重金属浸出，从而达到稳定化、无害化的目的。

采用水泥作主要固化材料的优点是：水泥价廉，有应用经验，技术成熟，处理成本低，工艺和设备比较简单。其流程如下：

◆熔融固化法

也称之为玻璃化技术。该技术是将待处理的飞灰放入各种高温熔融炉中，进行高温熔融处理，使其生成玻璃状硅酸盐形态，将易溶性成份包在其中，使其溶解不出来。流程如下：

◆化学药剂处理

药剂稳定化是利用化学药剂通过化学反应使有毒有害物质转变为低溶解性、低迁移性及低毒性物质的过程。将飞灰同带有络合基的不溶性处理剂进行混合，飞灰中易溶性金属(Cd，Pb等)同处理剂中的络合基反应后形成安定性络合物，进而固定在飞灰中，以此达到大大降低飞灰中有害成分浸出的可能性。流程如下：

以上几种飞灰固化/稳定化技术的比较见下表：

- 各种固化/稳定化技术的适用对象和优缺点

| 技术 | 适用对象 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泥固化法 | 重金属，氧化物，废酸 | 水泥搅拌，处理技术已相当成熟。 对废物中化学性质的变动具有相当的承受力。 可由水泥与废物的比例来控制固化体的结构缺点与不透水性。 无需特殊的设备，处理成本低。 废物可直接处理，无需前处理。 | 废物中若含有特殊的盐类，会造成固化体破裂。 有机物的分解造成裂隙，增加渗透性，降低结构强度。 大量水泥的使用增加固化体的体积和质量。 |
| 熔融固化法 | 不挥发的高危害性废物，核能废料 | 玻璃体的高稳定性，可确保固化体的长期稳定。 可利用废玻璃屑作为固化材料。 对核能废料的处理已有相当成功的技术。 | 一次性投资费用高。 高温热融需消耗大量能源，运营成本较高。 需要特殊的设备及专业人员。 |
| 化学药剂稳定化 | 对重金属稳定效果好 | 不会产生重金属溶出现象，稳定性较好。 设备简单，较便于管理。 减容性好。 | 飞灰中毒性成份复杂，对部分有毒有机物稳定作用较小。 化学药剂稳定价格高。 |

从以上比较可以看出，水泥固化法简单实用，投资及运营费用低，但对毒性的稳定效果较差，大量水泥的使用增加固化体的体积和质量，与垃圾处理的宗旨—减量化、资源化、无害化不很相符；熔融固化法投资费用过高；化学药剂稳定化处理方法投资和运营费用适中。近年来对重金属螯合剂的开发，为垃圾焚烧飞灰的处理技术开辟了新的领域，对稳定化效果有了极大的提高，对整个危险废物处理处置系统的安全性产生了深远的影响。稳定化药剂处理危险废物的技术首先在日本得到开发，并已有实际应用，螯合效果较好，相比水泥固化增容较少，故采用化学药剂稳定化工艺。

化学药剂处理工艺包括飞灰储存和输送、化学药剂的配制、物料的配料、螯合和养护等工序，其主要过程如下：烟气净化产生的飞灰通过斗式提升机输送至飞灰仓。厂房内设有化学药剂罐、药剂注入泵、水槽和水泵。飞灰和配置好的药剂按设定比例计量后送至混炼机，并按比例均匀加入水混合、搅拌。化学药剂和加湿水的添加率分别约为飞灰重量的3％和20％。为了使稳定化后的飞灰达到足够的强度，防止重金属类的溶出，混合后的物料通过养护输送机进行养护，并输送至飞灰坑进行储存。

稳定化后的飞灰满足《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）的浸出毒性标准要求，通过炉渣起重机定期装入专用运输车，送往包头市生活垃圾处理中心填埋处理。最终以环境影响评价报告中对应结论为准。

飞灰的输送在密闭设备中进行，物料储存和输送设备均设有通风除尘设施。飞灰稳定化系统的所有设备可通过就地控制盘自动连续运行，主要运行信号送至DCS系统，同时每个设备也可以分别就地手动操作。

飞灰稳定化系统每天工作8小时，每年运行时间大于330天。本项目产生飞灰经过稳定化及养护后运往填埋场进行无害化填埋处理。

### 余热锅炉技术方案论证

在垃圾焚烧热能回收过程中，由于垃圾所含盐分、塑料成分较高，燃烧气体产物中含有大量的氯化氢等腐蚀性气体和灰分，因此选择合适的过热蒸汽参数对全厂发电效率和过热器寿命都有着重要的意义。

目前垃圾焚烧余热锅炉出口过热蒸汽通常采用中温中压参数（4.0MPa，400℃)和中温次高压参数（6.4MPa，450℃)。

两者蒸汽区别主要在于：

- 设备投资

由于主蒸汽的压力提高到6.4MPa，余热锅炉受压面管道需要加厚；由于温度的提高了50℃,过热器受热面积需增加。因此余热锅炉的质量会增加30%左右。

- 维修成本

由于过热器的温度提高，过热器的防腐蚀等级需要提升，因此过热器的材质需要提升。对于同一种过热器材质，采用中温中压参数的锅炉过热器使用寿命相对较长且成本较低；而次高压参数的锅炉过热器需使用耐腐蚀的合金钢才能达到合理的使用寿命和性能，而该合金钢价格昂贵，造成锅炉成本的大幅增加。若采用碳钢或不锈钢的话，过热器腐蚀较快，只能维持1～3年，将造成过热器的频繁更换，加大维修和维护的工作量，无法确保焚烧厂稳定的运行。因此，采用高参数将导致更大的维修成本。

- 发电收益

采用中温次高压参数余热锅炉的发电效率高（一般全厂热效率可达到22%以上），而中温中压参数的全厂热效率仅有21%左右，因此采用中温次高压参数可以产生更多的发电量和售电量，保守估算比中温中压参数高约3~5%左右，且该效益随着垃圾热值的提高愈加明显。针对本项目6908kJ/kg的设计热值，采用高参数的发电收益较为明显。

- 国内应用业绩

鉴于国内城市生活垃圾特性和复杂性，垃圾处理项目以完成生活垃圾的无害化处理为首要任务，发电供热只是辅助，为保证安全可靠及连续处理，国内已经运行的垃圾焚烧发电厂中，绝大部分项目采用中温中压参数。

但随着垃圾发电行业的发展，焚烧发电处理技术越发成熟、可靠，各个运行商对垃圾电厂的运营及建设水平逐渐提高。另一方面，随着垃圾分类的逐渐推广，垃圾的成分复杂性降低，热值稳定提升，也为采用高参数提供了便利条件。

目前采用次高压参数、已投产的项目有广州市李坑、河北廊坊、湖北黄石、广东博罗项目等，经过几年运行调整，运行效果逐渐改善。垃圾焚烧行业内在以上项目的基础上摸索发展，研发了高参数锅炉防腐措施，采用先进的堆焊技术，在受热面表面堆焊一层抗腐蚀的INCONEL625材料，使用寿命可达5年以上。

此防腐方案在国内外使用广泛。此外采用高参数的发电收益远大于中参数发电收益，增加的投资却相对较少。

综合以上分析，本工程推荐选用中温次高压参数（6.4MPa、450℃)。

### 汽轮发电机组技术论证

根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）：“汽轮发电机组型式的选用，应根据利用垃圾热能发电或热电联产的条件确定。汽轮发电机组的数量不宜大于2套；机组年运行时数应与垃圾焚烧炉相匹配”。

本垃圾焚烧发电厂的焚烧处理规模800吨/日，装有两台焚烧炉，单台日处理垃圾400吨。本垃圾焚烧发电厂设计工况的垃圾低位热值为6908kJ/kg（1650kcal/kg），并按6.4MPa，450℃的蒸汽与130℃给水温度计算，全厂产汽量2×34=68t/h，额定工况发电功率14.6MW。考虑焚烧炉超负荷10％的运行工况，并按汽轮机经济负荷运行考虑，本工程一期拟采用1台18MW凝汽式汽轮发电机组。

- 物料平衡图

- 能量平衡图

### 自动化控制系统

本垃圾焚烧发电工程包括2台日处理量为400t/d垃圾焚烧炉、2套烟气净化系统、1套18MW汽轮发电机组，预留二期建设用地。热控部分的设计范围主要包括：垃圾焚烧炉系统、烟气净化系统、汽轮系发电机组系统、烟风系统、汽水系统、热力系统、燃油系统、循环水系统、化学水处理系统、渗沥液处理系统、厂用电系统、压缩空气系统、灰渣系统等。

- 设计原则和设计依据

1）设计原则

保证工艺设备对热工自动化控制系统的要求，确保工艺设备能够安全、可靠的运行；在保证经济合理性的前提下，遵照先进、适用的原则，尽量选用先进技术；由于垃圾焚烧发电厂的环境条件较差，尽量采用质量好可靠性高的设备，并适宜地提高自动化水平；本设计包括热工检测、报警、保护、控制等，尽量采用标准设计、典型设计和通用设计。

2）设计依据

- 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》CJJ90-2009；

- 《生活垃圾焚烧厂评价标准》CJJ/T137-2019；

- 《火力发电厂分散控制系统技术条件》DL/T1083-2019；

- 《火力发电厂热工开关量和模拟量控制系统设计规程》DL/T5175-2021；

- 《火力发电厂可行性研究报告内容深度规定》DL/T5375-2018；

- 《小型火力发电厂设计规范》GB50049-2011。

- 控制要求和控制水平

1）控制要求

每天处理一定量的垃圾，并要求充分燃烧。确保炉内烟气的温度>850℃，区域内烟气停留的时间≥3秒，促进二噁英的分解。通过燃烧控制使余热锅炉蒸发量稳定在额定值上或处理一定量的垃圾。充分利用余热发电，提高经济效益。通过烟气处理，控制烟气排放参数在国家标准规定值以下。控制排放废物符合国家标准。

2）控制水平

本工程达到的控制水平如下：

设全厂中央控制室，对2条垃圾焚烧线、汽轮发电机组及相应热力系统采用DCS进行集中监视和控制。除中央控制室外，在厂房内还设置垃圾吊控制室、渣吊控制室

采用集散控制系统（DCS），以彩色LCD、专用键盘、鼠标为单元机组主要监视和控制手段，实现炉、机统一的监视与控制。同时，还设有紧急按钮和少量的常规仪表，以便在DCS全部故障时，能进行紧急停炉、停机操作。除机组启动前的准备工作和垃圾卸投料及灰渣输送控制外，整套机组的启动、停止、正常运行和事故处理均能在中央控制室内通过LCD及鼠标、键盘完成。

在中控制室设置大屏幕显示系统，可更清晰，更全面地监视生产过程种的工艺画面和过程参数，监控范围包括焚烧炉系统、烟风系统、锅沪汽水系统、热力系统、燃油系统、发电机机组、压缩空气系统、灰渣系统等。

在中央控制室、垃圾吊控制室和渣吊控制室设置工业闭路电视系统，可对焚烧炉内燃烧过程、汽包液位、汽机间、垃圾池、焚烧炉料斗、垃圾卸料大厅和除渣区等主要设备或区域进行监视。

对于独立成套的控制系统如汽车衡称重系统、垃圾吊控制系统、压缩空气系统和清灰系统等采用可编程PLC控制，采用通讯方式与DCS相连，主要数据和工艺参数送与中控室DCS集中监控，在DCS上能对这些独立的系统进行启动和急停。

对供应商成套提供的启动燃烧器控制系统、汽机安全监视仪表系统（TSI）、汽机数字电液控制系统（DEH）、汽机危急跳闸系统（ETS）采用硬接线方式与DCS相连。

为了提高垃圾焚烧发电厂自动化水平，设置电厂信息化系统。电厂信息化系统分为两层，一是为生产运营管理层服务的厂级监控信息系统（SIS），一是为经营决策层服务的厂级管理信息系统（MIS）。DCS、PLC与SIS、MIS共同构成了一个全新的、完整的电厂自动化系统。

- 控制系统的总体结构

1）本工程控制系统主要由以下几大部分组成：

- 分散控制，集中监视的集散型控制系统（DCS）；主控系统

- 启动燃烧器控制系统；与主控系统硬接线

- 锅炉清灰监控系统；采用PLC，与主控系统通讯

- 锅炉加药系统；与主控系统硬接线

- 汽水分析系统；与主控系统硬接线

- 烟气净化控制系统；采用DCS，与主控系统硬接线

- 汽机安全监视系统（TSI）；与主控系统硬接线

- 汽机紧急跳闸系统（ETS）；与主控系统硬接线

- 汽机数字电液控制系统（DEH）；与主控系统硬接线

- 除盐水制备控制系统；采用DCS，与主控系统硬接线

- 压缩空气控制系统；采用PLC，与主控系统通讯

- 烟气在线监测系统（CEMS）；与主控系统硬接线

- 汽车衡称重系统；采用PLC，与主控系统通讯

- 垃圾吊控制系统；采用PLC，与主控系统通讯

- 卸料门管理监控系统；采用PLC，与主控系统通讯

- 电气自动化系统；与主控系统通讯

- 全厂管理信息系统（MIS）及厂级监控信息系统（SIS）。

2）控制系统的结构

DCS控制系统由监控管理级、控制级及现场级构成。自监控管理级包括信息系统，操作站、工程师站及服务器；控制级包括控制站、可编程控制器及其它控制器；现场级包括各种检测仪表及执行机构。

监控管理级用于监视和管理生产线各部分的状况、生产过程的监视和操作控制。

控制层完成各工艺子系统设备状态信号及工艺过程数据的采集、处理、实施程序控制，并与管理层进行通讯，将信息传输给管理与操作层，同时接受管理与操作层发出的指令，指令在控制层被执行后，控制层将其结果通过通讯网络将其发送给现场层的执行机构。

现场层由电气传动系统和仪表系统组成。电气传动系统由各类电气检测设备组成，完成各种设备的电气信号转换和控制；仪表系统由多种检测仪器和执行器组成，完成工艺参数的检测和信号转换及传输。

3）控制系统配置

由于垃圾焚烧工艺对可靠性的要求，过程控制站冗余配置；通讯网络冗余配置。I/O接口要有15～20%的备用量，柜内应留有15%的卡件安装空间并装有15%的备用接线端子；控制（调节）回路冗余配置；重要回路1：1，次重要回路n：1（n为实际回路数）；控制回路和后备控制回路之间能够自动切换、手动与自动之间能够无扰动切换；重要检测信号的输入，选用双重化的输入卡件；分散控制系统内部电源为冗余配备，每个电源单元的容量应不小于实际最大负载的125%。

- 自控系统硬件配置表

| 系统名称 | 硬件配置 | 数量 | 控制范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#焚烧炉、锅炉 | 冗余控制器 | 2套 | 1#焚烧炉、锅炉 |
| 2#焚烧炉、锅炉 | 冗余控制器 | 2套 | 2#焚烧炉、锅炉 |
| 焚烧公用系统 | 冗余控制器 | 1套 | 焚烧公用系统 |
| 1#焚烧线烟气净化 | 冗余控制器 | 1套 | 1#焚烧线烟气净化 |
| 2#焚烧线烟气净化 | 冗余控制器 | 1套 | 2#焚烧线烟气净化 |
| 烟气净化公用系统 | 冗余控制器 | 1套 | 烟气净化公用系统 |
| 汽轮机系统 | 冗余控制器 | 1套 | 汽轮机系统 |
| 汽轮机公用系统 | 冗余控制器 | 1套 | 汽轮机公用系统 |
| 化水系统 | 冗余控制器 | 1套 | 化水系统 |
| 渗沥液系统 | 冗余控制器 | 1套 | 渗沥液系统 |
| 1#焚烧线操作站 | 工控机 | 2套 | 1#焚烧炉、锅炉、烟气净化、焚烧线公用 |
| 2#焚烧线操作站 | 工控机 | 2套 | 2#焚烧炉、锅炉、烟气净化、焚烧线公用 |
| 汽轮机系统操作站 | 工控机 | 1套 | 汽轮机系统、汽机公用 |
| 化水系统操作站 | 工控机 | 2套 | 化水系统 |
| 渗沥液系统操作站 | 工控机 | 2套 | 渗沥液系统 |
| 值长站 | 工控机 | 1套 | 值长站 |
| 工程师站 | 工控机 | 1套 | 工程师站 |

如上表所示：1#焚烧线（焚烧炉/锅炉/烟气净化）系统操作员站2个；2#焚烧线系统（焚烧炉/锅炉/烟气净化）操作员站2个；汽轮发电机系统操作员站1个；化水系统操作站2个；渗沥液系统操作站2个；值长站1个，共10个操作员站。化水系统操作站布置在化水控制室，渗沥液系统操作站布置在渗沥液控制室，其余操作员站布置在主控楼电子设备间。

当一台操作员站发生故障时，其它操作员站中的任意一台均能承担起此台的操作任务，也就是任意一台操作员站能对全厂的工艺设备进行监视和操作。

工程师站1台，具有比操作员站更多的权限，可以实现对控制系统设置焚烧和诊断以及对系统的日常维护。

监控级设备连接在通讯速率为10/100Mbps的自适应高速工业以太网上。

过程控制站12套，均为冗余配置（双电源模块、双CPU、双通讯模块），其中1#焚烧线为2套；2#焚烧线为2套；焚烧公用1套；1#焚烧线烟气净化1套；2#焚烧线烟气净化1套；烟气净化公用1套；汽机发电系统1套；汽轮机公用1套；化水1套；渗沥液1套。各控制站之间通过工业以太网连接，局部故障不会造成系统性能的降低。过程控制站与现场I/O站通过现场总线进行通讯，也可与现场仪表设备实现硬接线。

4）控制系统的通讯

控制系统采用分级控制、集中操作管理的原则，数据库系统采用分布式、并行式数据库结构，控制系统容易与其它PLC系统通讯。由于整个网络使用已成熟的网络接口卡，与国际上的网络接口技术保持一致，通讯软件及协议对用户开放，所有挂在现场控制站下面的设备自带PLC通过现场总线连接与控制系统通讯（通信波特率可根据设备自带PLC的技术参数在10/100MBPS而定），通信距离在500m以上。可通过数据共享功能实现PLC之间的数据传送，而无需编写任何程序；或通过以太网与其它设备通讯如电力监控系统自带的网络。操作系统支持远程数据访问服务功能，具有信息服务功能，实现网络间的点对点特定数据发送。对于网络故障能够做到实时记录所发生故障的类型、时间和细节。当网络中任意一个节点发生故障后，不会影响网络中其它节点的数据通信。

5）控制系统可靠性措施

控制站多站配置具有分散性，冗余配置如下：

- 控制站采用双机热备结构

- 通讯总线双缆冗余

- 远程I/O机箱的电源冗余

- 重要的I/O通道冗余

- 仪表电源采用双电源供电

- 操作员站为多站配置，任一操作站发生故障，经过授权后其它操作员站均能实现此站功能

主控系统备用容量和主要性能指标如下：

- 过程管理部分：平均故障间隔时间（MTBF）>30000小时，可用率>99.8%。

- 过程控制部分：MTBF>100000小时，可用率>99.8%。

- 系统显示精度：≥0.1%FS（FS：满量程）

- 控制输出：≥0.25%FS

- 控制器的工作周期：模拟量≤0.25秒，开关量<0.1秒

- CPU负荷率：≤50%（控制器）和≤40%（操作员站），均指最忙时。

- 存储器占有容量≤50%（内存）

- I/O点裕量：15%（每块I/O板平均值）

- I/O插件槽裕量：15%

- 通讯总线负荷率：≤30%

- 事件顺序记录分辨率：1ms

- 操作员站允许最大标签量至少应为系统过程I/O总数的200%

机组的重要保护和跳闸功能采用独立的多个测量通道，跳闸回路采取三取二逻辑。如锅炉汽包水位，汽机转速，汽机润滑油压力，汽机真空度，为确保准确动作均采用三取二保护措施。

控制系统和机组保护系统都需要的过程信息，分别由各自的测量仪表接入不同的I/O通道。

对每个独立的控制对象，考虑有投入运行的许可条件，以避免不符合条件的投运，还考虑动作联锁，以便在危险的运行条件下使设备跳闸。

控制系统I/O模件均有自诊断功能，以便在控制系统故障时，即能够直观、方便地将故障信息显示，使其故障位置能尽快确定，提高系统的运行可靠性，也可将信息上网提供给设备供应商，由制造厂提供解决故障方案。

当主控系统发生全局性或重大故障时，为确保机组紧急安全停机，设置下列独立于主控系统的紧急事故操作手段：

- 垃圾焚烧炉—余热锅炉紧急跳闸按钮

- 打开锅炉紧急放水电动阀按钮

- 打开生火排汽电动阀按钮

- 汽机紧急跳闸按钮

- 直流润滑油泵投入按钮

- 交流润滑油泵投入按钮

- 打开真空破坏阀按钮

- 发电机紧急跳闸按钮

- 励磁开关紧急跳闸按钮

- 设有卫星全球定时系统。

- 热工自动化功能

1）操作站监视控制功能

完成垃圾接收与供料系统、垃圾焚烧系统、余热锅炉系统、汽轮发电机组、烟气净化系统及全厂配套的公用工程设施等系统的工艺参数实时监视；

生产参数的设定和操作修改；

对被控参数进行瞬时显示、记录、累积、报警、打印；

对重要参数进行联锁控制，并对报警事件作记录存储；

通过屏幕对系统进行无扰动手动切换操作；

实现报表的打印，如班报表、日报表、月报表及随机报表等；

各种趋势图的显示，包括实时趋势和历史趋势等。

2）操作站画面显示

- 系统流程图形画面

系统流程图形画面共分为三级：

第一级：总貌画面，本项目总貌画面共分六个，每个画面之间可以相互切换。

第二级：从总貌画面中进入工艺流程图，此画面详细显示各设备的状态、参数等。

第三级：设备操作和显示此工段的详细信息（趋势、棒图、切换开关、状态）。

- 分组画面

按事先设定的分组，可同时显示几个回路的信息，每个一个回路信息有：过程变量的测量值、调节器的设定值、输出值、控制方式等。对模拟回路，可以手动改变设定值、输出值、控制方式等；对离散量可以手动操作设备的开启和停止，而画面同时显示出指令的状态和设备的实际状态。

- 报警画面

控制系统的报警产生在生产过程中的不正常的、不常发生的或不希望发生的状态，这些事件在发生时将报告给操作员，过程事件报警发生在自动控制过程中，例如过程信号超出设定极限、运行设备突然停机等，并按报警的时间顺序从最新发生的报警开始排序，报警优先级别和状态用不同的颜色区别，未经确认的报警处于闪烁状态。

报警的内容包括：报警时间、过程变量名、过程变量说明、过程变量的当前值、报警设定值、工程单位。报警优先级别分为三部分，一般问题报警，严重事故报警，设备故障报警。

一般问题报警用来报告一般故障，当故障出现后，系统在进行一系列处理后仍正常工作。所以在出现这种故障后，立即进行处理，并将结果显示出来，但系统仍能继续工作。严重事故将使系统无法工作，系统将采取保护措施，并停止工作，为操作人员排除故障提供帮助信息。设备故障报警用来显示设备的故障状况。

- 趋势图

系统具有显示任何数据趋势点的能力，以时间、实时值为变量，建立两维曲线，同一坐标轴可显示8条曲线，有可供用户自由选择的参数变量，不同的颜色和不同的时间间隔等。趋势分为历史趋势和实时趋势。历史趋势配套有数据库，可将曲线时间段前进或后退到过去特定的时间范围内。实时趋势无相应的数据库，只能显示当前时间段内数据的变化过程。趋势显示可以对所有模拟量值按一定时间段：天、星期、月等进行显示，当然具体时间段也可以由用户自己定义，操作员也可以调出某一历史档案库的历史值进行显示，显示方式可以按填充方式或连续曲线形式显示。

- 棒图

控制系统采用棒图的方式表示过程变量的变化，棒图采用水平和垂直方式显示。棒图是集成在组态监控软件中的对象之一，也可根据需要定制特殊形状的棒图。组态时设置棒图的属性，使棒图具有动态特性。棒图随过程参数值的而变化，以显示当前过程参数值。棒图也可因不同的操作发生变化。

- 报表

操作员站提供了一套集成的报表系统，也可根据用户自定义的格式生成报表。数据库里的所有过程点都可以打印输出，可以定义打印任务，按小时、天、星期及月报表形式循环输出。报表输出可按时间顺序触发、事件触发或操作员触发。主要有进出全厂的水、电、燃料流量，进入全厂的垃圾量，各类物质的使用量，出现故障，故障内容，出现故障的时间等内容。

3）操作站主要监视画面

垃圾接收与供料系统、燃烧送风系统、垃圾焚烧炉系统、燃烧器控制及火焰监视系统、余热锅炉系统、给水除氧系统，抽凝式汽轮机及发电机系统、石灰浆制备及供给系统、活性炭供给系统、布袋除尘器系统、飞灰运输系统、炉渣处理系统、循环水系统、除盐水系统、空压机系统、电力调度系统等。

- 自动控制系统控制内容

1）数据采集系统(DAS)

- 垃圾接收与供料系统过程参数

- 垃圾焚烧系统程参数

- 点火燃料过程参数

- 汽轮发电机参数

- 烟气净化过程参数

- 汽水系统过程参数

- 热力系统过程参数

- 压缩空气过程参数

- 除盐水制备系统过程参数

- 其它公用设施的过程参数

2）模拟量控制系统（MCS）

控制系统应满足焚烧炉、锅炉和汽机及其辅助系统安全可靠、稳定高效运行。在系统故障时，自动地将系统无扰动地从“自动”方式切换为“手动”方式，或从一种控制方式转换为另一种控制方式。

焚烧炉燃烧控制系统ACC：一次风的风量与风温调节；按蒸发量控制的加料器和炉排往返速度调节；二次风量和风温的调节。

锅炉控制系统：锅炉汽包水位三冲量串级调节系统；过热蒸汽温度串级调节系统；二级过热器入、出口蒸汽温度串级调节系统；炉膛负压调节系统；省煤器入口水温调节。

烟气处理控制系统：反应塔出口温度调节；按排烟中HCL和SO2酸性气体含量控制药剂加入量的调节。

汽机、除氧器控制系统包括：

- 汽机数字电液控制DEH系统：

由随汽机提供的DEH控制装置来完成，操作人员可以通过操作员站对暖机升速率、升负荷、目标压力、目标功率、目标转速进行控制，正常运行时，必须有一台汽机运行在前压调节状态下，确保系统压力稳定。脱离电网运行，应运行在频率控制模式下。

- 热井水位调节系统。

- 除氧器液位、压力调节系统。

- 减温减压装置压力和温度调节系统。

顺序控制系统	（SCS）：垃圾卸料门及汽车进出控制系统；垃圾吊控制系统；焚烧炉点火燃烧控制；烟气处理布袋除尘系统控制；烟道清灰系统控制；氧化钙颗粒输送系统控制；汽轮发电机系统的顺序控制；凝汽器系统顺序控制；给排水系统顺序控制；循环水系统顺序控制；空压机系统顺序控制；安全保护和联锁。

本项目的保护主要包括：锅炉的安全保护、汽轮机组跳闸保护和局部保护。

- 锅炉安全保护

锅炉安全保护的设计能保证锅炉燃烧系统中各设备按规定的操作顺序和条件安全启停、切投，并能在危急工况下，跳闸相关设备或迅速切断进入炉膛的全部燃料（包括点火燃料），防止发生爆燃、爆炸等破坏性事故的安全保护和顺序控制。

- 汽机跳闸保护（ETS）：

汽机跳闸保护设计保证当汽轮发电机部分的跳闸条件出现时保护系统能关闭汽机自动主汽门与电动主汽门，调节门及抽汽逆止门。

当汽轮机启动条件确定时，在中央控制室中手动做汽轮机复位工作。

- 局部保护

锅炉汽包水位保护。高水位保护：打开紧急放水电动门。低水位保护：只能停炉。

主蒸汽压力超压保护：打开生火排汽电动门。

当润滑油压力达到下限二值时，自动启动交流油泵。

当润滑油压力达到下限三值时，自动启动直流油泵并停机。

当润滑油达到下限四值时停止盘车。

泵阀联锁：当采用离心泵出口有电动门时，应先开泵，当泵达到额定转速后再打开电动门。

风机与入口挡板的联锁：为减少风机启动力矩，应先开启风机，达到额定或设定转速后再开启风门。

备用泵的联锁：当有备用泵时，泵出口压力达到下限值，应自动启动备用。

除氧器水位高高打开紧急放水门。

- 信息管理系统

- 计算机信息系统描述

电厂过程自动化的底层控制已经发展到一个很成熟的阶段，在新的阶段，加强全厂生产过程监控分析及优化指导，加强电厂的内部科学管理、深挖潜力、降低成本、节能降耗、合理安排机组的启停和检修，将机组的启停次数、机组的检修时间尽量的缩小，实现电厂的成本的最小化等需求，对电厂的信息化建设提出了迫切的需求。随着自动化水平的提高，电厂的信息化建设得到了快速的发展。电厂的信息化系统分为两层，一是为生产运营管理层服务的厂级监控信息系统（SIS），一是为经营决策层服务的厂级管理信息系统（MIS）。DCS、PLC与SIS、MIS共同构成了一个全新的、完整的电厂自动化系统。全厂信息管理系统的逻辑定位如下图所示：

- 信息管理系统逻辑图

- 厂级监控信息系统（SIS）的功能

厂级监控信息系统（SupervisoryInformationSysteminPlantLevel，简称SIS）是集生产过程监测、优化运行及生产管理为一体的计算机系统，是计算机技术、自动控制技术、决策支持技术、电力专业技术多学科交叉的技术密集型系统。SIS建立企业生产过程实时数据和历史数据库平台、实现整个企业范围内的信息共享；以安全、经济运行和提高发电企业整体效益为目标，支持企业生产过程综合优化服务；同时为企业管理层的决策提供真实可靠的运行数据和科学准确的经济指标。

SIS系统提供基于ProficyHistorian实时历史数据库平台的SIS系统方案，以其卓越的性能、易用的组态、安全可靠的系统架构、开放式的互连性为实现SIS系统的应用搭建了优异的平台。SIS系统位于DCS、PLC及现场总线等自动化系统之上，在全厂范围内采集、汇集以实时数据库为主体的生产数据。网络主要采用了分层分布式设计，整个SIS系统分为三层，下层为SIS接口层网络，采用独立接口机连接各个独立控制系统进行数据采集。中间为SIS应用层网络，连接SIS层历史服务器、各计算、分析、维护服务器及值长站。上层为SIS/MIS综合信息发布，包括WebServer和浏览客户端。

本工程厂级监控信息系统SIS系统由以下几部分组成：

实时数据采集、单元机组DCS、烟气处理、吹灰数据存储/管理、厂级过程监视和管理、综合优化计算和分析。

对全厂生产数据进行综合处理、统计分析，形成全厂生产报表和曲线，使用户可以在各终端上对各生产流程进行统一的监视和查询，实现生产数据信息的共享。

对全厂生产状况进行实时监视，通过生产模拟图、趋势图、棒状图和参数分类表等多种监视方式实时显示各单元机组及辅助车间的主要运行参数和设备状态。

应用功能是SIS系统的核心，也是电厂建立厂级监控信息系统的根本目标。从安全经济运行和科学管理的实际需要出发，依据我国电厂目前的技术条件和有关行业标准，SIS主要包括如下应用功能：

过程监视模块：厂领导、生产技术管理人员、值长和其它用户可以通过该模块对全厂生产状况进行实时监视，通过生产模拟图、趋势图、棒状图和参数分类表等多种监视方式实时显示DCS及辅助车间等的主要运行参数和设备状态。

生产报表模块图：发电厂生产报表是根据电厂的锅炉、汽机、电气等的参数数据与表码数据，进行数据的计算、统计、汇总与指标分析，自动形成生产日报，生产月报，生产年报等。并且提供方便快捷的报表查询功能，显示和打印报表。

数据查询模块：该功能主要完成厂级和机组级生产历史数据、实时数据、异常数据和统计数据的查询。通过数据查询模块，客户端可设置个性化查询条件进行查询（如范围、时间段等）。

设备管理模块：该模块以主要辅机为对象，建立独立的画面，显示辅机的所有参数，并显示辅机的主要统计参数，如连续运行时间，超限次数等，提供相应的检修计划和指导以便运行和检修人员能够及时对这些设备进行维护、检修，保证安全、经济生产。并且对主要辅机的参数超限情况及设备的可靠性进行统计。

经济负荷分配模块：经济负荷分配建立在厂级性能计算分析和设备状态分析的基础上，保证电厂安全经济运行。在全厂运行总值长站上根据远方AGC指令和其它生产调度指令结合本厂主、辅系统和设备运行情况决定各台机组的负荷分配。SIS系统提供优良的信息处理软件和运行指导软件，以帮助值长能够有效地利用大量的过程信息，迅速、准确地掌握全厂生产过程运行情况，正确下达指令。支持予分配和实时负荷分配两种情况，支持手动模式，和自动发电控制（AGC）模式。

优化吹灰系统：优化吹灰系统将根据锅炉汽水系统、风烟系统流程及长短吹灰器的布置，将受热面相应划分为若干部分，通过计算各部分的清洁系数来反映受热面的积灰情况。同时综合考虑吹灰对锅炉效率、蒸汽损耗、受热面吹蚀等经济因素以及机组负荷、主汽压力、垃圾组份、氧量、火焰中心等多种因数变化对积灰的影响，制定合理的吹灰程序，以指导运行人员何时、在何处及持续多长时间进行吹灰，最大限度地减少受热面的积灰、结渣结焦现象，保证锅炉的安全，提高机组整体运行的经济性。

锅炉燃烧稳态优化模块：锅炉燃烧稳态优化模块，应用模型预测技术计算最优的燃烧空/燃比，从而实现最佳的燃烧效率与最低的CO排放量。

故障分析模块：故障分析系统是根据工艺系统和设备本体热工测量参数的变化，对主机和主要辅机设备的重要易磨损和泄漏部件进行检测、判断以及计算分析，提供设备相关信息的状态判断、报警等功能，以便运行和检修人员能够及时对这些设备进行维护、检修，保证安全、经济生产。

报警管理模块：报警管理通过对大量运行参数报警信息进行处理，对主要运行参数报警集中显示，优先给出重要参数报警及报警原因，并显示坏点、高低限值、当前实时值、最佳值等信息，并且按照重要程度分级显示。帮助运行人员集中精力，快速找出引起报警的主要原因，并采取及时的应对措施，避免引起事故扩大。

- 管理信息系统（MIS）

电厂管理信息系统作为电力企业信息化建设的主体，是一个贯穿了电厂整体生命周期的集计算机网络技术、自动控制技术、通信技术以及数据库技术为一体的系统体。通过构建电厂管理信息系统，帮助电厂的各个部门提高工作效率和管理水平，同时提供电厂与外部供应链进行信息交互和通信的平台。信息管理系统采用通用的以太网技术，用于工厂级的信息传送和管理，是实现全厂综合管理的信息通道。通过在多功能站（MIS网接口计算机）上安装双重网络接口转换的方法，实现企业信息管理网与过程控制网络之门的网间桥接，以获取控制系统在过程参数和系统的运行信息，同时也向下传送上层管理计算机的调度指令和生产指导信息。管理网采用大型网络数据库，实现信息共享，并可将各个装置的控制系统连入企业信息管理网，实现工厂级的综合管理、调度、统计、决策等。

MIS系统采用“客户机/服务器”（Client/Server）与“浏览器/服务器”（Browser/Server）相结合的体系结构。硬件上分为网络子系统（交换机）、存储子系统，安全子系统（防火墙、单向网闸）。

在当前的电力市场环境下，电厂管理信息系统的目标是“充分利用电厂的生产和经营的数据，合理规划生产管理流程，实现计算机辅助管理和辅助决策，为电厂的经营目标服务”。从需求来看，要求MIS系统以企业内部网为依托，以经济分析、成本管理和报价辅助决策为目标，在对大量生产、经营、交易实时和历史数据信息进行有效组织和控制的基础上，运用最新的计算机技术、电力经济分析方法和决策分析模型实现了生产经营指标动态分析、投入产出比较等功能。这样，传统的电厂管理方式已经不能满足新形势下的电厂需求，作为独立的发电企业，电厂对管理信息系统的应用提出了更高的要求，电厂迫切需要将先进的管理思想和管理模式引入电厂MIS，来强化管理流程。通过数据整合的技术，将电厂生产的实时系统数据引入到MIS中，形成一体化的管理信息系统平台。

同时要求在传统电厂MIS系统的基础上，能完成根据设定的条件和数学模型，对生产和运行的数据进行分析，让数据流起来，通过采用数理统计方法、非线形多元矩阵、人工神经元网络、决策树等辅助决策模型对数据流进行处理。从而得出各类优化目标下的辅助决策。减少盲目性，提高科学性和合理性。另一方面，能通过灵活的流程定义，将设备检修、消缺等典型工作进行规范，增加设备资产管理方面的功能，加强对设备的监测和跟踪，通过项目管理、物料管理，采购管理、人员管理，来提高设备检修的效率，减少设备检修的时间，达到对设备资产运行。

- 热工自动化设备选型

- 常规仪表和控制设备选型

温度测量：选用符合IEC标准且为电站设计的K型热电偶、PT100热电阻测温元件。热电偶、热电阻的信号直接进入DCS的输入模件，在模件内实现冷端温度补偿和线性化处理。就地温度显示选用双金属温度计。

压力测量：选用智能型压力、压差、差压流量、差压液位变送器。带有现场显示表头。联锁保护用的压力信号一般选用可靠性高的压力控制器。就地压力显示，选用不锈钢弹簧管压力表，膜盒式压力表、膜片压力表。

流量测量：根据被测介质的性质，对于汽水流量采用孔板、喷嘴测量，其它介质流量选用电磁流量计、超声波流量计、金属管转子流量计等。空气流量测量选用文丘里、阿牛巴、热式等气体介质测量元件。

物位测量：液位测量一般选用智能型差压变送器。常压容器选用静压式液位变送器，磁翻板液位计，超声波液位计；固体物位选用超声波物位计；液位信号测量可选用磁性浮子液位开关；料位信号测量选用旋阻式料位开关或超声波料位开关。

调节阀：调节阀选取用电动调节阀，执行机构选用可靠性高，操作方便的智能或数字电子式执行器，执行器带有手轮和位置反馈信号。

大管道的风量调节选用大的气动节阀，配有带阀位指示可靠性高的智能电气阀门定位器。需要联锁动作的开关阀门选气动阀门，配有电磁阀。

- 烟气排放监测系统（CEMS）

监测烟气中的HCL、O2、SO2、CO、CO2、NOx、H2O、HH3和烟气流量等。CEMS包括采样、测量分析、数据采集与处理三部分。数据传至中央控制室显示监控，也送到室外大屏幕显示器上显示，接受民众的监督，同时可以通过通讯接口送至环保部门，进行实时在线监控管理。烟气在线监测系统对所监测的数据进行实时采样，可以显示瞬时值，排放总量，根据需要做成日报表，月报表，年报表，对数据进行贮存，记录，显示和打印，系统还在报/警功能。

- 中央控制室和电子设备间

本控制室内设置DCS主监控设备和有关仪表盘及工业电视监视器等，操作人员通过这些设备，实现对全厂锅炉、汽机及辅助设施集中统一有效的监视和控制。控制室布置在主控楼内，控制室包括中央控制室和电子设备间。

中央控制室内设备：中央控制室内设置6个控制台（2个焚烧线控制台，1个汽机控制台，1个电气控制台、1个打印机台、1个值长台兼做工业电视控制台）。每个控制台面上安放人—机接口的液晶显示器，以及操作键盘、鼠标和紧急操作按钮。控制台前方设置机、炉、电用的大屏幕显示器、工业电视显示器和3台汽包电接点水位计的显示仪。

工程师室内设备：工程师室内设4个控制台（1个工程师/历史数据站控制台，1个DEH工程师站控制台，1个电气工程师站操作台，1个SIS接口站/打印机控制台）。

电子设备间：布置DCS柜，热力配电箱，电源柜，工业电视控制柜，焚烧炉、锅炉自带PLC柜，汽机自带控制柜，UPS柜，电气控制设备柜等。

- 仪表电源和气源

电源：对每个控制和仪表系统或控制柜组所要求的交流和直流电源均分别提供两路独立的电源，供电设计做到一路电源故障不会使电源中断，电源切换不会导致控制系统失效。分散控制系统的220VAC电源主要由不停电电源（UPS）提供，一路保安电源作备用。不停电电源装置(UPS)提供的220VAC电源，是有一线直接接地的单相两线制系统，其技术指标为：

电压稳定度:稳态时不大于±2％，动态过程中不大于±10％。

频率稳定度:稳态时不大于±1％，动态过程中不大于±2%。

波形失真度:不大于5％。

备用电源切换时间:不大于5ms。

厂用交流电源中断情况下，UPS能保证连续供电至少半小时。

且每台机组的锅炉配电箱和汽机配电箱各有两路380/220VAC电源进线，它们分别来自机组低压厂用母线电源不同段。各辅助车间控制盘各有两路220VAC或380/220VAC电源，分别来自各自的车间配电箱。

气源：主厂房内控制系统仪用气源均为无油、无水、无杂质的净化干燥气源。仪用净化气源来全厂公用的空压站，并经过空气过滤与干燥，其气源品质符合以下要求：

露点：工作压力下的露点比工作环境最低温度低10℃。

含尘：净化后的气体中，含尘粒直径不大于3m。

含油：气源装置送出的气体，油份含量控制在8PPm以下。

辅助车间仪用气源，气源品质同上。

贮气罐能保证全部空气压缩机停止时，在供气压力不低于气动设备最低允许工作压力情况下，满足设备5min的耗气量。

- 工业电视系统

监视生产过程，提高生产效率，确保设备及人身安全，在操作人员必须监视而不易直接观察到的生产关键部位，设置工业电视，监视器安装在控制室，摄像机分别安装在垃圾接收厅、垃圾池、垃圾入炉口、焚烧炉炉膛、汽轮发电机组部位等。

摄像机的设置包括：

- 卸料平台：监测垃圾车的倾倒情况；

- 垃圾投料口：观察投料口的投料情况；

- 锅筒平台：观察汽包就地水位计水位；

- 焚烧炉高温摄像机：观察焚烧炉炉膛燃烧及火焰情况；

- 垃圾池：观察垃圾坑情况；

- 汽机平台：观察汽机运行情况；

- 厂房大门人流进出门；

- 渣坑；

- 烟囱；

- 其它辅助车间等。

监视器的设置包括：

- 垃圾吊操作室：分别监视投料斗的投料情况和垃圾卸料大厅垃圾车倾倒情况，可切换画面。

- 渣吊控制室：监视渣坑。

- 中控室21台，4台分别监视每条线汽包就地水位计，不可切换画面；4台分别监视每条焚烧炉炉膛燃烧和火焰情况，画面可切换。

### 电气方案

本工程一期安装1×18MW发电机组，二期暂按安装1×9MW发电机组考虑，发电机出口电压均为10.5kV，设想如下两种主接线方案：

方案一：采用发电机母线接线方式，发电机出口设置断路器，一期及二期工程分别设1段10.5kV发电机母线，两段母线间设母线连络断路器，发电机机端电压经主变压器升压至110kV，110kV采用单母线接线，以单回路110kV架空线路上网。另外从当地电网取一回路10kV线路作为全厂保安电源。发电机、高压电机和厂用变压器均接在10kV发电机母线上。

方案二：一期及二期工程均采用发电机—双卷变压器组的单元接线，发电机出口设置断路器，发电机出口设厂用分支，厂用电10kV负荷的用电取自厂用分支母线段，发电机机端电压经主变压器升压至110kV，110kV采用单母线接线，以单回路110kV架空线路上网。另外从当地电网取一回路10kV线路作为全厂保安电源。

- 方案比较（以方案一为基础比较）：

| 技术比较 |  | 经济比较 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案一 | 方案二 | 方案一 | 方案二 |
| 操作简单，灵活性、安全性、可靠性较高 | 操作复杂，灵活性、安全性、可靠性高。 | 占地面积小，投资低。 | 占地面积略大， 投资稍高。 |

根据上表比较结果，两方案均可满足安全性、可靠性要求，但方案一投资稍略少，操作简单。故本工程推荐方案一。

### 生活垃圾焚烧处理全流程

1）垃圾接收、贮存、输送与焚烧工艺流程

垃圾由垃圾运输车运送至焚烧厂，经汽车衡称量后通过坡道进入卸料大厅并卸入垃圾仓暂存。垃圾抓斗吊抓斗将垃圾送入各焚烧炉的进料斗。垃圾通过进料斗、溜槽，由给料机推送至焚烧炉内。燃烬的炉渣经出渣口落入除渣机。

2）空气流程

燃烧空气系统包括一次空气和二次空气两部分。一次空气通过一次风机由垃圾池上方空间引入，同时保证垃圾池处于负压状态，避免臭气外泄。一次空气经一次蒸汽-空气预热器预热后，通过炉排下部进入风箱，再由炉排送风孔及炉排上的垃圾层进入炉膛助燃。二次空气通过二次风机由焚烧间上部高热区域抽取，同时降低焚烧炉顶部区域温度。二次空气由二组高速喷嘴喷入燃烧室，在燃烧室内的高温烟气形成紊流，使未完全燃烧的挥发分充分燃烧，降低高温烟气中的CO及其它烟气污染物。炉墙冷却空气由冷却风机从焚烧间抽取，经过炉墙空气层冷却炉墙温度后由一次风管直接吹入炉膛。

3）烟气流程

焚烧炉内的高温烟气顺序通过余热锅炉，烟气净化系统，由引风机抽取并经过烟囱排入大气。本工程烟气净化处理采用“SNCR+半干法（Ca(OH)2）+干法（Ca(OH)2）+活性碳喷射+布袋除尘”的基本组合工艺。

4）炉渣流程

生活垃圾焚烧后的炉渣通过炉排尾部的出渣口落入除渣机。炉排漏渣经输送机送往除渣机。锅炉尾部烟道灰斗收集的锅炉灰通过卸灰阀控制进入刮板输送机，输送至除渣机。渣池内的炉渣用抓吊装车后运输至拟建静脉产业园区内的炉渣综合利用项目。条件不具备时候，送至包头市生活垃圾处理中心填埋处理。

5）飞灰流程

烟气净化系统收集的飞灰由余热锅炉、半干法反应塔与布袋除尘器落灰斗收集的飞灰组成。飞灰经一组刮板输送机输送至提升机，由提升机送入灰仓，通过气力输送的方式送至飞灰暂存间灰仓，然后进行飞灰稳定化处理。经过稳定化处理的飞灰用灰渣车送往包头市生活垃圾处理中心填埋处理。

6）汽水流程

余热锅炉产生的过热蒸汽送至汽轮发电机组。蒸汽在汽轮机中膨胀做功，乏气排入冷凝器。乏汽在冷凝器中凝结成水，由凝结水泵经轴封加热器和低压加热器与锅炉补水分别进入除氧器除氧后暂存到除氧水箱。达到130℃的除氧水经给水泵升压，送入锅炉省煤器。一次风加热用蒸汽分两级供给，一级加热蒸汽采用汽轮机抽汽，二级加热蒸汽采用饱和蒸汽，蒸汽换热后产生的凝结水返至除氧器。

- 工艺流程图

## 资源和能源利用

### 能耗

- 能耗指标表

|  | 能源种类 | 单位 | 年需实物量 | 折标系数 |  | 折标准煤（tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入能源 | 新水 | 万t | 60.060 | 0.0857 | kgce/t | 51.47 |
|  | 柴油 | t | 200.000 | 1.4571 | kgce/kg | 291.42 |
|  | 生活垃圾 | 万t | 29.200 | 0.1959 | kgce/kg | 57202.80 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 57545.69 |
| 输出能源 | 电力 | 万kW.h | 11680.00 | 0.1229 | kgce/kwh当量值 | 14354.72 |
|  |  |  |  | 0.3300 | kgce/kwh等价值 | 38544.00 |
|  | 自用电 | 万kW.h | 2336.00 | 0.1229 | kgce/kwh当量值 | 2870.94 |
|  |  |  |  | 0.3300 | kgce/kwh等价值 | 7708.80 |
|  | 供电量 | 万kW.h | 9344.00 | 0.1229 | kgce/kwh当量值 | 11483.78 |
|  |  |  |  | 0.3300 | kgce/kwh等价值 | 30835.20 |
| 项目年实际综合能源消耗量/tce |  |  |  |  | 当量值 | 46061.92 |
|  |  |  |  |  | 等价值 | 26710.49 |

根据上述条件，计算项目年综合能源消费量为46061.92tce（当量值），26710.49tce（等价值）。

### 资源节约措施

- 节水方案

公共卫生间的大便器、小便器均采用自闭式、感应式冲洗阀，洗手盆采用交流感应式或延时自闭式水龙头，其产品的技术性能符合国家城镇建设行业标准《节水型生活用水器具》CJ164-2014的要求，符合标准条文规定的生活用水器具；

所有水池和水箱设置超高水位报警功能，防止进水管阀门故障时水池和水箱长时间溢流排水；

人行路面等可采用多种多样的透水、透空砖，绿地草坪建设可低于路面相应高度，以有效收集降雨、减少地面迳流，从而补充土壤和地下水。厂区园林绿地采用现代灌溉技术如：喷灌、滴灌乃至地下滴灌等节水型灌溉方式。

阀门选用高性能零渗漏阀门，加强对供水管道状况及各个阀门连接部分状态的检查，减少管道的跑、冒、滴、漏，降低管网水损失。

当汽机处于盘车状态时，锅炉产生的蒸汽可经汽机凝汽器后循环使用，以免蒸汽排入大气损失水量。

- 节电方案

工艺及公用工程的大部分设备集中布置在焚烧发电主厂房内，并尽可能作到合理布置，减少了室外热力管网；大大减少了供水、电力管网，从而节约了大量管材、电缆、管沟或管架、阀门膨胀节等零部件、保温材料等原材料；采用合理的保温结构及优质保温材料，对管道和设备进行保温，对外表面温度高于50℃的设备和管道均给以保温，减少系统热损失，提高全厂热效率。

管道选型按照合理的流速计算选择的管道外径，避免过高的流速造成能量的损失及水泵耗电量。

烟气净化除尘选择质量好、运行可靠、系统压降小且波动小的设备，以减少引风机的耗电量，减少厂用电率。

选择优质节能灯具，加强管理，减少照明时间；增设照明灯的开关，以便管理和有利于节能；对于大型矿房照明设计，宜采用分区控制方式，增加控制的灵活性，有利于节能；户外照明系统，采用光电控制器，便于节能；为减少供电线路的损失，照明电源线路尽量采用三相四线制供电，以减少电压损失，尽量使三相照明负荷对称，以免影响灯具的发光效率；高大厂房采用高压钠灯、金属卤化灯、或镇流荧光汞灯，直带补偿装置，补偿无功损耗，节约电能。

变电所变压器，空调机组等主要用电设备均选用高效率、低能耗产品，均符合国家二级能效评价标准。变电所变压器低压侧设置集中无功功率补偿装置。变压器低压侧功率因数达到0.95。变电所变压器均选用高效率、低能耗产品。

合理选择供电半径，将变压器设置在用电负荷中心，可以减少低压线路长度，降低线路损耗。合理选用配电形式，减少配电环节。

- 节油方案

选用专门用于垃圾焚烧发电厂燃烧器，该燃烧器只需要较少冷却风量，可以防止燃烧室内烟气被冷却程度，以便节约燃油。

- 维护结构节能方案

本项目所采用材料均为绿色、环保、节能材料。建筑围护结构保温节能构造根据建筑类别的不同选用相应的节能标准技术措施。综合楼执行(DB42/T559-2013)《低能耗居住建筑节能设计标准》；人流门卫、综合楼执行（GB50189-2015）《公共建筑节能设计标准》；工业厂房执行（GB51245-2017）《工业建筑节能设计统一标准》；

由于综合主厂房在主控楼部分有主要的办公室、中央控制室、仪表间等设置空调以调节室内温度，使工作人员可以在一个舒适的环境工作。中央控制室、工程师站、参观走廊等均采用多联式变频集中空调制冷系统，并同时配置新风系统。电子设备间采用工艺性空调。所以综合主厂房内局部中央控制室、仪表间、工程师站、参观走廊、值班室、控制室等有人值守的房间，包括综合楼夏季空调系统采用多联式变频集中空调制冷系统。依据（GB50189-2015）《公共建筑节能设计标准》进行节能构造设计。其他厂区内的小型建筑物中的值班室、控制室等有人值守的房间均采用分体空调机，执行（GB51245-2017）《工业建筑节能设计统一标准》。

补充节能构想：通过对屋面、外墙、周边地面、门窗等内容考虑节能方案，提高节能效果，具体指标在后续施工图节能计算书中体现。

- 节能管理措施

电厂需建立完善的能源管理机构并配置相关人员。节能工作由主管厂领导分管，建立全厂节能网，由厂、部门、班组三级管理网路组成，以确保节能指标、项目、措施有组织的制订和实施。厂级成立节能领导小组，组长由生产副厂长担任，策划部设节能专职工程师，负责全厂节能日常管理工作。各生产部门成立节能二级小组，组长由部门主任担任，部门配备兼职节能员；班组配备兼职节能员。

- 节能效果评价

本项目采用前面所述节能措施后，可以减少大量的能耗，提高能源利用效率，降低项目运行的能耗费用。项目建设采用的节能措施先进、可靠。项目建设符合国家和内蒙古自治区产业政策，具有良好的经济效益和社会效益。

本项目通过选用节能型设备，优化设备布置，加强节能管理，设备能耗较低，节能效果显著，设备用能合理，符合节约能源相关法律和法规、符合国家政策。该项目符合行业发展规划、符合《中华人民共和国节约能源法》及省、相关法律法规。本项目属于七大战略性新兴产业中的节能环保产业—资源综合利用技术应用类和《产业结构调整指导目录（2024年本）》中第一类鼓励类第五小类新能源第3条生物质能发电技术与应用；项目的设计和设备选择符合《中国节能技术政策大纲》和行业节能设计规范，未使用国家发改委产业结构调整指导目录等政策性法规明令禁止使用的或限期淘汰的落后工艺、技术和装备。

该项目能源消耗合理，各种能源供应有保证，主要能耗指标相应指标要求。项目实施后不仅满足地区发展的需要，支持了当地的经济发展。本项目社会效益、经济效益较好，节能效果明显，符合国家产业政策和节能环保要求，符合能耗准入标准及资源节约和有效利用的相关要求。

## 碳排放

当前，气候变化已经成为全球共识。截至2022年11月，约有140个国家已宣布或正在考虑提出净零排放目标，涵盖了全球近90%的排放量。总结各国碳中和行动可以发现，各国的碳中和战略都不是就低碳谈低碳，是致力于建设公平繁荣的社会、富有竞争力的低碳经济，以碳排放总量控制为抓手，推动能源体系、技术体系乃至整个社会经济体系的转型。

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。”“双碳”目标的提出彰显了我国主动担当大国责任、构建人类命运共同体的决心，同时也是我国高质量发展的内在要求——推动建立以绿色环保为价值引领和增长动力的现代化经济体系，实现经济社会高质量发展与生态环境高水平保护相协同，与我国“2035年基本实现社会主义现代化”和“到本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国”的战略目标相适应，体现了我国走生态优先、绿色低碳高质量发展道路的必然要求。

废弃物作为《IPCC国家温室气体清单指南》五大排放领域之一，其处理过程中产生的二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、以及氧化亚氮（N2O）等排放是人为温室气体排放的重要来源。根据荷兰环境评估署（PBL）统计，2019年废弃物处理甲烷排放量占全球人类活动产生排放量的21%，为仅次于农业、化石燃料的第三大排放源。因此，“双碳”目标背景下，废弃物领域需要进一步采取措施实现低碳转型。

习近平总书记指出，“十四五”时期，我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效，促进经济社会发展全面绿色转型，实现生态环境质量改善由量变到质变的关键阶段。面对生态文明建设新形势新任务新要求，基于环境污染物和碳排放高度同根同源的特征，废弃物处理应主动发挥减污降碳的效益，实现污染物和温室气体的协同治理，改善生态环境质量，助推“双碳”目标实现。

2021年1月11日，生态环境部发布的《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》中指出“要推动实现减污降碳协同效应”，加强废弃物领域设施管理，协同控制非CO2温室气体排放；鼓励各地积极探索协同控制温室气体和污染物排放的创新举措和有效机制。

2021年10月26日，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。方案中明确提出“大力推进生活垃圾减量化资源化”重点任务。提出到2025年，城市生活垃圾分类体系基本健全，生活垃圾资源化利用比例提升至60%左右。到2030年，城市生活垃圾分类实现全覆盖，生活垃圾资源化利用比例提升至65%。

2021年11月10日，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。《联合宣言》称，两国特别认识到，甲烷排放对于升温的显著影响，认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项，并就甲烷测量、减排具体事宜达成了意向。

2022年6月13日，生态环境部等7部门印发《减污降碳协同增效实施方案》，提出“推进固体废物污染防治协同控制”，“加强生活垃圾减量化、资源化和无害化处理，大力推进垃圾分类，优化生活垃圾处理处置方式，加强可回收物和厨余垃圾资源化利用，持续推进生活垃圾焚烧处理能力建设。减少有机垃圾填埋，加强生活垃圾填埋场垃圾渗沥液、恶臭和温室气体协同控制，推动垃圾填埋场填埋气收集和利用设施建设。因地制宜稳步推进生物质能多元化开发利用”。

2022年12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，提出“加大生态环保设施建设力度”，并指出“全面推进资源高效利用，建设促进提高清洁能源利用水平、降低二氧化碳排放的生态环保设施”。

垃圾焚烧余热利用是参与碳排放交易最重要的细分领域之一，其主要通过2种方式实现温室气体减排：替代填埋方式处理生活垃圾，避免了垃圾填埋产生以CH4为主的温室气体排放；利用垃圾焚烧产生热能供热，替代燃煤或天然气供热，减少燃气产生的温室气体排放，属于可再生能源项目。为分析垃圾焚烧余热利用项目的减排效应，需要先明确上述两种基准线排放，即替代垃圾填埋产生的碳排放以及替代燃煤或天然气供热相同电量产生的排放。

垃圾焚烧减排量=替代简易填埋排放+替代燃煤供热-垃圾焚烧实际排放。

按照年处理量对碳排放进行计算。本项目处理能力为800t/d，即年处理能力为292000t/a。

填埋垃圾产生的碳排放量按照557.75kgCO2e/t，则年排放量为16.29万吨。

项目焚烧后，产生的热量对应碳减排计算如下：本项目焚烧后产生热量对应的发电量为1.168×108kWh/a，发电排放因子按照0.7913kgCO2/kwh考虑，则对应替代燃煤燃烧排放量为9.24万吨。

垃圾焚烧时，碳排放量按照384.70CO2e/t考虑，则垃圾焚烧实际排放量为11.23万吨。

故本项目年度碳减排量为14.3万吨。

## 太阳能系统

依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021，项目补充太阳能系统建设方案，设置太阳能热水器。

设计日热水用水定额：40L/人d；用水单位数88人。年日均辐照量参考包头市数据，为12110kJ/m²·d。平均日耗热量731753.62kJ/d。集热器面积补偿系数93%。

供水温度：热水温度60℃，年平均冷水温度10℃；

水源及水质：本工程水源为市政自来水，水质的卫生标准均符合现行《生活饮用水卫生指标》的要求；

太阳能热水系统应与建筑进行一体化设计。太阳能热水器内置加热系统必须带有保证使用安全的装置，并采取防冻、防结露、防过热、防渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震等安全技术措施，应满足《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB5364-2018的规定要求。

太阳能热水系统根据工程采用全玻璃真空管框架式工程，即在本建筑楼顶集中设置全玻璃真空管集热器组成太阳能集热系统，集热系统将太阳辐射能转化为热能贮存在集热水箱中，供水设置管路供水循环泵。

根据建筑屋面结构形式，本工程采用全玻璃真空管太阳能集热器。太阳能保证率60%，太阳能集热器总面积≥95㎡。

本项目采用方形装配式给水箱；水箱容积均为4m³。

采用空气源热泵，制热功率19kW。

      - 工程建设标准

### 污染物排放标准

垃圾焚烧发电厂在建设过程中必须遵守国家环境保护局和国家发展改革委员会发布的《生活垃圾焚烧发电污染物排放标准》(GB18485-2014)。该标准明确规定了污染物排放的限值，以确保焚烧过程不会对环境造成不可接受的污染‌。

### ‌建设技术规范

遵循《生活垃圾焚烧发电厂建设技术规范》(GB50423-2009)，该规范详细规定了生活垃圾焚烧发电厂在建设、设计、施工、验收和运行管理等方面的技术要求，确保设施的安全、高效和合规运行‌。

### ‌项目管理办法

根据国家能源局和国家发展改革委员会发布的《生活垃圾焚烧发电项目管理办法》(发改能源〔2013〕1978号)，垃圾焚烧发电项目的立项、审批、监管等管理环节均有明确的规定，以确保项目的合法性和规范性‌。

### ‌环境准入条件‌

垃圾焚烧发电建设项目需符合《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件(试行)》的要求，包括项目选址、建设规划、环境保护措施等方面的严格规定，以防止对自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等敏感区域造成污染‌。

‌5.安全防护等级设计规范

垃圾焚烧发电厂的安全防护等级设计至关重要，需根据国家相关标准划分安全等级，并进行规范的安全设施规划与设计，如火灾报警系统、防火墙、紧急疏散通道等，以确保设施在发生意外时能够及时、有效地处置‌。

    - 要素保障条件

      - 用地用海条件

土地是民生之本，人多地少是我国的基本国情，保护土地资源是关系中华民族生存与发展、关系广大人民群众根本利益的大事。为贯彻“十分珍惜、合理利用和切实保护耕地”的基本国策，提高土地利用率，适应项目建设和发展需要，拟建项目严格执行《中华人民共和国土地法》、《建设用地计划管理办法》等。

根据厂址现场勘查及比选工作，本项目拟建厂址位于昆都仑区西北部，昆都仑区西北部卜尔汉图镇内，G6京藏高速包钢出口东北侧。

本项目在2023年3月16日市自然资源局组织召开的2023年第一次城市规划委员会会议上通过选址，拟征地139.78亩。2024年办理用地预审与选址时，根据节地专章最新要求缩小用地范围，本项目用地规模从139.78亩调整至100.71亩，以符合自然资源部门相关要求。目前可研单位最新出具的用地结果为84.237亩。

本项目属于建设用地，不涉及重要矿产压覆、占用耕地或永久基本农田等情况，用地方式为出让，土地使用权归项目公司所有，特许经营期到期后无偿移交给政府或其指定机构。未经政府批准，项目公司不得变更项目建设用地的土地用途，也不得将该土地转让、出租和抵押。

本项目不涉及用海。

      - 资源环境承载能力、生态环境敏感区等其他支撑条件

水资源：本项目生产用水拟取用中水，日取水量为1785m³/d。距离西郊污水厂约10公里，生活用水取自市政自来水，自来水管线已经接到厂区边界，日取水量为15.4m³/d，供水条件好。

能源：本项目消耗的能源主要为生活垃圾。生活垃圾设计日进厂量一期为800吨，由市政环卫部门提供，垃圾量有保证。

大气环境：烟气排放指标达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）排放要求。本工程烟气净化工艺为“SNCR+半干法（Ca(OH)2溶液）+干法（Ca(OH)2干粉）＋活性炭吸附＋袋式除尘”烟气净化工艺。项目运行后，对周边大气环境影响轻微。

其他：本项目用地处于包头市城市上风向，周边300m无现状居民，环境敏感度小。同时距离铁路、高速距离较近，运输条件佳。且本项目不涉及生态环境敏感区，环境制约因素小，项目生态环境保障条件较好。

    - 运营服务要求

      - 项目运营的外部条件

保证项目正常运营的外部条件如下：

一是‌政策与法规支持‌：项目必须符合国家及地方相关政策法规，如排污许可、垃圾焚烧服务许可等，确保项目的合法性与合规性。同时，包头市政府应加强居民与非居民垃圾处理费收费管理，以保障项目的持续稳定运营‌。

二是‌充足的垃圾供应‌：垃圾焚烧发电项目需要稳定的垃圾供应作为燃料，因此，项目所在地应具备充足的垃圾产生量，且垃圾供应应稳定可靠，以满足项目运营的需求‌。

三是‌完善的配套设施‌：项目运营需要完善的配套设施，包括垃圾收集、运输、处理等设施，以确保垃圾能够高效、有序地进入焚烧发电流程。同时，项目还应具备先进的焚烧技术和设备，以及相应的环保设施，以确保项目的环保性能和发电效率。

四是‌资金保障‌：垃圾焚烧发电项目需要大量的资金投入，包括建设成本、设备采购、运营维护等费用。因此，项目运营方应具备充足的资金实力，或能够通过融资等方式筹集到必要的资金，以确保项目的顺利实施和持续运营。

五是‌良好的社会环境‌：项目运营需要得到社会各界的支持和认可，包括政府、居民、企业等。因此，项目运营方应加强与各方的沟通与协作，积极回应社会关切，提高项目的透明度和公信力，以营造良好的社会环境。‌

      - 运营管理原则

在项目的运营管理过程中，坚持以下原则，实施项目的运营管理。

- 依法经营原则。遵守国家、交通运输部及地方相关法律、法规、条例及规定的要求，依法经营。

- 密切合作，创新机制原则。要做好本项目的运营管理，项目公司必须与政府开展密切的合作，结合项目公司在垃圾焚烧行业运营管理的经验，建立一套适合本项目特点和区域实际情况的管理模式和方法，在本项目运营管理过程中摸索出一套项目运营管理的创新机制。

- 超前谋划，充分准备原则。经营管理必须具有超前意识，做到通盘考虑，综合规划，分步实施。在项目建设的中后期即开始对运营管理进行综合研究规划，确定管理体制、机构定编、人员配备、设备购置、管理方式等内容，编制运营管理手册，选聘管理人员，开展员工培训，通过充分准备实现项目交工验收与开通运营的无缝连接。

- 组织合理，精简高效原则。针对项目公司所处地域及行业相关特点，坚持“精简、高效、合理”的原则设置机构，配置人员和设备，减少管理层级，实现扁平化管理，提高管理效率，形成快速反应机制。

- 科学管理，降低成本原则。利用科学的管理手段，充分发挥设备效能。充分利用行业内已成熟的信息化管理系统，并在此基础上创新研究，开发全面、系统的综合管理信息系统，创造高智能环境，提高工作效率，降低综合管理成本。

- 培养人才，提高素质原则。管理人员需具备高素质、高技能；同时运营管理的发展需要管理人员的知识不断更新。因此运营管理实施过程中需进行经常性的人才培训，加速人员素质的提高，适应现代化管理需要。

- 健全制度，规范管理原则。运营管理项目繁多，分工细致，专业性强。为保证互相协调、有条不紊地运作，必须制定健全的规章制度和操作规程，实行严格的规范化管理。

- 保证质量，合理回报原则。经营者必须在运营过程中注重营造与各相关利益方的和谐环境，并向使用者提供优质文明的服务，在特许经营期内获得合理的投资回报，实现项目公司的科学持续发展。

      - 运营服务标准

1.非生活垃圾处理‌：

遵循国家相关的环境保护法规和标准，可协同掺烧市政污泥、餐厨垃圾、医废处置后残渣及一般工业固废可入炉焚烧的垃圾。

‌2.污染物排放标准‌：

项目运营过程中产生的各类污染物（如烟气、废水、废渣等）应严格按照国家及地方环保标准进行处理和排放。

烟气排放应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》等相关标准，确保二噁英、重金属、氮氧化物等污染物达标排放‌。

废水处理应达到相关排放标准，避免对周边环境造成污染‌。

‌3.危险废弃物处置‌：

运营过程中产生的危险废弃物（如飞灰、废滤布等）应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》等规定进行安全处置。

危险废弃物应分类收集、贮存，并交由具有相应资质的单位进行无害化处理或处置，确保不对环境和人体健康造成危害‌。

‌4.运行管理与监测‌：

特许经营者应建立完善的运行管理体系，包括设备运行维护、故障处理、安全检查等制度。

项目公司应负责安装在线监测设备，实时监测烟气排放等关键指标，确保数据真实可靠，并及时向相关部门报告‌。

‌5.应急响应与处置‌：

项目公司应制定完善的应急预案，包括火灾、爆炸、泄漏等突发事件的应急响应和处置措施。定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力，确保项目安全稳定运行‌

      - 运营服务内容

本项目运营内容主要为垃圾焚烧发电，投产后向电网输送电力，可获得一定收益，另外可获得生活垃圾处理运行补贴，用以维持焚烧发电厂的正常运行。

主要运营服务内容包括：

‌1.垃圾接收与处理‌：

项目公司负责接收服务范围内的生活垃圾，并通过焚烧技术将其处理‌。

‌2.发电与售电‌：

利用焚烧过程中产生的热能进行发电，并将所发的电力外售，这是项目的主要收益来源之一‌。项目公司需确保发电设施的正常运行，以及电力的稳定输出和销售。

‌3.设备维护与检修‌：

项目公司需负责焚烧发电设施的日常维护、定期检修和故障处理，以确保设备的长期稳定运行和高效发电‌。

‌4.环保监测与合规‌：

在运营过程中，项目公司需严格遵守国家及地方的环保法规，对焚烧过程中产生的烟气、灰渣、渗滤液等进行有效处理和监测，确保各项环保指标达标‌。

‌5.运营管理与优化‌：

项目公司需对整个运营过程进行管理，包括人员配置、成本控制、效率提升等方面。同时，还需不断优化运营策略，提高项目的经济效益和环境效益‌。

综上所述，垃圾焚烧发电特许经营项目的运营服务内容涵盖了垃圾的接收与处理、发电与售电、设备维护与检修、环保监测与合规以及运营管理与优化等多个方面，项目公司需全面负责并高效执行这些服务内容，以确保项目的长期稳定运行和持续盈利。。‌

且根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）“鼓励特许经营者通过技术创新、管理创新和商业模式创新等降低建设和运营成本，提高投资收益，促进政府和社会资本合作项目更好实施。特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有”。项目公司可在合法合规的范围内，结合新的技术提供相应的公共服务。

      - 项目公司

本项目拟以特许经营模式实施，通过公开招标方式选择特许经营者，中选特许经营者应成立项目公司，作为本项目实施主体，负责本项目所涉及的投融资、设计、建设、运营、移交等工作。

      - 运营标准和质量规范

本项目遵循的运营标准及质量规范主要包括：

（1）《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；

（2）《生活垃圾焚烧炉及余热锅炉》（GB/T18750-2008）；

（3）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（5）《城镇污水再生利用工程设计规范》（GB/T50335-2016）；

（6）《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）；

（7）《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）；

（8）《城市环境卫生设施规划规范》（GB50337-2003）；

（9）《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

（10）《室外排水设计规范》GB50014-2006（2016版）；

（11）《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；

（12）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）；

（13）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019；

（14）《工业企业噪声控制设计规范》（GB50087-2013）；

（15）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（16）《环境空气质量标准》GB3095-2012（2018年修订）；

（17）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；

（18）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（19）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

（20）《厂矿道路设计规范》（GBJ22-1987）；

（21）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）。

（22）《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；

（23）《生活垃圾焚烧技术导则》（RISN-TG009-2010）；

（24）《生活垃圾焚烧厂安全性技术评价导则》（RISN-TG010-2010）；

（25）《生活垃圾焚烧厂评价标准》（CJJ/T137-2019）。

注：以上标准规范如有更新以最新版为准。

      - 安全保障要求

安全管理目标

确保人员安全：‌通过建立健全的安全环保体系，‌明确各级人员的安全环保职责，‌并严格执行，‌以保障员工的人身安全，‌降低安全事故的发生率。‌

保障设备安全：‌确保垃圾焚烧发电厂的设备符合国家相关标准和规定，‌经过严格的检验和验收后方可投入使用，‌并对设备进行常规的维护和检修，‌以保障设备的安全运行。‌

防止环境污染：‌垃圾焚烧发电厂应建立严格的环境监测体系，‌对污染物进行定期监测和检测，‌以确保不会对周围环境产生不良影响，‌并实现经济效益和社会利益的有机统一。‌

实现安全生产：‌通过全面的安全管理措施，‌包括风险因子防控、‌消防安全管理等，‌确保垃圾焚烧发电厂的安全生产，‌防止火灾、‌爆炸等安全事故的发生。

安全事故分类

- 电气火灾

若电气设备、线路存在缺陷，使用或检修过程中绝缘损坏漏电，检修作业安全距离不够，停、送电失误等均可能导致电气事故。

电气设备线路绝缘损坏、线路短路，或没有按规定设置漏电保护器，生产场所电器设备、线路、照明等不符合要求时，均可能产生电器火花而引起火灾事故。

- 机械伤害

水泵、供油泵等高速旋转联轴器、叶轮，在没有安全防护罩的情况下，会将人体接触部位绞伤以及将衣物绞入导致机械伤害。

- 触电

项目涉及的电气设备如防护措施不完善，作业人员就会有触电危险。如防雷设施不完好，雷电也会导致建筑物毁坏，人员触电伤害。

- 车辆伤害

厂区内行驶的车辆，在超载或驾驶员思想麻痹的情况下，可能会造成人员的车辆伤害。另外在行驶时还有可能产生翻倒、碰撞、载物失落等危险，造成财物的损坏以及人员伤害。

安全管理体系

按照《中华人民共和国安全生产法》的要求，设置安全生产管理机构并配备专职安全管理人员，公司主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。公司主要负责人和安全生产管理人员应接受相关部门的培训，并取得合格证后持证上岗。

（1）安全生产管理机构和安全生产管理人员履行下列职责：

- 执行安全生产法律、法规和国家标准、行业标准；

- 协助制定安全生产规章制度和安全技术操作规程；

- 开展安全生产检查，及时查处事故隐患和违章行为，并督促有关业务部门及时整改；

- 开展安全生产宣传、教育、培训，总结推广安全生产经验；

- 参与新建、改建、扩建的建设项目安全设施的审查，管理和发放劳动防护用品；

- 协助调查和处理安全生产事故，进行伤亡事故的统计、分析，提出报告；

- 定期向单位主要负责人报告安全生产情况；

- 生产经营单位赋予的其他安全生产职责。

（2）要建立健全各种管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。设备的不安全状态是诱发事故的物质基础。保持设备、设施的完好状态，是实现安全生产前提。因此，要加强设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。经常进行安全分析，对发生过的事故或未遂事件、故障、异常工艺条件和操作失误等作详细记录和原因分析并找出改进措施。

（3）要加强动火、进入设备、起重、电气等检修作业的安全管理。

- 要严格执行动火审批制度，动火前应检测，动火时须有专人监护，并准备适用的消防器材。

- 电气作业严格执行作业票制度。电工作业人员应经过安全技术培训，考核合格取得相应的资格证书后，才能从事电工作业。

（4）进入有限空间作业时，要严格执行《有限空间安全作业五条规定》即：

- 必须严格实行作业审批制度，严禁擅自进入有限空间作业。

- 必须做到“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格作业。

- 必须配备个人防中毒窒息等防护装备，设置安全警示标识，严禁无防护监护措施作业。

- 必须对作业人员进行安全培训，严禁教育培训不合格上岗作业。

- 必须制定应急措施，现场配备应急装备，严禁盲目施救。

（5）企业要严格执行《企业安全生产风险公告六条规定》即：

- 必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。

- 必须在危险源、存在严重职业病危害的场所设置明显标志，标明风险内容、危险程度、安全距离、防控办法、应急措施等内容。

- 必须在有重大事故隐患和较大危险的场所和设施设备上设置明显标志，标明治理责任、期限及应急措施。

- 必须在工作岗位标明安全操作要点。

- 必须及时向员工公开安全生产行政处罚决定、执行情况和整改结果。

- 必须及时更新安全生产风险公告内容，建立档案。

项目公司在运营过程中应保证无安全生产责任事故，并应针对自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件建立相应的应急预案和保障体系，建立完善安全生产制度和突发事件的应急机制，制定应急预案报实施机构备案，并按要求定期进行应急预案演练，项目公司应保障服务的稳定和安全，防止事故的发生，并保证出现突发事件时其应急保障体系能够正常启动。如发生突发事件或敏感事件，项目公司应及时通报项目实施机构，并采取有效措施，尽力救援，尽快恢复正常；在事故影响期间，项目公司应采取各种应急措施进行补救，尽量减少事故的影响和损失。

且为最大限度地降低项目运营期间自然灾害、人为破坏等风险因素造成的损失，项目公司应参投有关保险，进行风险的合理规避，确保国家及项目公司的利益，保险费用由项目公司自行承担。项目运营期保险应主要从确保员工人身安全、设备安全、项目公司财产安全方面进行投保。因项目公司未能投保或投保金额不足，导致受益人未能得到保险人的赔偿，因此发生的一切责任和损失由项目公司承担。

    - 主要风险识别和分析

      - 风险识别

风险识别主要从项目自身原因引发的风险和外界环境引发的风险两方面展开。因项目自身原因引发的风险主要划分为融资风险、前期准备风险、建设风险、运营风险和移交风险。外界环境引发且超出自身控制的风险，包括政治风险、政策风险、不可抗力风险和其他风险，此种风险贯穿于项目的各个阶段，项目在立项、建设、生产运营直到移交的全过程都可能受到影响。

综上，对本项目的主要风险进行识别如下：

融资风险

融资风险主要包括融资金额不足、融资成本超预期、融资利率波动等风险。其中最主要的表现形式是资金筹措困难，导致融资成本增加，甚至可能出现融资失败。由于本项目的投资大、周期长，要求社会资本具备较强的经济实力及履约能力，以保障项目能够及时、足额的获取融资资金。项目融资风险主要由项目公司承担，政府方给予一定的政策支持和配合。

前期准备风险

前期准备阶段风险主要包括土地取得风险、选址不当风险、项目公司取得前期工作手续取得不及时风险。项目前期准备阶段的土地取得风险及选址不当风险由政府方承担，项目公司取得前期工作手续取得不及时风险由双方共担。

建设风险

建设风险主要包括勘察设计不当、未按设计文件建设、土地无法正常使用、承包商违约、审批延误、工程变更、施工成本上涨、工期延误、施工技术不当、工程质量不达标、环境污染或破坏、工地安全事故、分包商违约等风险。

由政府原因导致的审批延误、工程变更、施工成本增加、工期延误等风险由政府承担，其余建设风险由项目公司承担。

运营风险

运营风险主要包括运营维护成本上涨、运营违约、辅助材料供应不足、环境污染或破环、运营质量不达标、运营维护安全等风险。

运营维护成本上涨风险：导致运营维护成本上涨的原因主要分为市级政府可控的标准变更、市级政府不可控的标准变更、通货膨胀等市场原因以及项目公司运营管理水平低。其中，市级政府可控的标准变更导致的成本上涨主要由政府承担，运营管理水平低等原因导致的成本上涨由项目公司承担，市级政府不可控的标准变更及通货膨胀等市场原因导致的成本上涨由政府和项目公司按照恢复同等经济地位原则共担；

运营违约：运营期间，政府和项目公司应按照相关法律法规的规定及特许经营协议的约定履行其权利和义务，并各自承担其违约风险；

辅助材料供应风险：辅助材料供应属项目公司与材料供应商之间约定事宜，由于辅助材料供应因素导致项目运营不善的风险由项目公司承担；

环境污染或破坏风险：运营期间，项目公司应遵守相关规定保护环境，预防环境污染，可能产生的风险有：二噁英等有害物质排放、炉渣和飞灰处理不当等，其造成环境污染或破坏而产生损失的风险应由项目公司承担；缓解环境影响的综合措施有：建立完善的环境管理体系，定期进行环境影响评估；持续投入研发，提升焚烧技术和设备水平，减少环境污染；加强与公众的沟通与互动，提高项目透明度，增强公众信任；推动垃圾焚烧发电与资源回收利用相结合，实现绿色发展。

运营质量不达标风险：项目公司负责本项目的运营维护工作，运营过程中由于设施维护不当或不及时而造成的经济损失等风险，由项目公司承担；

运营维护安全风险：运营期间，除因项目公司自身原因导致的运营维护安全问题由项目公司承担外，若出现其他运营维护安全问题则应遵照政府相关主管部门对事故责任的判定结果执行，由相关责任人承担相应损失；若存在异议，则任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

垃圾处理量不足的风险：运营期间，由于垃圾分类不彻底、居民参与度不高或垃圾收集系统不完善，导致实际收集到的垃圾量低于项目设计的处理能力；垃圾中混有大量不可燃或难燃物质，降低了垃圾的有效热值，影响焚烧效率和发电量；某些地区垃圾产生量存在季节性波动，特别是在节假日或特定季节，垃圾量可能显著减少。上述运营期间可能遇到的垃圾处理量不足的风险由项目公司进行承担。

上网发电省补不能到位风险：本项目前15年电价为0.3829元/kwh，其中包含0.1元的省补，政府方承诺协助申请省补，若运营期间省补无法申请到位，届时采取调价方式由双方协商解决，其风险由双方共担，按照恢复同等经济地位原则调整。

移交风险

移交风险主要包括移交条件不达标、移交费用超预算、移交后一年内设施质量问题、移交税费等风险。由于设施设备折旧严重或使用损毁而不满足移交要求，以及潜在的隐患导致项目移交后一年内出现设施质量问题等风险，应由项目公司承担。移交时产生的相应税费，应根据届时税法规定各自承担相应税费。

政治风险

政治风险主要包括政府信用、政府决策过程冗长、政府征收、公众反对等风险。项目政治风险主要由政府相关部门承担。

法律法规风险

法律法规风险主要包括市级政府可控的法律法规变更、市级政府不可控的法律法规变更等风险。本方案中“法律法规”包括法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、部门规章、地方政府规章、规范性文件。市级政府可控的法律法规变更风险主要由政府承担，市级政府不可控的法律法规变更风险纳入不可抗力，由政府和项目公司共担。

不可抗力风险

根据《中华人民共和国民法典（2020年）》不可抗力是“指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况”。不可抗力风险应由政府和项目公司共担。

不可抗力风险主要包括：

- 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其他天灾；或超过一定限度的导致无法正常施工或运营的极端天气（狂风、严寒）等；

- 大规模流行病、饥荒或瘟疫；

- 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

- 在本项目土地使用权范围内发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品；

- 飞机、船只、火车失事或不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

- 全国性、地区性或行业性罢工；

- 化学或放射性污染；

- 其他情形：如政府大型活动、周边群众阻工；

- 市级政府不可控的法律法规变更。

- 第三部分特许经营模式可行性论证

    - 项目属性分析

《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）要求“政府和社会资本合作项目应限定于有经营性收益的项目，主要包括公路、铁路、民航基础设施和交通枢纽等交通项目，物流枢纽、物流园区项目，城镇供水、供气、供热、停车场等市政项目，城镇污水垃圾收集处理及资源化利用等生态保护和环境治理项目，具有发电功能的水利项目，体育、旅游公共服务等社会项目，智慧城市、智慧交通、智慧农业等新型基础设施项目，城市更新、综合交通枢纽改造等盘活存量和改扩建有机结合的项目。”以及《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》在环保领域中包含垃圾固废处理和垃圾焚烧发电项目。

本项目为垃圾焚烧发电项目，符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）规定的政府和社会资本合作项目聚焦领域，且项目属于具有一定公益性且存在经营收入的项目。

    - 项目收费渠道和方式

本项目运营内容主要为垃圾焚烧发电，政府方负责向社会公众征收城镇垃圾处理费作为本项目资金来源支付垃圾处理运行补贴。同时本工程投产后向电网输送电力，可获得一定收益，用以维持焚烧厂的正常运行。

同时，根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）精神“鼓励特许经营者通过技术创新、管理创新和商业模式创新等降低建设和运营成本，提高投资收益，促进政府和社会资本合作项目更好实施。特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有”。

      - 收费依据

垃圾处理运行补贴依据

按照《包头市人民政府办公室关于印发生活垃圾处理运行补贴标准的通知》（包府办发〔2025〕80号），本项目炉排炉工艺处理补贴最高不超过170元/吨（不含收运），故本方案暂按照170元/吨为上限计算垃圾处理运行补贴费用，具体价格以招标结果为准，本补贴仅用于补贴运营，不补贴建设。

根据《包头市发展和改革委员会 包头市城市管理局关于包头市主城区生活垃圾处理费标准的通知》（包发改价费字〔2025〕749号）《包头市人民政府办公室关于印发包头市城镇生活垃圾处理费收费管理办法的通知》（包府办发〔2026〕4号），包头市主城区（昆区、青山区、东河区、九原区、石拐新区）行政区域内所有产生城镇生活垃圾的国家机关、企事业单位、个体经营者、城镇居民等，均应按规定缴纳生活垃圾处理费，垃圾处理费收费途径为随水费征收，向居民收取的垃圾费由政府指定部门专项管理，统筹使用，提高本项目资金支付保障。

上网发电收入收费依据

根据可研单位提供的技术文件，本工程投产后向电网输送电力，可获得一定收益，用以维持焚烧厂的正常运行。

本项目可研单位前期进行测算时，上网电价按照0.65元/kWh进行估算。此0.65元/kWh的组成为国补（0.2671元/kWh）+省补（0.1元/kWh）+标杆电价（0.2829元/kWh）。

领取国家补贴需申报国家发改委再生能源补贴清单，但自《完善生物质发电项目建设运行的实施方案》（发改能源〔2020〕1421号）、《2021年生物质发电项目建设工作方案》（发改能源〔2021〕1190号）等文件陆续出台后，逐渐形成国补退坡、竞价上网的局面，因此0.2671元/kWh的国补目前无法实现。

目前内蒙古自治区省补政策没有出台废止文件（山东、江苏等省已出台取消省补文件），因此本次测算上网发电收入时，前15年上网电价采用省补（0.1元/kWh）+标杆电价（0.2829元/kWh）=0.3829元/kWh计算，后16-38年采用标杆电价0.2829元/kWh计算。

      - 使用者支付意愿和支付能力分析

支付意愿分析

‌环保意识提升‌：

随着环保意识的普及和提升，居民和企业对于垃圾处理方式的关注度增加，更倾向于支持环保、可持续的垃圾处理方式。

生活垃圾焚烧发电作为一种环保的垃圾处理方式，能够将垃圾转化为能源，减少污染，因此更容易获得使用者的认可和支持。

‌政策引导‌：

政府通过政策引导，如制定垃圾分类制度、推广环保理念等，可以增强使用者的环保意识，提高其对生活垃圾焚烧发电项目的支付意愿。

同时，政府还可以通过对市民发放补贴、税收优惠等政策措施，降低使用者的经济负担，进一步激发其支付意愿。

‌项目效益宣传‌：

通过宣传生活垃圾焚烧发电项目的环境效益和社会效益，如减少污染、节约资源、促进循环经济发展等，可以增强使用者的认同感和支付意愿。

支付能力分析

‌居民支付能力‌：

居民的支付能力主要取决于其收入水平和生活成本。在包头市，随着经济的发展和居民收入水平的提高，居民的支付能力也在不断增强。

然而，对于生活垃圾焚烧发电项目的支付，还需要考虑居民的支付意愿和支付习惯。如果项目能够提供便捷、高效的垃圾处理服务，并且价格合理，那么居民的支付能力将不再是主要障碍。

非居民支付能力‌：

对于非居民而言，其支付能力主要取决于其经营状况和盈利能力。在包头市，随着经济的发展和产业结构的优化，企业的盈利能力也在不断提高。

对于产生大量生活垃圾的企业而言，选择生活垃圾焚烧发电项目不仅可以解决垃圾处理问题，还可以降低环保成本和风险。因此，这些企业通常具有较强的支付意愿和支付能力。

‌政府支持‌：

政府可以通过制定相关政策和法规来规范市场秩序，保障项目的稳定运行和合理收益，从而增强使用者的支付信心和能力。

综上所述，本项目的使用者支付意愿和支付能力受到多种因素的影响。通过提高环保意识、政策引导、项目效益宣传以及政府支持等措施，可以激发使用者的支付意愿和增强其支付能力，为项目的顺利实施和稳定运行提供有力保障。

      - 收益的稳定性

‌垃圾供应量稳定性‌

垃圾供应量的稳定是项目收益稳定的基础。通过深入分析包头市垃圾产生量，目前原生活垃圾处理中心（昆都仑区卜尔汉图镇包头市生活垃圾处理中心地块填埋场）目前实际垃圾进场量约500t/d，东河生活垃圾填埋场，目前实际垃圾进场量400t/d，且垃圾进场量较稳定。

同时根据环卫部门统计数据，近年来包头市全市日清运生活垃圾产生量总体递增趋势，目前全市垃圾量基本稳定在2424t/d，具体情况如下：

- 生活垃圾日清运量数据统计表

| 年份 | 全市垃圾清运量 （t/d） | 市五区垃圾清运量 （t/d） | 外五区垃圾清运量 （t/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1963.49 | 1647.39 | 316.1 |
| 2019 | 2460.48 | 2168.83 | 291.65 |
| 2020 | 2324.75 | 2032.95 | 291.80 |
| 2021 | 2349.02 | 2054.23 | 294.79 |
| 2022 | 2267 | 1992 | 275 |
| 2023 | 2424 | 2143 | 281 |

发电量与电价稳定性

发电量和电价变化直接影响售电收入。本项目在垃圾处理量稳定的前提下，发电量相对稳定，同时在测算时电价预测也较为保守（未考虑国补，考虑15年省补），因此本项目售电收益较为稳定。

制度稳定性

包头市已经建立《包头市发展和改革委员会 包头市城市管理局关于包头市主城区生活垃圾处理费标准的通知》（包发改价费字〔2025〕749号）《包头市人民政府办公室关于印发生活垃圾处理运行补贴标准的通知》（包府办发〔2025〕80号）《包头市人民政府办公室关于印发包头市城镇生活垃圾处理费收费管理办法的通知》（包府办发〔2026〕4号）等配套文件，垃圾处理费收费有依据，收费渠道和方式较明确，垃圾处理运行补贴有来源，制度的持续性和稳定性有保障。

综上所述，本项目垃圾产生量较稳定，发电量、电价均较为稳定，因此售电收益较为稳定，同时随着包头市垃圾处理收费制度和补贴制度的建立，在垃圾量稳定的前提下，垃圾处理收入也较为稳定，故可以确保项目收益的长期稳定性和可持续性。政府方和项目公司后续也应密切关注市场动态和政策变化，不断优化运营策略，确保项目收益的稳定。

    - 项目盈利能力分析

      - 回报机制

本项目为垃圾焚烧发电项目，特许经营者完成投融资、建设并经验收合格后运营维护垃圾焚烧发电设施，通过收取上网发电收入及垃圾处理运行补贴来收回投资并获得合理回报。所以本项目回报机制为使用者付费。

      - 合作期限及总投资

拟定本项目合作期为40年，其中建设期2年，运营期38年。

本项目总投资包含红线内所有设施及红线外相关配套设施，同时本方案所指总投资仅包含一期相关费用，不包含二期费用。根据可研单位提供的技术文件，本项目建筑工程22669.58万元，设备购置费17590.50万元，安装工程5248.11万元，工程费合计45508.19万元（含3000万红线外配套工程，若届时红线外配套费用超支，则超支部分由项目公司负责筹集并计入项目总投资，按项目调价原则执行）；工程建设其他费用5547.68万元，工程预备费2489.60万元，工程静态投资53545.47万元；铺底流动资金243.44万元，重新计算建设期利息1420.88万元，项目总投资55209.79万元。项目总投资以项目可研、初步设计概算及施工图预算进行动态调整。

本项目初步设定资本金比例为项目动态总投资的20%，其他资金由项目公司通过向金融机构贷款的方式解决。

      - 项目经营成本

根据可研单位提供的技术文件，本项目成本主要包括外购辅料、燃料及动力、其他处理费用、环境监测及调查分析费、职工薪酬、修理维护费、其他管理费用，具体情况如下（以下成本均为含税价）：

外购辅料

外购辅料费主要包括氢氧化钙、活性炭、氨水、活性碳、磷酸三钠、30%液碱、30%盐酸、螯合剂、滤袋、吨袋等的费用，税率按照13%计，则总成本786.12万元/年，折合26.92元/吨。具体明细如下：

- 外购辅料明细表

| 序号 | 项目 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外购原材料费 | 855.5 |
| 1.1 | 氢氧化钙 | 388.72 |
|  | 单价（元/吨） | 1000.0 |
|  | 数量（吨） | 3887.0 |
|  | 进项税额（13%） | 44.68 |
| 1.2 | 活性炭 | 77.7 |
|  | 单价（元/吨） | 5800.0 |
|  | 数量（吨） | 134.0 |
|  | 进项税额（13%） | 8.9 |
| 1.3 | 氨水 | 89.4 |
|  | 单价（元/吨） | 1250.0 |
|  | 数量（吨） | 715.0 |
|  | 进项税额（13%） | 10.3 |
| 1.4 | 磷酸三钠 | 3.0 |
|  | 单价（元/吨） | 1500.0 |
|  | 数量（吨） | 20.0 |
|  | 进项税额（13%） | 0.35 |
| 1.5 | 30%液碱 | 0.1 |
|  | 单价（元/吨） | 2000.0 |
|  | 数量（吨） | 0.5 |
|  | 进项税额（13%） | 0.01 |
| 1.6 | 30%盐酸 | 2.4 |
|  | 单价（元/吨） | 1600.0 |
|  | 数量（吨） | 15.0 |
|  | 进项税额（13%） | 0.28 |
| 1.7 | 螯合剂 | 153.6 |
|  | 单价（元/吨） | 6400.0 |
|  | 数量（吨） | 240.0 |
|  | 进项税额（13%） | 17.7 |
| 1.8 | 滤袋 | 22.24 |
|  | 单价（元/条） | 870.0 |
|  | 数量（条） | 473 |
|  | 进项税额（13%） | 4.96 |
| 1.9 | 吨袋 | 29.5 |
|  | 单价（元/条） | 30.0 |
|  | 数量（条） | 9840 |
|  | 进项税额（13%） | 3.4 |

燃料及动力

燃料及动力主要包括柴油和动力费，柴油税率按照13%计，动力费税率按9%计，则总成本201.72万元/年，折合6.91元/吨。

- 燃料动力明细表

| 序号 | 项目 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃料费（不含税） | 122.12 |
| 1.1 | 柴油 | 138.00 |
|  | 单价（元/吨） | 6900 |
|  | 数量（吨） | 200.00 |
|  | 进项税额（13%） | 15.88 |
| 2 | 动力费（不含税） | 55.35 |
| 2.1 | 自来水（含税） | 1.40 |
|  | 单价（元/吨） | 2.5 |
|  | 数量（万吨） | 0.56 |
|  | 进项税额（13%） | 0.18 |
| 2.2 | 中水（含税） | 62.24 |
|  | 单价（元/吨） | 1 |
|  | 数量（万吨） | 62.24 |
|  | 进项税额（13%） | 8.11 |

其他处理费用

其他处理费用主要包括渗沥液处置费、工业废水处理费、飞灰运输费、飞灰填埋费，税率按照13%计，则总成本1345.36万元/年，折合46.07元/吨。

- 其他处理费用明细表

| 序号 | 项目 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固化后飞灰运输费 （不含税） | 1.91 |
| 1.1 | 处理单价（元/吨） | 4.00 |
| 1.2 | 产生量（万吨/年） | 0.54 |
| 1.3 | 进项税（9%） | 0.17 |
| 2 | 固化后飞灰填埋费 （不含税） | 529.65 |
| 2.1 | 处理单价（元/吨） | 300.00 |
| 2.2 | 产生量（万吨/年） | 2.00 |
| 2.3 | 进项税（13%） | 63.56 |
| 3 | 渗沥液处置费（不含税） | 562.12 |
| 3.1 | 渗沥液处置费（元/吨） | 67 |
| 3.2 | 渗沥液产生量（万吨/年） | 9.45 |
| 3.3 | 渗沥液进项税（13%） | 73.08 |
| 4 | 工业废水处理费（不含税） | 96.90 |
| 4.1 | 工业废水处理单价 （元/吨） | 15 |
| 4.2 | 工业废水产生量 （万吨/年） | 7.30 |
| 4.3 | 工业废水进项税（13%） | 12.6 |

环境监测及调查分析费

环境监测及调查分析费税率按照6%计，则总成本15.9万元/年，折合0.54元/吨。

职工薪酬

根据可研单位提供的技术文件，人工包括工人54人，人均工资为7万元/年，技术人员11人，人均工资为8万元/年，管理人员8人，人均工资为10万元/年，年福利费按工资总额的14%计列，年总工资及福利费为622.44万元/年，折合21.32元/吨。

- 职工薪酬明细表

| 序号 | 项目 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工人 |  |
|  | 人数 | 54 |
|  | 人均年工资 | 7 |
|  | 工资额 | 378 |
| 2 | 维修人员 |  |
|  | 人数 | 11 |
|  | 人均年工资 | 8 |
|  | 工资额 | 88 |
| 3 | 管理人员 |  |
|  | 人数 | 8 |
|  | 人均年工资 | 10 |
|  | 工资额 | 80 |
| 5 | 工资总额 | 546 |
| 6 | 福利费 | 76.44 |
| 7 | 合计 | 622.44 |

修理维护费

修理维修费按固定资产原值的2.16%计算，税率按照6%计，年均维修费1006.71万元/年，折合34.48元/吨。本项目设备维护更换费用均已包含在此项费用中。若因政府方要求、环保政策要求及法律法规变更要求等原因，项目需提标改造或技术更新导致成本增加，届时由项目实施机构与项目公司协商解决。

其他管理费用

其他管理费用指项目运行期间的办公费、保险费用、差旅交际费、土地税费、印花税和车船使用税等以及环保宣传基金等均计入管理费用中，税率按照6%计，则总成本430.44万元/年，折合14.74元/吨（不含税）。

总结

综上所述，本项目成本为153.36元/吨，38年总计169316.51万元，平均约为4455.69万元/年。

- 经营成本明细表

| 经营成本明细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 元/吨（含税） | 备注 |
| 1 | 外购原材料费 | 29.30 |  |
| 2 | 外购燃料及动力费 | 6.91 |  |
| 3 | 其他制造费用（渗沥液+工业水+飞灰运输+飞灰处置） | 46.07 |  |
| 4 | 工资及福利费 | 21.32 | 固定成本 |
| 5 | 修理费 | 34.48 | 固定成本 |
| 6 | 环境检测费 | 0.54 | 固定成本 |
| 7 | 其他管理费用 | 14.74 |  |
|  | 经营成本（1+2+3+4+5+6+7） | 153.36 |  |

      - 财务分析其他边界条件

无形资产摊销

本项目属于特许经营项目，项目公司相关权益做为无形资产核算，本项目无形资产摊销采用平均年限法计提，摊销年限同项目运营期限，不计残值。

适用税费

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）等相关规定计税。

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）及《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的规定，项目公司只能按一般纳税人采用一般计税方式，收入按扣除增值税后收入计算。并根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总局海关总署公告2019年第39号）的规定，增值税一般纳税人原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

项目建设过程中，增值税进项税计算暂按照：工程建安费9%、设备购置费13%、工程建设其他费用6%、预备费9%计。

项目运营过程中，增值税进项税计算按照：外购辅料费13%、柴油费13%，动力费9%、其他处理费用13%、环境监测及调查分析费6%、修理费6%、其他管理费用6%计。

对于增值税附加按12%（城市维护建设税7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%）计算。

根据税收法律规定，本项目企业所得税按25%计算。《企业所得税法》规定企业纳税年度发生的亏损，准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，但结转年限最长不得超过五年。

根据《企业财务通则（2006年修订）》，每年按净利润扣减弥补以前年度亏损后的10%提取法定公积金，法定公积金累计额达到注册资本50%以后，可以不再提取。

房产税与土地使用税等税费均由项目公司负责支付。

其他税种如印花税等金额较小暂不计。

同时依据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》，垃圾处理属于资源综合利用劳务，在本次测算中，发电收入增值税100%即征即退，其余收入70%即征即退。且所得税享三免三减半政策优惠。

贷款偿还

本项目建设期为2年，贷款额占总投资的80%，分年度贷款比例为40%、60%，按照最新LPR数据，暂设定项目的基准利率为3.60%，贷款期32年，宽限期2年，还款方式为等额本息。

政府补贴支持情况

根据《包头市人民政府办公室关于印发生活垃圾处理运行补贴标准的通知》（包府办发〔2025〕80号）“本项目炉排炉工艺处理补贴最高不超过170元/吨（不含收运）”，故本方案暂按照170元/吨为上限计算垃圾处理运行补贴费用，具体价格以招标结果为准，本补贴仅用于补贴运营，不补贴建设。同时根据《包头市发展和改革委员会 包头市城市管理局关于包头市主城区生活垃圾处理费标准的通知》（包发改价费字〔2025〕749号）《包头市人民政府办公室关于印发包头市城镇生活垃圾处理费收费管理办法的通知》（包府办发〔2026〕4号）“包头市主城区（昆区、青山区、东河区、九原区、石拐新区）行政区域内所有产生城镇生活垃圾的国家机关、企事业单位、个体经营者、城镇居民等，均应按规定缴纳生活垃圾处理费”规定，本项目垃圾处理运行补贴来源为居民与非居民缴纳的垃圾处理费，故本项目穿透来看为使用者付费项目。

定价及调价机制

本项目的经营收入主要包括垃圾处理运行补贴及上网发电收入。

定价机制

本方案垃圾处理运行补贴上限为170元/吨，最终以招标结果及特许经营协议为准。

调价机制

针对政府定价或物价部门指导价格的，在项目运营期间，因通货膨胀情况或原材料价格上涨（主要是指人工、电费、水费、税费等）导致运营成本增加或降低，则设定相应的调价机制，确保项目的正常运营。在运营期内以每三年为一个周期，若前述调整因素中的一项或者多项成本变动幅度超过3%，可以申请调整物价部门的指导价格。

如运营成本增加因素触发的调价机制，则由项目公司可向项目实施机构提起申请，由项目实施机构审核后提请政府相关部门确认是否调价，并按照本级政府相关的调价程序为准。如运营成本降低触发的调价机制，由项目实施机构提请调价并报政府相关部门审核确认，按照相关调价程序执行。

      - 项目运营收入

本项目特许经营期暂按40年计算，其中建设期2年，运营期38年，本次财务分析按照收费期38年计算。本项目以垃圾进场为节点开始对项目公司予以收费计量。

使用者付费

本项目使用者付费来源为垃圾处理运行补贴及上网发电收入。

垃圾运行补贴总金额

按照每吨垃圾处理费170元进行计算，每年需支付给项目公司的垃圾处理费为800*365*170=4964万元，根据包头市城市管理局提供的数据，包头市主城区约有927077户居民，在每户每月收费5元，收缴率为90%的情况下，未来每年能够收取5006.21万元垃圾处理服务费。包头市主城区约有99400户非居民，按照每户每年平均收费300元，收缴率为90%计算，未来每年能够收取2683.80万元垃圾处理服务费。则本项目居民和非居民方垃圾处理服务费未来每年合计收费约7690.01万元，居民与非居民收费可以覆盖本项目垃圾处理运行补贴费用，满足使用者付费要求。

上网发电收入

根据可研单位提供的技术文件，本项目日处理垃圾量为800吨，年处理天数按照365天计算，则年处理垃圾量为29.2万吨。本项目运营期内垃圾上网电量总计361,671.20万kW·h。

- 年度上网发电量计算表

| 年份 | 热值（kJ/kg） | 吨发电量（kWh） | 吨上网量（kWh） | 年上网电量（万kWh） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5950 | 345 | 286 | 8351.2 |
| 2 | 6056 | 351 | 291 | 8497.2 |
| 3 | 6163 | 357 | 296 | 8643.2 |
| 4 | 6269 | 363 | 301 | 8789.2 |
| 5 | 6376 | 369 | 306 | 8935.2 |
| 6 | 6482 | 375 | 312 | 9110.4 |
| 7 | 6589 | 382 | 317 | 9256.4 |
| 8 | 6695 | 388 | 322 | 9402.4 |
| 9 | 6802 | 394 | 327 | 9548.4 |
| 10-38 | 6908 | 400 | 332 | 9694.4 |

本项目上网电价前15年按照0.3829元/kWh进行估算（含0.1元省补），16-38年按照0.2829元/kWh进行估算，则运营期前15年垃圾发电平均收入为3,133.23万元/年，16-38年为2,427.03万元/年，38年总计102,821.16万元。

收入边界条件变化

发电

本项目电价测算目前未考虑国家补贴（0.2671元/kWh），如果实际实施过程中能够申请到国补，则上网发电收入可在一定程度上上涨，政府代支给项目公司的使用者付费收入届时可依据特许经营协议进行调整。

本项目电价测算前15年包含内蒙古自治区补贴（0.1元/kWh），如果实际实施过程中无法申请到省补，则上网发电收入将在一定程度上降低，项目收益率也将因此降低。此时政府和项目公司可进行协商，采用调价或其他合法合规的方式弥补此部分收益。

蒸汽供应

本方案暂未考虑未来利用垃圾焚烧产生的热能进行蒸汽供应产生的收入，将蒸汽供应相关权益授予特许经营者，鼓励其按照“宜气则气、宜热则热、宜电则电”的原则发展非电领域应用，减少对电价补贴的依赖。如果后续在实际实施过程中政府方成功引入用热单位，在项目公司实现盈利的情况下，该蒸汽销售收入届时政府可与项目公司进行友好协商，根据单价及相关参数对此部分收入进行利益分配。

总结

综上所述，本项目38年运营期内经营收入共计约为2779,369.97万元。

结论

通过上述项目运营收入、运营成本分析，以及综合项目的其他边界条件，项目资本金财务内部收益率为5.81%，项目投资财务内部收益率(所得税后)为2.47%，具有一定的盈利能力。

    - 比较优势分析

      - 符合国家政策导向要求

《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）指出，当地政府应完善市政基础设施投融资模式。建立完善政府主导、分级负责、多元筹资的市政基础设施投融资模式，完善收费市政基础设施政策，吸引社会资本投入，多渠道筹措建设和维护资金；《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资〔2014〕2724号）指出，政府和社会资本合作模式主要适用于政府负有提供责任又适宜市场化运作的公共服务、基础设施类项目；国家发展改革委《传统基础设施领域实施政府和社会资本合作项目工作导则》（发改投资〔2016〕2231号）提出政府和社会资本合作模式主要包括特许经营和政府购买服务两类；国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知（国办函〔2023〕115号）中明确，政府和社会资本合作应全部采取特许经营模式实施。垃圾焚烧发电项目收入来源全部为使用者付费，具有特许经营模式实施的先决条件。

本项目采用特许经营模式实施，符合国家相关政策，在政策上是可行的。

      - 降低全生命周期成本，提升服务质量

项目采用特许经营模式，特许经营者将全面参与项目投融资、建设、运营过程，从项目前期阶段开始引入全生命周期管理，改变传统项目只注重建设的思维，从满足未来运营、实现政企长期合作目标，提高资金使用效率和公众满意度的角度，考虑项目建设的地点、规模、内容及投资等。

特许经营者为了提升服务的质量和效率，会不断优化设计、节约项目投资、控制项目成本、提高项目使用功能与质量，能够全面考虑项目的建设成本、运营成本并全面控制项目风险，从而降低本项目生命周期成本和全社会总资源消耗，提升项目服务质量。

      - 通过特许经营模式提升建设运营效率

目前的市政基础设施主要采用政府投资、行业统管的运作模式，可能存在着效率不高等一系列问题，目前国家鼓励特许经营模式运作的重要目的就是要转变政府职能，提升基础设施行业运营效率。本项目通过特许经营模式引入社会资本方实现城市基础设施的投资、建设及运营一体化，实现“专业的人干专业的事”，提升行业运营效率，满足城市管理的新要求，适应社会经济可持续发展要求。

对政府来讲，采取特许经营模式不仅可以减轻政府的债务负担，还能有效促进政府职能转变，解决政府职能错位、越位、缺位问题；对社会资本方来讲，拓宽了其发展空间，进一步激发非公有制经济的活力；对社会公共服务来讲，通过“让专业的人做专业的事”，提高公共产品供给效率和服务质量。

      - 优化风险分配方式，降低政府风险

特许经营模式与传统政府采购模式相比，可以在一定程度上优化项目的风险分配。在传统政府采购模式下，由于决策及其它原因，经常导致政府分担较多的风险。在特许经营模式下，按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，通过合作各方平等协商，有利于在政府和社会资本方之间形成合理的风险分配机制。

综上，定性分析来看，本项目采用特许经营模式实施能够切实降低项目的全生命周期成本。

      - 物有所值定量评价

参考政府与社会资本合作模式的政策文件，用PPP值表示政府实施特许经营项目所承担的全生命周期成本的净现值，PPP值是股权投资、运营补贴、风险承担、配套投入四项成本的全生命周期现值之和；用PSC值表示全生命周期内，政府采用传统采购模式提供公共产品和服务的全部成本的现值。PSC值是参照项目的建设和运营维护净成本、竞争性中立调整值、项目全部风险成本三项成本的全生命周期现值之和。依据相关政策文件规定，PPP值小于或等于PSC值的，认定为通过定量评价；PPP值大于PSC值的，认定为未通过定量评价。

评价操作说明

本项目进行物有所值定量评价将按以下步骤操作：

1.确定折现率，年度折现率参照同期5年期以上贷款利率合理确定。本次项目所在地为内蒙古包头市，根据内蒙古经济发展水平，并考虑地区因素适当调整，确定本项目折现率暂定为3.65%。

2.设定参照项目并计算PSC值；

3.根据本方案计算PPP值；

4.比较PSC值和PPP值，得出定量分析结论(计算项目的物有所值量值，主要是为判断政府和社会资本合作模式是否能降低项目全生命周期成本)；

5.PPP值小于或等于PSC值的，认定为通过定量评价；PPP值大于PSC值的，认定为未通过定量评价；

6.定量分析过程中未标明的数值单位均为万元。

计算PSC值

PSC值是指在全生命周期内，政府采用传统采购模式提供公共产品和服务的全部成本的现值。PSC值是以下三项成本的全生命周期现值之和：

（1）参照项目的建设和运营维护净成本；

（2）竞争性中立调整值；

（3）项目全部风险成本。

政府传统投资方式采用如下两种模式作为参照项目：

假设政府采用现实可行的、最有效的传统投资方式实施的、与特许经营项目产出相同的虚拟项目；

最近五年内，相同或相似地区采用政府传统投资方式实施的、与特许经营项目产出相同或非常相似的项目。

鉴于实际情况，本项目参照项目确定为：假设政府采用现实可行的、最有效的传统投资方式实施的、与本项目产出相同的虚拟项目。

本项目PSC值=参照项目的建设和运营维护净成本现值之和+竞争性中立调整值现值之和+项目全部风险成本现值之和=34,370.46万元。

        - 虚拟项目的建设和运营维护净成本的计算

虚拟项目的建设和运营维护净成本=虚拟项目每年的建设净成本现值之和+虚拟项目每年的运营维护净成本现值之和

①虚拟项目每年的建设净成本主要包括当年设计、建造、升级、改造、大修等方面投入的现金及固定资产、土地使用权等实物和无形资产的价值，并扣除虚拟项目全生命周期内产生的转让、租赁或处置资产所获的收益。考虑到社会资本方技术及管理运营优势，虚拟项目相对应成本上浮10%处理。

虚拟项目第n年的建设净成本=第n年建设行为投入+第n年建设期利息–第n年资产处置行为收益

本项目合作期为40年，其中，建设期2年，运营期为38年。经计算，虚拟项目建设期净成本现值之和为59,451.08万元。

②虚拟项目每年的运营维护净成本主要包括参照项目全生命周期内运营维护所需的原材料、设备、人工等成本，以及管理费用、销售费用和运营期财务费用等，并扣除假设虚拟项目与特许经营项目付费机制相同情况下能够获得的使用者付费收入等。考虑到社会资本方技术及管理运营优势，虚拟项目相对应成本上浮10%处理。

虚拟项目第n年的运营维护净成本=第n年运营维护成本+第n年财务费用–第n年使用者付费收入。

根据项目实际情况，本项目使用费付费收入按38年计算。

经计算，本项目运营期维护净成本现值之和为-49,640.47万元。

        - 竞争性中立调整值的计算

竞争性中立调整值主要是采用政府传统投资运营方式比采用特许经营模式实施项目少支出的费用，包括少支出的土地费用、行政审批费用、有关税费等。

本项目竞争性中立调整值为12,576.65万元。

        - 项目全部风险成本的计算

项目全部风险成本包括可转移给社会资本的风险承担成本和政府自留风险的承担成本，参照项目中，根据本特许经营方案的风险分配框架评估政府与社会资本的风险分担比例，政府自留风险按本项目建设和运营成本的10%为基数进行计算，比例为10%；政府可转移风险按本项目建设和运营成本的10%为基数进行计算，比例为90%。

综上，将合作期内每年的项目全部风险成本按3.65%的折现率折现至合作期初，得到项目全部风险成本的折现值为14,822.43万元。

经计算，本项目PSC值为31,516.30万元

计算PPP值

PPP值是指政府实施特许经营项目所承担的全生命周期成本的净现值。PPP值是以下四项成本的全生命周期现值之和：

（1）股权投资；

（2）运营补贴；

（3）风险承担；

（4）配套投入。

        - 股权投资

股权投资支出责任是指在政府与社会资本共同组建项目公司的情况下，财政部门承担的股权投资支出。

本项目股权投资为542.32万元。

        - 风险承担支出责任测算

风险承担支出应充分考虑各类风险出现的概率和带来的支出责任，可采用比例法、情景分析法及概率法进行测算。

由于法律、政策、政治等风险方面由政府承担的风险较难准确量化及预测，因此，本项目采用比例法进行该部分财政支出的测算。

考虑到环保类项目所处行业较为成熟，风险承担成本水平适中，结合其他同类项目经验数据，特许经营模式中全部风险成本按传统投资模式下项目的全部风险成本进行计算。

传统政府投资模式中项目全部风险在项目合作期内按项目建设成本及运营维护成本之和的10%估算。考虑采用特许经营模式中，政府只承担部分政治、法律、不可抗力等风险，故项目的全部风险承担成本中，按照10%的比例计算政府自留风险承担成本，可转移给社会资本的风险承担成本占全部风险承担成本的90%。本项目的财政风险承担支出责任即政府自留风险承担成本，项目经营期内合计现值为1,482.24万元。

        - 运营补贴支出责任测算

本项目回报机制为使用者付费，无政府运营补贴支出，本项目运营补贴支出=0万元。

        - 配套投入支出责任测算

本项目无政府配套支出责任。

经计算，本项目PPP值为2,024.56万元

物有所值定量评价结论

本项目PPP值小于PSC值，通过物有所值论证，适宜采用政府和社会资本合作模式实施本项目。

      - 提高建设运营效率

建立契约关系，保障项目各个环节透明高效

在特许经营模式下，政府和项目公司之间签订《特许经营协议》，建立契约关系，双方以平等的身份进行合作。在《特许经营协议》中约定清晰的产出或服务标准有效约束特许经营者，政府依照合同中的绩效考核指标对社会资本进行合同监管，并严格按照绩效考核结果进行付费或违约处罚；社会资本则根据合同获取回报并维护自己的正当权益。通过契约关系建立的运作机制，降低或消除了政企不分带来的寻租成本，提高整体运营效率。通过设定考核标准、奖惩机制、风险承担机制等，引导特许经营者基于绩效导向和利益驱动通过管理创新提高项目的建设运营。

充分竞争，择优选择社会资本

根据财政部和发改委印发文件，结合现实情况，特许经营项目多为公开招标方式选择社会资本，公开、公平、公正，鼓励社会资本积极参与、充分竞争。优质的社会资本往往有着较多的业绩、丰富的建设和管理经验，能在公开竞争中脱颖而出。垃圾焚烧行业经过数年市场竞争，已经形成了大批有技术、有经验的社会资本。因此，政府在采购过程中，可以结合本项目实际情况，充分考虑项目建设和运营的需要，择优选择社会资本，利用其先进技术和管理经验，提高项目建设、运营维护的效率与质量，达到提高运营效率的目的。

充分调动市场主体的市场化、专业化、规模化优势，提高基础设施及公共服务的供给质量与供给效率

特许经营模式通过全生命周期整合，引导特许经营者统筹规划设计、施工建设、运营维护等各环节，利用其先进技术和管理经验，促进项目整体优化，降低项目全生命周期成本，避免传统政府投资模式下分散开展工作造成的工作衔接不畅，相互适应匹配不充分的状况。同时依靠市场化的竞争机制，打破地方行政性市场垄断，改变事业性质的落后管理方式；有助于消除政府与企业合作过程中在服务定价和风险分担方面的信息不对称，充分挖掘市场主体的潜力依靠合作方的专业化优势，充分调动社会资本创新能力，开发项目新型经营模式，实现资源优化配置与项目效益的最大化利用。

引入社会资本的资源，有效扩大公共产品的供给数量，形成新的供给方式

适度超前的公共基础设施对经济、社会和民生的保障作用是显著的。本项目采用特许经营模式一方面能够有效的引入社会资本以及与之相配套的金融机构的资源，弥补当期预算资金的不足，形成新的基础设施和公共服务的供给方式。社会资本可利用自身丰富的项目经验、规模化优势，充分发挥自身的专业技术优势和管理优势，提高项目的建设运营效率。此外，外部资金的介入，有助于解决理顺公共产品价格等体制问题，将公共投资的外部效益适度内置化，使有限的公共财力向弱势群体倾斜，推进公共服务的可持续发展。

设置合理绩效考核，激励社会资本提高运营效率

为促使项目公司通过提高自身管理水平、提供高质量的公共产品和运营维护服务，本项目通过垃圾处理服务费与绩效考核挂钩方案的设计，将对项目公司持续提供高质量运营服务实现有效约束。特许经营模式中通过建设运营效率提升的收益主要归特许经营者所有，将有效激励特许经营者提高建设运营维护效率、降低建设经营成本。

优化风险防范控制

本项目通过特许经营模式可以分散项目建设和运营维护等商业风险以及不可抗力风险。在传统政府采购模式下，政府承担了上述大部分风险，采用特许经营模式按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本/项目公司间合理分配项目风险。原则上，项目设计、建造、财务和运营维护等商业风险由社会资本/项目公司承担，市级政府可控的法律法规及标准变更、政策等风险由政府承担，不可抗力、市级政府不可控的法律法规及标准变更等风险由政府和社会资本/项目公司共担。

特许经营模式按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则明确政府和项目公司的责任和风险分配，优化项目风险防范控制，可以有效降低传统政府直接投资模式下风险承担成本。

      - 提升产出或服务效果

新增就业和税收

本项目投资规模大、生命周期长，项目除维持自身运行所需定员外，同时带动了相关行业的发展，为劳动就业提供了大量的机会，项目建成后，不仅吸收大量新成长劳动力，而且吸收了部分农业和工业转移的劳动力，间接增加就业岗位，促进区内就业，提升留存税收。项目建设对创建和谐社会起着积极的促进作用。

提高项目管理规范水平

在市场竞争机制下引入社会资本参与投资运营本项目，可以充分利用社会资本在技术、管理、经营、人才方面的优势，提升项目经营和管理整体水平，同时可以优化风险分担，实现资源的优化配置，充分利用社会资本的融资能力、技术力量、管理能力和经验，提高项目管理规范水平、运营服务水平、经济效益和社会效益。

按效付费保障产出(服务)效果

经初步测算，本项目的经营收入能够覆盖项目建设投资和运营成本，社会资本的收入完全来源于基础设施及公共服务的使用者，这种使用量付费的模式充分体现了特许经营模式的结果导向，以项目使用者的获得感来衡量产出效果，而且通过特许经营合同履约监管更有利于保证产出或服务的质量。在项目实施阶段，实施机构依据《特许经营协议》严格把控项目进度和质量，根据绩效考核标准评价项目公司的建设和运营状况，督促项目公司高效、优质地运营服务，保障项目产出效果。

鼓励创新

为促使项目公司通过提高自身管理水平、提供高质量的公共产品和运营维护服务，激励社会资本通过技术创新、管理创新和商业模式创新等提高投资收益，激发企业自主创新的动力和活力，增加企业研发和创新的投入，提升行业发展水平，提高经济运营效率并最终实现绩效导向的目标。

      - 提高经济社会效益

深化体制改革促进政企分开

本项目采用特许经营模式，可以将政府的市场监管、公共服务职能，与社会资本的管理效率、技术创新动力有机结合，在平等参与、公开透明、诚信守约的原则下共同合作，有利于简政放权；减少政府对具体事务的过度参与，规避政府部门在项目经营管理上的短板；加强发展战略制定、社会管理、市场监管、绩效考核等职责，发扬政府部门在宏观调控方面的长处；推动解决政府职能错位、越位和缺位的问题，提升政府管理水平及公共服务效率。

公建公营模式下政府和传统国有企业事业单位之间是上下级关系，属于行政化管理，在这种关系下，往往容易导致政企不分，不可能形成可预期的、稳定的合同关系。在这种模糊的政企边界之下，政府和企业之间无法建立起以绩效考核为依据的付费体系。而这都是特许经营模式的核心优势所在。在特许经营模式下，政府和项目公司之间签订特许经营合同建立契约关系，双方以平等的身份进行合作。在契约型关系之下，公共服务是基于商业原则为基础来提供，政府依照合同中的绩效考核指标对社会资本进行合同监管，并严格按照绩效考核结果进行付费或违约处罚；社会资本则根据合同获取回报并维护自己的正当权益。政府与企业之间的边界清晰，划分责任成为可能。因此特许经营模式从根本上重构了政府和企业在提供基础设施和公共服务上的关系，政府重新回归公共利益的代表者和监管者的角色。政府通过依托市场力量履行公共职务职能，进一步深化基础设施投融资体制改革，负责执行与社会资本之间的合同，而不再承担与监管者身份无关的担保责任。政府和市场各归其位，各方主体的权利义务和风险分担回到市场均衡水平，降低或消除政企不分带来的管理成本，提高整体运营效率。

丰富资金来源

本项目是包头市人民政府负有提供责任的重要基础设施工程，通过特许经营模式引入社会资本承担项目的投融资、建设和运营维护等工作，综合使用地方政府投资支持和社会资本的财力，丰富项目资金来源渠道，弥补政府投资资金缺口，降低地方政府的财政负担，平滑年度间财政支出，可以有效解决本项目投资建设资金不足的问题。

推进金融业市场化

特许经营模式鼓励项目融资、市场信用和项目自身平衡性切断政府信用担保，防范地方隐形债务，迫使金融机构必须管控风险，加强自身能力建设，不再依赖政府信用进行决策，而是有效整合项目信息判断项目盈利能力及还款能力主动识别、管理项目风险，实现从政府信用到项目信用的转变，真正通过市场机制强化金融业风控，减少系统性金融风险发生的可能性。

提升信息公开水平

特许经营模式较其他经济政策工具在信息公开层面将有大幅提升，信息基本上覆盖了项目全生命周期，其公开将大大促进信息互通、资源共享，有助于形成具有行业性参考意义的公共信息，进而打破信息孤岛的局面同时，项目信息的及时真实全面公开，使本项目的实施处于公众的监督之下,有助于保障和实现公民知情权、建议权和监督权的落实。此外，政府信息公开有利于破除权力运行的隐蔽性，为治理权力滥用和腐败提供预防机制。

      - 比较优势论证小结

本项目属于垃圾焚烧类项目，项目建设不但能够有效完善垃圾处理基础设施建设，还能够从整体上起到“补短板”的作用，促进现代化基础设施体系的形成。同时本项目具有明确的使用者付费收入，能够覆盖项目建设投资和运营成本。在特许经营模式下，政府和项目公司通过签订《特许经营协议》，在政府和企业之间建立“利益分享、风险共担、全程合作”的合作模式，形成“政府监管、企业运营、社会评价”的良性互动格局。在公共服务领域引入市场机制，进行城市基础设施的建设与运行，将适度的市场竞争引入城市基础设施领域，在实现社会福利、提高基础设施服务质量的同时也给企业带来合理的投资回报，同时也能够增强公共基础设施可持续运行的效率和能力。

与其他投资方式以及经济政策工具相比，特许经营模式还能有效解决政府在城市基础设施投资、建设、管理中面临的其他多方面问题：

（1）能够将政府的发展规划、市场监督、公共服务与社会资本的管理效率、技术创新有机结合，减少政府对微观事务的过度参与，提高公共事务质量与效率；

（2）有利于创新投融资机制，拓宽社会资本投资渠道，增强经济增长内生动力；

（3）有利于推动各类资本互相融合、优势互补，促进投资主体多元化，发展混合所有制经济；

（4）同时加快政府职能转变，充分发挥市场配置资源的决定性作用；

（5）风险共担，全程合作。

本项目采用特许经营模式，与其他投资方式以及经济政策工具相比，可以起到降低项目全生命周期成本、提高本项目建设运营效率、优化风险防范控制、提升产出或服务效果及提高经济社会效益的效果。因此，本项目采用特许经营模式实施的必要性通过论证。

    - 参与意愿分析

垃圾处理是我国较早开展特许经营的行业之一，国内的行业市场化逐渐发展成熟，特许经营者市场已经培育发展起来，多年的市场化运作，已经形成竞争充分、模式成熟、市场成熟的特许经营者专业化市场环境。垃圾处理行业建设一直是特许经营者高度关注的基础设施领域，国内也形成了一批具有交通行业投资和建设经验的投资人，积累了丰富的资本，其经验可以继续在垃圾处理类特许经营项目中借鉴。

本项目建设投资规模较大，社会效益明显，如能高质量完成本项目的建设，参与项目的社会资本的业绩和口碑也将随之提升，由此带来的隐性效益也将对社会资本产生较强的吸引力。

本项目制定了合理的交易结构，项目边界条件清晰，回报机制明确，收益水平合理，项目公司可以通过本项目的建设、运营和管理，在提供优质、高效的公共服务的前提下，获得合理的建设投资回报和运营服务收益。

综上所述，本项目符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）限定的重点领域和聚焦使用者付费项目的政策文件要求。且本项目具有价格调整机制相对灵活、市场化程度相对较高、投资规模相对较大、需求长期稳定等特点，项目公司在以《特许经营协议》为主的合同体系下，可以通过项目的建设、运营获得垃圾处理费及发电收入，同时按照《包头市人民政府办公室关于印发生活垃圾处理运行补贴标准的通知》（包府办发〔2025〕80号）“炉排炉工艺处理补贴最高不超过170元/吨（不含收运）”，本项目符合《国家发展改革委办公厅关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》（发改办投资〔2024〕1013号）“对拟在运营期按规定补贴运营的项目，要按照地市级以上人民政府或其行业主管部门制定的补贴政策及具体标准执行，并在特许经营方案中明确相关依据。”之要求，故稳定的现金流可以让社会资本在偿还基础设施建设的债务和覆盖运营成本的前提下获得一定的投资收益，对市场上潜在的社会资本有较大的吸引力。从竞争和市场角度看，本项目采用特许经营模式是可行的。

    - 合法合规性分析

2023年11月，国务院办公厅转发国家发展改革委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号），政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府可在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期对使用者付费项目给予政府投资支持；政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本。除此之外，不得通过可行性缺口补助、承诺保底收益率、可用性付费等任何方式，使用财政资金弥补项目建设和运营成本。

国家发展改革委、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、人民银行《基础设施和公用事业特许经营管理办法》2015年6月1日：鼓励和引导社会资本参与中华人民共和国境内的能源、交通运输、水利、环境保护、市政工程等基础设施和公用事业领域的特许经营活动，提高公共服务质量和效率保障社会公共利益和公共安全，促进经济社会持续健康发展。

《国家发展改革委办公厅关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》（发改办投资〔2024〕1013号）“对拟在运营期按规定补贴运营的项目，要按照地市级以上人民政府或其行业主管部门制定的补贴政策及具体标准执行，并在特许经营方案中明确相关依据。”，包头市出台的生活垃圾处理运行补贴符合相关要求。

从符合规划角度分析，本项目已被列入《内蒙古自治区生活垃圾焚烧发电中长期规划》（2021-2030），是内蒙古自治区“十四五”期间重点项目。

从项目所述领域分析，本项目为生活垃圾焚烧发电项目，符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）限定的重点领域。

从项目收费渠道分析，本项目垃圾处理运行服务费来源为居民与非居民按规定缴纳的垃圾处理费，同时本工程投产后向电网输送电力，可获得获得一定收益，用以维持焚烧厂的正常运行，收费渠道和方式合法合规。发电收入可以覆盖项目投资成本，运行补贴仅补贴运营，不补贴建设，政府方不提供可行性缺口补助，不承诺特许经营者和项目公司最低收益水平等，符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）要求的聚焦使用者付费项目的相关要求。

从特许经营范围分析，本项目为新建垃圾焚烧发电设施，特许经营合作范围和项目产出界面清晰，符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）“明确约定建设和运营期间的资产权属，清晰界定各方权责利关系”的相关要求。

综上分析，本项目采用特许经营模式实施合法合规。

    - 特许经营风险分析

根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）的相关要求“特许经营项目要聚焦使用者付费，针对相关补助或补贴，需要在符合法律法规和有关政策规定的要求下，按照一视同仁的原则，在项目建设期对使用者付费项目给予政府投资支持；政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本”。

本项目在特许经营期限内，项目使用者付费可以覆盖项目投资成本、运维成本以及合理收益，属于“使用者付费”。在建设期内，政府方不提供任何投资支持；在运营期内，政府按照《包头市生活垃圾处理运行补贴标准》执行，不提供可行性缺口补助，不承诺特许经营者和项目公司最低收益水平。

根据风险识别，本项目主要风险为收费标准与计费方式调整的风险、投资变化风险、垃圾处理量变化风险。由此产生的风险，可能会导致本项目不符合上述《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）的相关要求。但通过对项目风险进行合理分配，上述项目风险基本可控，具体情况如下：

      - 收费标准和计费方式调整风险

建议包头市人民政府加强垃圾处理费收费监管，以保障在运营过程中项目公司可获得相对稳定的收入来源。

      - 投资变化风险

目前，项目估算已经确定，随着后续工作的逐步推进，其投资变化风险相对较小且可控，且项目公司在项目建设过程中应当实施项目造价管理，严格执行批复概算，承担项目投资费用控制的责任。

      - 垃圾处理量变化风险

目前通过分析，项目运营期间内垃圾产生量相对稳定，但政府不保证实际垃圾量与预测垃圾量相符，其风险由特许经营者承担，特许经营者须谨慎考虑相关风险后参与本项目投标。

综上所述，本项目采用特许经营模式风险相对可控。

- 第四部分特许经营主要内容

    - 特许经营范围

      - 特许经营范围

本项目特许经营范围为包头市生活垃圾处理中心及东河生活垃圾填埋场原服务范围。即青山区钢铁大街以北、东河区、石拐区、部分九原区。

      - 运营内容

政府方向社会公众征收城镇垃圾处理费作为本项目资金来源之一，按照《包头市生活垃圾处理运行补贴标准》以补贴运营的方式支付给项目公司，同时本工程投产后向电网输送电力，可获得一定收益，用以维持焚烧厂的正常运行。项目公司以上述收入支付运营维护成本，偿还债务本息，缴纳税费，回收投资，并自负盈亏。

同时，根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）“鼓励特许经营者通过技术创新、管理创新和商业模式创新等降低建设和运营成本，提高投资收益，促进政府和社会资本合作项目更好实施。特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有”。

项目公司可在合法合规的范围内，结合新的技术提供相应的公共服务。

      - 项目建设质量标准

项目交工验收质量评定为合格；竣工验收的质量评定为合格。

      - 特许经营者对项目周期各环节的责任

项目前期阶段

在特许经营者中标后，项目施工建设前，特许经营者的主要责任包括：

- 根据初步协议、特许经营协议的相关约定提交履约保证金、注册项目公司并派出人员管理项目公司，按照约定进行出资；

- 对项目所在地生活垃圾资源的调查、建设条件的论证等可行性研究，以及项目方案设计、项目审批核准前的各项准备工作。特许经营者还需与电网企业进行工作衔接，委托有资质的设计单位编制接入系统设计报告，并报电网企业‌。

- 特许经营者还需确保项目的规划、选址、设计等符合相关法律法规和行业技术标准，以及环保要求。

项目建设和验收阶段

- 按工程进度负责及时获得项目融资；

- 项目建设期内不得抽回项目资本金、侵占和挪用项目其余建设资金；

- 特许经营者需按照批准的设计文件和建设方案进行工程建设，确保工程质量、安全、进度和环保标准的达标。特许经营者还需负责项目的设备采购、安装和调试，以及工程建设过程中的质量管理和风险控制。

- 在工程建设完成后，特许经营者需组织项目的验收工作，确保项目符合设计要求和相关标准，并办理相关手续，如环保验收、消防验收等‌。

项目试运行阶段

特许经营者需负责项目的试运行工作，包括设备的调试、性能测试、系统联调等，以确保项目能够稳定运行并达到设计要求。在试运行期间，特许经营者还需对项目的运行情况进行监测和记录，及时发现并解决问题，为项目的正式商业运营做好准备。

项目开始商业运营阶段‌

特许经营者需负责项目的正式商业运营，包括生活垃圾的接收、处理、发电以及电力的销售等。特许经营者需确保项目的稳定运行和高效发电，同时遵守相关法律法规和行业规范，确保环保指标的达标。此外，特许经营者还需负责项目的日常维护和检修工作，以及运营过程中的成本管理和风险控制‌。

      - 关键节点质量要求

- 机组调试质量控制‌

‌调试准备‌：确保所有设备已按设计要求安装完毕，且经过初步检查无缺陷。调试前，应编制详细的调试方案和计划，明确调试目标、步骤、方法和安全措施‌。

‌调试过程‌：严格按照调试方案进行，对设备的各项性能指标进行全面测试和调整。调试过程中，应做好数据记录和分析，及时发现并解决问题‌。

‌调试验收‌：调试完成后，应组织专业人员进行验收，确保设备性能达到设计要求，且运行稳定可靠。验收合格后，方可进入下一阶段‌。

- 达标投产质量控制‌

‌性能测试‌：在机组投产前，应进行全面的性能测试，包括但不限于垃圾处理能力、发电效率、环保指标等。测试结果应满足相关标准和设计要求‌。

‌环保验收‌：确保项目符合环保要求，取得必要的环保手续和许可。环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，且运行稳定有效‌。

‌投产准备‌：做好投产前的各项准备工作，包括人员培训、操作规程制定、应急预案编制等。确保项目能够顺利投产并稳定运行‌。

- ‌移交生产质量控制‌

‌移交前检查‌：在移交生产前，应对项目进行全面检查，确保所有设备设施完好、运行正常，且符合设计要求和相关标准。

‌移交资料‌：整理并移交项目相关的所有技术资料、管理文件和运行记录等。确保接收方能够全面了解项目情况，顺利接手项目运营。

‌移交验收‌：组织专业人员进行移交验收，确保项目符合移交条件。验收合格后，双方应签署移交协议，明确各自的责任和义务。

- ‌并网发电考核质量控制‌

‌并网准备‌：确保机组具备并网条件，包括电网接入、调度协议签订、电力交易合同签订等。同时，应做好并网前的各项测试和准备工作‌。

‌并网考核‌：按照电网企业的要求，进行并网发电考核。考核内容包括但不限于发电效率、电能质量、电网适应性等。考核合格后，方可正式并网发电‌。

‌并网运行‌：并网后，应严格按照电网调度指令进行运行管理，确保机组稳定运行且符合电网要求。同时，应做好运行监测和数据记录工作，及时发现并解决问题。

    - 实施方式

项目实施方式依据项目建设需求、投资收益水平、风险分配基本框架、融资需求和是否移交等综合因素确定。

《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）要求“政府和社会资本合作项目应全部采用特许经营模式，根据项目实际情况，合理采用建设—运营—移交（BOT）、转让—运营—移交（TOT）、改建—运营—移交（ROT）、建设—拥有—运营—移交（BOOT）、设计—建设—融资—运营—移交（DBFOT）等具体实施方式，并在合同中明确约定建设和运营期间的资产权属，清晰界定各方权责利关系”。

本项目拟以“建设-运营-移交（BOOT）”方式实施。

    - 特许经营期限和资产权属

      - 特许经营期限

根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）政策文件“特许经营期限原则上不超过40年，投资规模大、回报周期长的特许经营项目可以根据实际情况适当延长，法律法规另有规定的除外”精神，以及《基础设施和公用事业特许经营管理办法》2024年第17号令“特许经营期限原则上不超过40年，投资规模大、回报周期长的特许经营项目可以根据实际情况适当延长，法律法规另有规定的除外”。结合本项目财务分析，本项目特许经营期限包含建设期和运营期，具体安排如下：

本项目建设期按2年计，运营期按38年计，最终以包头市人民政府批复为准。

      - 资产权属

在项目特许经营期内，未经政府批准，项目公司不得变更项目建设用地的土地用途，也不得将该土地转让、出租和抵押。

在项目特许经营期内，项目公司拥有项目资产所有权，享有项目及其附属设施的经营权和收益权。在特许经营期满时，项目公司将本项目所属设施、设备、附属物、知识产权、土地使用权等，无偿移交给本项目实施机构。

    - 特许经营主要原则和合作边界

      - 使用者付费定价

定价原则

按照《包头市人民政府办公室关于印发生活垃圾处理运行补贴标准的通知》（包府办发〔2025〕80号），本项目炉排炉工艺处理补贴最高不超过170元/吨（不含收运），故本方案暂按照170元/吨为上限计算垃圾处理运行补贴费用，具体价格以招标结果为准，本补贴仅用于补贴运营，不补贴建设。

使用者付费渠道及管理

根据《包头市发展和改革委员会 包头市城市管理局关于包头市主城区生活垃圾处理费标准的通知》（包发改价费字〔2025〕749号）《包头市人民政府办公室关于印发包头市城镇生活垃圾处理费收费管理办法的通知》（包府办发〔2026〕4号）“包头市主城区（昆区、青山区、东河区、九原区、石拐新区）行政区域内所有产生城镇生活垃圾的国家机关、企事业单位、个体经营者、城镇居民等，均应按规定缴纳生活垃圾处理费”，垃圾处理费收费途径为随水费征收，向居民收取的垃圾费由政府指定部门专项管理，统筹使用，提高本项目资金支付保障。

      - 调价机制和原则

总投资变化调价原则

在项目竣工验收后，由政府方进行决算审计，根据最终项目静态投资额(不含建设期利息)与估算静态投资额(以特许经营者采购时投资估算为准，不含建设期利息)的变化幅度，按照以下原则进行调整：

（1）项目静态投资额变化幅度不足1000万元时，生活垃圾处理服务费单价不进行调整;

（2）由于社会资本方自身原因导致的生活垃圾焚烧发电项目静态投资额变化增加时，生活垃圾处理服务费单价不调整;

（3）除以上(1)、(2)情况外，生活垃圾焚烧发电项目静态投资额增加或减少超过1000万元时，生活垃圾处理服务费按以下公式进行调整。

总投资变化调价调价公式

调整后的垃圾处理服务费单价=垃圾处理服务费中标价＋n×（实际静态投资总额－估算静态投资总额）÷1000

n为经验数据，即静态投资每变动1000万元，垃圾处理补贴价格相应变化n元（具体以双方谈判后的《特许经营协议》为准）。实际静态投资总额与估算静态投资总额的单位为万元。

一般成本变动调价原则

针对政府定价或物价部门指导价格的，在项目运营期间，因通货膨胀情况或原材料价格上涨（主要是指人工、电费、水费、税费等）导致运营成本增加或降低，则设定相应的调价机制，确保项目的正常运营。在运营期内以每三年为一个周期，若前述调整因素中的一项或者多项成本变动幅度超过3%，可以申请调整物价部门的指导价格。

一般成本变动调价公式

Pn＝Pn-3×Kn

其中：Pn指运营期调价当年后的第n年的垃圾处理费单价，（n=4，7，10，…，40）；Pn-3指运营期调价当年后的第n-3年的垃圾处理费单价；Kn指运营期调价当年后的第n年垃圾处理费单价的调价系数；

Kn＝a×（En/En-3）＋b×Ln＋c×Chn＋d×(Taxn/Taxn-3)＋e×（Tn/Tn-3)＋f×CPIn+g，其中：

a是电容电费在垃圾处理服务费单价构成中所占的比例；

b是人工费用在垃圾处理服务费单价构成中所占的比例；

c是药剂费在垃圾处理服务费单价构成中所占的比例；

d是税费在垃圾处理服务费单价构成中所占的比例；

e是飞灰、炉渣运输及外排处理费在垃圾处理服务费单价构成中所占的比例；

f是除电容电费、人工成本、药剂费、税费、飞灰、炉渣运输及外排处理费外，包括更新改造设备价格、管理费用等其他经营成本在垃圾处理服务费单价构成中所占的比例；

g是利润及折旧摊销部分在垃圾处理服务费单价构成中所占的比例。

其中，a、b、c、d、e、f、g的值于合同生效日确定，如果垃圾处理工艺或者相关法律、法规、政策等条件发生变化或变更，导致上述a~g发生变化时，双方应协商变更a~g的值。

- 调价系数表

| n | ＝ | 第n年是垃圾处理费进行调整的当年。 |
| --- | --- | --- |
| En-1 | ＝ | 第n-1年份包头市电网销售电价表中规定的电容单价。 |
| En-4 | ＝ | 第n-4年份包头市电网销售电价表中规定的电容单价。 |
| Ln | ＝ | 包头市统计局编制的《第n-1年包头市统计年鉴》中公布的“《职工人数和工资》”对应的第n-2年的在岗职工年平均工资除以包头市统计局编制的《第n-4年包头市统计年鉴》中公布的“《职工人数和工资》”对应的第n-5年的在岗职工年平均工资。Ln大于109%时，按109%计。Ln小于91%时，按91%计。 |
| Chn | ＝ | 包头市统计局编制的《第n-1年包头市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-2年对第n-3年的百分比指数乘以包头市统计局编制的《第n-2年包头市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-3年对第n-4年的百分比指数乘以包头市统计局编制的《第n-3年包头市统计年鉴》中公布的“《工业生产者购进价格指数》-化工原料类”对应的第n-4年对第n-5年的百分比指数；Chn大于109%时，按109%计。Chn小于91%时，按91%计。 |
| Taxn-1 | ＝ | 第n-1年乙方适用的综合税率（该税率是指乙方一般适用的正常税率，不考虑适用法律规定的减免或其他优惠情况，即垃圾处理单价不因乙方是否处于所得税减免优惠期而做任何调整） |
| Taxn-4 | ＝ | 第n-4年乙方适用的综合税率（适用法律规定的基准税率，不考虑税收减免或其他优惠） |
| Tn-1 | ＝ | 第n-1年乙方实际单吨垃圾飞灰、炉渣运输及外排处理费处理成本。 |
| Tn-4 | ＝ | 第n-4年乙方实际单吨垃圾飞灰、炉渣运输及外排处理费处理成本。 |
| CPIn | ＝ | 包头市统计局编制的《第n-1年包头市统计年鉴》中公布的“《居民消费价格指数》-总指数”对应的第n-2年对第n－3年的百分比指数乘以包头市统计局编制的《第n-2年包头市统计年鉴》中公布的“《居民消费价格指数》-总指数”对应的第n-3年对第n-4年的百分比指数乘以包头市统计局编制的《第n-3年包头市统计年鉴》中公布的“《居民消费价格指数》-总指数”对应的第n-4年对第n-5年的百分比指数；CPIn大于109%时，按109%计。CPIn小于91%时，按91%计。 |

电价政策变更时的调整

本项目上网电价按照前15年0.3829元/kwh计算，后23年按照0.2829元/kwh进行测算。因电价政策原因，上网电价发生变化后，生活垃圾处理服务费按照如下公式进行调整：

W=W1-ΔP/Q

W:调整后的生活垃圾处理服务费单价（元/吨）；

W1：调整前的生活垃圾服务费单价（元/吨）；

ΔP:电价变化后，年售电收入变化值（增加为+，减少为—）（元）；

Q:年生活垃圾处理量（吨）。

法律政策变更时的调整

在项目特许期内的任何连续三年期间，一项或多项法律变更，导致社会资本方在剩余的项目特许期内对项目的资本投资累计变化（增加或降低）等于或超过人民币叁佰万元（小写：RMB3,000,000.00）；或在项目特许期内任何一年期间，一项或多项法律变更造成乙方经常性支出（包括但不限于运营成本，但税收除外）的累计变化（增加或降低）数额等于或超过人民币伍拾万元（小写：RMB500,000.00），且该种变化没有通过其他途径得到补偿，则双方可以通过调整垃圾处理服务费或其他方式（如减少届时应付的任何费用的形式），以使社会资本方保持如没有发生法律变更的情况下的相同经济地位。

      - 项目公司股权变更

项目公司注册资本的增加、减少、股权锁定期内的股东变更/股权变更、股权质押，项目公司名称、地址、收费权（应收账款）转让或质押、本项目资产、设施设备的转让、抵押等，应按国家有关规定执行，并需取得项目实施机构书面同意后方可实施，实施后相关情况应及时向项目实施机构报备。

      - 项目合作边界

权利义务

政府方的一般权利

- 按照国家及行业相关标准要求规范本项目的建设标准（包括设计、施工和验收标准）；

- 建设期间，根据需要或法律法规变更情况对已确定的工程建设标准进行修改或变更，有权对特许经营协议中约定的工程进度、范围和标准进行变更并根据特许经营协议约定给予项目公司相应的补偿；

- 建设期间，有权对设计及工程质量进行监控；也可以聘请第三方中介机构对项目进行跟踪审计或者承担其他评估工作；

- 建设期间，有对项目公司的建设施工情况进行监督检查的权利，包括但不限于在建设期间开展质量监督检查、安全检查和专项审计调查等，同时要求项目公司及时开展对项目的跟踪审计，检查范围主要包括对项目公司的注册资本的到位情况、项目进度情况、项目质量情况、项目实施与特许经营协议执行情况等方面；

- 在试运行期间，对试运行过程进行监管，确保项目符合环保和安全标准‌，在发现试运行中出现严重问题或不符合协议要求时，有权要求项目方进行整改或暂停试运行

- 根据相关法律法规制定运营期的运营维护标准，在特许经营协议中予以明确；

- 运营期间，根据需要或法律法规变更对运营维护标准进行修改或变更；

- 运营期间，有对项目公司的运营情况进行监督检查的权利，包括但不限于在运营期间开展运营质量检查、安全检查和专项审计调查等，同时要求项目公司及时开展对项目的跟踪审计。

- 运营期间，根据相关法律、法规、地方政策文件、行业规则和运营维护惯例更新考核标准，若考核标准提高则根据特许经营协议给予项目公司相应补偿；

- 特许经营期间，按照特许经营协议约定的绩效考核标准对项目公司进行绩效考核，要求项目公司根据考核结果进行整改，并根据绩效考核结果核算应支付的垃圾处理服务费；

- 按特许经营协议约定兑取履约保函或收取违约金；

- 对项目公司投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护及移交工作进行全程实时依法监管的权利；若发现与特许经营协议存在不相符合的，有权责成项目公司限期予以改正；

- 对项目公司的投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护状况等进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督；

- 运营期间，根据相关法律法规对项目进行中期评估；

- 对项目公司是否遵守特许经营协议的监督检查权及对建设、运营维护的介入权；

- 出于公共利益的考虑，有权提前收回从事本项目特许经营活动的相关权利，提前终止特许经营协议，并根据特许经营协议的约定给予项目公司公平合理的补偿；

- 有权享有适用法律、法规规定及特许经营协议约定的其他权利。

政府方的一般义务

- 应保持项目公司的从事本项目特许经营活动的相关权利在整个特许经营期间始终有效，维护相关权利的完整性和独占性，在特许经营期间不以任何方式将从事本项目特许经营活动的相关权利授予第三方或终止特许经营模式，或者以任何方式减少特许经营的内容或妨碍特许经营的行使；

- 在项目公司提出合理的申请并提交必要材料的前提下，有义务依法协助项目公司从有关政府部门获得、保持和续延所需的与项目有关的一切批准；

- 协助项目公司取得可适用于本项目的各项减、免税和优惠政策；

- 建设期间，维护本项目周边环境的安全、稳定，积极配合项目公司协调解决与周边居民及单位可能发生的纠纷；

- 项目试运行期间，提供必要的支持和协助，确保试运行的顺利进行‌，按照协议约定，及时支付试运行期间的相关费用。‌

- 为满足项目融资的需要，政府方应配合完成其职责范围内的项目前期手续或要件；

- 协助项目公司将施工图预算、竣工结算依据相关规定报相关主管部门或第三方机构进行评审；

- 向项目公司提供符合约定要求的生活垃圾，并在其负责运营管理的垃圾填埋场接收稳定固化后的飞灰；

- 在项目进入运营期后，及时开展绩效考核工作，并及时根据绩效考核结果支付垃圾处理服务费；

- 因政府方要求、法律法规变更或不可抗力等导致项目关键节点工期的延误，工期根据特许经营协议的约定予以顺延；

- 因政府方要求、市级政府可控的法律法规变更等导致项目运营维护成本增加时，根据特许经营协议约定对项目公司进行一般补偿；

- 因严重违约、法律法规变更或不可抗力等导致项目提前终止，根据特许经营协议约定对项目公司进行提前终止补偿；

- 协助项目公司完成项目范围内的秩序维护、道路封闭等工作；

- 应履行适用法律法规的规定及特许经营协议约定的其他义务。

项目公司的一般权利

- 按照适用法律法规的规定及特许经营协议的约定，获得本项目的从事本项目特许经营活动的相关权利，享有投资、融资、勘察设计、建设、运营和维护本项目的权利；

- 按照适用法律法规的规定及特许经营协议的约定，获得售电收入，并根据绩效考核结果，获得政府方支付的垃圾处理运行补贴的权利；

- 在合理合法范围内，有权向相关部门申请获得项目相关批准和优惠政策；

- 按照适用法律法规的规定及特许经营协议的约定，确定承包商、分包商、设备材料供应商等项目参建单位；

- 项目试运行期间，按照协议约定，进行生活垃圾焚烧发电项目的试运行‌，对项目设施进行必要的调试和优化，以确保其正常运行‌

- 因政府方要求、法律法规变更或不可抗力等非项目公司原因导致项目关键节点工期的延误，根据特许经营协议约定获得工期顺延；

- 因政府方要求、市级政府可控的法律法规变更等导致项目公司运营成本增加时，根据特许经营协议约定获得一般补偿；

- 本项目提前终止时根据特许经营协议的约定获得提前终止补偿；

- 特许经营期限届满后，若政府方继续采用特许经营模式选择运营者，在合作良好且届时法律许可的情况下，项目公司享有在同等条件下的优先权；

- 项目公司有权享有适用法律法规规定及特许经营协议约定的其他权利。

项目公司的一般义务

- 负责筹措本项目建设、运营维护所需的资金，进行所有必要的融资安排并按时完成投资及建设，按特许经营协议的约定接受政府方对融资情况、资金到位及使用情况的监督；

- 依法申请工程建设需要的批准，并满足保持相关批准所要求的条件并积极保持前述批准，并支付所需的费用；

- 执行国家、行业和经批复的设计文件所规定的相关建设标准，以及因政府方要求或法律法规变更导致的建设标准的变更，并获得相应的补偿；

- 按特许经营协议的约定提交投标保证金、履约保函或违约金；

- 按特许经营协议的约定购买建设期保险及运营期保险；

- 项目公司应按照特许经营协议约定的关键节点工期、进度计划和建设标准，在保证工程安全、质量、工期等前提下，完成本项目建设，承担建设相关的一切费用、责任和风险；

- 及时组织竣工验收，保证项目按期开始运营，并及时完成项目竣工结算；

- 将施工图预算、竣工结算依据相关规定报相关主管部门或第三方机构进行评审；

- 试运行期间，遵守所有适用的环保和安全法规，确保试运行过程不对环境造成污染‌，接受政府方的监管，及时报告试运行中的问题和进展‌，按照协议约定的时间和标准，完成试运行阶段的任务和目标。

- 运营期间，项目公司应按适用法律法规规定和特许经营协议约定的标准管理、运营和维护项目设施，自行承担运营相关费用、责任和风险，不得擅自决定中断项目设施的管理、运营和维护或解散、歇业；

- 接收政府方提供的生活垃圾并按要求及时进行处理，各项污染物处理排放应达到适用法律法规规定、本项目环评批复要求及特许经营协议约定的处理标准；

- 执行因政府要求或法律法规变更导致的运营标准的变更；

- 制定安全生产管理制度，制定应急措施和应急预案，保证本项目的安全运营；

- 根据适用法律法规的规定以及特许经营协议等签署文件的约定，结合项目公司的具体情况制定、建立财务会计制度及内控制度等，并报政府方备案；

- 将中长期发展规划、年度运营计划、年度运营报告、董事会决议、经审计的年度财务报告及时、完整地报送政府方备案。将重大事项提前报告政府方批准；

- 项目公司应接受并积极配合政府方及政府相关职能部门的监督、检查等活动，应为政府方及政府相关部门履行上述监督检查权利提供相应的工作条件，并提供相关资料。并依据适用法律法规的规定和特许经营协议的约定接受社会公众的监督；

- 若在特许经营期间，项目公司违约，需根据特许经营协议约定接受政府方兑取履约保函或向政府方新缴纳约定的违约金并按规定改正；

- 在特许经营期限届满后，按规定将项目设施完好、无偿、不设任何权利负担的移交给包头市人民政府或包头市人民政府指定机构，即保证项目设施处于良好可使用状态，且全部项目设施上不设任何权利负担或产权瑕疵，亦不得存在任何种类和性质的索赔权；

- 项目公司应当对项目建设和运营中的有关资料进行收集、整理和妥善保管；

- 接受政府方依照适用法律法规和特许经营协议进行的介入和其他管制措施；

- 遵守有关公共卫生和安全的适用法律法规的规定及特许经营协议的约定，履行公共卫生、安全及环境保护的责任；

- 项目公司应为本项目设立独立的资金账户，用于接收政府方支付的垃圾处理服务费，并用于支付本项目各类费用；

- 项目公司应履行适用法律法规规定及特许经营协议约定的其他义务。

社会资本方的一般权利

- 作为项目公司股东，有权按照《特许经营协议》中的约定对项目公司行使股东权利，享受项目公司分红。

- 政府方违反《初步协议》约定的情况下，社会资本方有权根据《初步协议》约定获得违约赔偿。

- 社会资本方有权享有相关法律、法规和《初步协议》中约定其他权利。

社会资本方的一般义务

- 按照《初步协议》的约定依法在包头市县与政府方出资代表共同出资注册成立项目公司。

- 按照《初步协议》的约定，及时、足额缴纳注册资本，并确保注册资本的合法性。社会资本方不得抽回、侵占、挪用注册资本。

- 《初步协议》或《特许经营协议》及适用法律规定的社会资本方应当承担的其他义务。

额外收益分配

根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）“鼓励特许经营者通过技术创新、管理创新和商业模式创新等降低建设和运营成本，提高投资收益，促进政府和社会资本合作项目更好实施。特许经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有”。

项目公司可在合法合规的范围内，结合新的技术提供相应的公共服务。其中通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归特许经营者所有。

    - 特许经营者选择

      - 特许经营者基本条件

本项目的特许经营者要求为在中国境内外依法注册的企业法人或其他组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。

      - 特许经营者选择方式

根据国家发展改革委等六部门修订后、自2024年5月1日起施行的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第十六条规定，“实施机构根据经审定的特许经营方案，应当通过招标、谈判等公开竞争方式选择特许经营者”。

《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）第（八）条规定，“项目实施机构应根据经批准的特许经营方案，通过公开竞争方式依法依规选择特许经营者”。

综上所述，本项目拟通过公开招标方式选定特许经营者。

      - 特许经营者选择标准

《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）要求“要坚持初衷、回归本源，最大程度鼓励民营企业参与政府和社会资本合作新建（含改扩建）项目，制定《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》（以下简称“《清单（2023）年版）》”）并动态调整。市场化程度较高、公共属性较弱的项目，应由民营企业独资或控股；关系国计民生、公共属性较强的项目，民营企业股权占比原则上不低于35%；少数涉及国家安全、公共属性强且具有自然垄断属性的项目，应积极创造条件、支持民营企业参与。对清单所列领域以外的政府和社会资本合作项目，可积极鼓励民营企业参与。外商投资企业参与政府和社会资本合作项目按照外商投资管理有关要求并参照上述规定执行。”。

本项目属于“115号文”中要求应由民营企业独资或控股的项目。

本项目在特许经营者选择过程中，拟采用贯彻落实《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）、《中共中央国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》（中发〔2019〕49号）精神，合理设置资格条件，积极创造条件、支持民营企业参与，不得以任何形式对民营企业参与本项目特许经营者竞争设置限制性门槛，不得针对民营企业设置不同的评价标准。

鼓励优先选择民营企业参与的具体要求如下：

一是‌严格按照项目清单要求‌：国家发改委发布的相关通知中，明确要求严格按照《支持民营企业参与的特许经营新建(含改扩建)项目清单(2023年版)》来推动有关特许经营新建或改扩建项目，以吸引民营企业参与‌。本项目为《清单》中应由民营企业独资或控股的项目，在进行特许经营者选择时以上述标准为准。

二是‌优先采取公开招标方式‌：在特许经营者的选择上，应优先采取公开招标方式。如果不采取公开招标，需要充分论证其他方式的合法性和合理性，并且不得采取拍卖等方式来选择特许经营者‌。

三是‌不得规避评审条件‌：在选择特许经营者时，不得规避如项目管理经验、专业运营能力、企业综合实力、信用评级状况等设定的评审条件，不能仅将标的物总价作为唯一标准‌。

四是‌重要评定标准‌：项目运营方案、收费单价、特许经营期限等应被视为选择特许经营者的重要评定标准。同时，不得设置限制民营企业参与的招标条件或评标标准。‌

本方案对特许经营者应具备的条件提出以下建议，最终以招标文件为准。

主体资格

特许经营者要求为在中国境内外依法注册的企业法人或其他组织，且合法存续，没有处于被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销等不良状态。

资质要求

社会资本方应根据项目建设内容要求具备相应的行业资质，最终资质要求以招标文件为准。

投融资业绩要求

需具备同类项目投资、建设及运营经验（投资、建设及运营，投标人至少具有一个以上业绩）。最终业绩要求以招标文件为准。

财务要求

特许经营者最近连续三年（公司成立时间不足三年的，自公司成立当年起算）财务状况良好，每年均为盈利，且年度财务报告经具有法定资格的中介机构审计；目前没有处于财产被接管、被冻结、被申请破产或其他不良状态、无重大不良资产或不良投资项目。投标人的资金能力应能够满足本项目资本金出资及融资需要，最终财务要求以招标文件为准。

信誉要求

特许经营者在经济活动中无重大违法违规行为，近三年内财务会计资料无虚假记载、银行和税务信用评价系统或企业系统中无不良记录；近三年内企业无涉及重大资产的不良诉讼（注：不良诉讼指因投标人重大过错所致或可能会对其履约能力造成重大影响的诉讼）；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单，在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单。最终信誉要求以招标文件为准。

招标标的

本项目招标标的为投标人所报的垃圾处理服务费价格。

联合体投标要求

本项目接受联合体投标，最终条件以招标文件为准。

说明

本章节中涉及的全部招标条件细则，均以招投标平台或招标代理机构实际发布的招标公告及招标文件为准，但细则应能够保证中标社会资本具备如下实力：①丰富的同类项目运营管理经验，以保证本项目的稳定运行。②充足的资金实力及融资能力，避免项目建设及运营过程中出现资金断链等情况。③其他应具备的实力。

    - 交易结构与投融资结构

      - 交易结构

实施授权路径

本项目采用特许经营模式进行运作，包头市城市管理局通过法定程序选择社会资本，包头市人民政府授权包头市环卫产业有限责任公司作为政府方出资代表与中选社会资本在包头市共同组建项目公司，在特许经营期内负责本项目的投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护及移交等工作。

包头市环卫产业有限责任公司于2001年6月成立，是一家专业从事道路机械化清扫、垃圾消纳处置的公益性国有独资企业，公司注册资本金5000万元。2022年9月22日，按照市政府国有企业改革要求，隶属关系调整至包头市水务集团。公司下设五个二级单位和两个控股公司：机械化道路机扫站、生活垃圾处理中心、东河垃圾填埋场、建筑渣土处理场、城市垃圾转运中心、包头市市卫同兴渣土清运公司、包头市固废再生资源利用有限责任公司。

项目公司在特许经营期内负责本项目的投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护及移交等工作；特许经营期届满后，项目公司将本项目设施及权益完好、无偿、不设任何权利负担地移交给包头市城市管理局或包头市人民政府指定机构。本项目交易结构如下图：

- 项目交易结构图

- 包头市人民政府授权包头市城市管理局作为本项目实施机构，负责本项目的准备、采购、签约、执行、监管和移交等各项具体工作；

- 包头市城市管理局按照公开、公平、公正和诚实守信原则，采用法定程序选择社会资本；

- 包头市人民政府授权包头市环卫产业有限责任公司作为政府方出资代表与中选社会资本在包头市共同组建项目公司。项目公司应为本项目设立独立的资金账户，用于接收包头市城市管理局支付的垃圾处理服务费，并用于支付本项目各类费用，政府部门有权利对此资金账户进行监管；

- 包头市城市管理局与项目公司签署特许经营协议，授予项目公司从事本项目特许经营活动的相关权利，项目公司负责本项目的投资、融资、勘察设计、建设、运营、维护等工作；

- 特许经营期间，包头市城市管理局根据特许经营协议的约定，对项目公司进行绩效考核，未达到考核标准的，按照合同约定对其进行处罚，并责令限期整改；

- 特许经营期间，项目公司根据特许经营协议的约定及绩效考核结果，获取包头市城市管理局支付的垃圾处理服务费；

- 特许经营期限届满后，项目公司将本项目设施及权益完好、无偿、不设任何权利负担的移交给包头市城市管理局或包头市人民政府指定机构。

特许经营者持股比例

根据自2024年5月1日起施行的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第二十二条，“政府可以在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期对使用者付费项目给予政府投资支持”。

本项目由包头市城市管理局授权包头市环卫产业有限责任公司作为政府方出资代表与中选社会资本在包头市设立项目公司，政府方与社会资本股权比例为5%：95%。政府方出资方式为财政出资。

特许经营期中的股权转让限制

本项目建设期及运营期前三年内，社会资本方不得转让其拥有的项目公司股权或权益，除非出现下列情况之一：

（1）这种转让为中华人民共和国法律所要求，或是法院或具有适当管辖权的政府部门所强制的转让；

（2）依法进行项目再融资，例如，发行基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、发行项目收益票据、不动产信托资产支持票据和资产证券化产品等。

本项目建设完成且运营期满三年，须经包头市人民政府书面同意后，社会资本方方可直接或者间接转让其在项目公司的股权或权益，但应履行《公司法》规定及《公司章程》约定的股权转让相关程序。其股权转让操作程序也需符合届时的法律法规或政策文件的相关要求。

项目合同体系

在特许经营项目中，项目参与方通过签署一系列合同来确立和调整彼此之间权利义务关系，构成特许经营项目基本合同体系。根据项目的不同特点，相应的合同体系也会不同。本特许经营项目合同体系包括《股东协议》、《初步协议》、《特许经营协议》、《融资合同》、《保险合同》、《第三方履约合同》（包括《工程承包合同》、《运营服务合同》、《采购供应合同》、《咨询服务合同》等）。

《股东协议》

项目招标确定中标社会资本后，政府方出资代表先与中标社会资本签订《股东协议》，明确双方的投资合作关系、双方权力义务，约定其在规定期限内注册成立项目公司，完成项目资本金出资工作。

《股东协议》的主要边界条件包括：

1）项目公司组织形式

项目公司组织形式为有限责任公司，各方以各自认缴的出资额为限对公司的债务承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。各方按实缴股权比例分享利润、承担风险及亏损。

2）项目公司基本情况

- 项目公司经营范围

项目公司负责本项目投资合作协议项下的投资、融资、建设及运营维护业务。

- 项目公司注册资本

项目公司注册资本暂定为3000万元。最终以项目公司营业执照中实际注册资本为准。

3）项目公司股东出资方式、出资比例

- 出资金额

本项目拟定政府出资代表出资552.10万元，持股比例为5%；中标社会资本现金出资10489.86万元，持股比例为95%。实际股权比例以各方股东实缴注册资本确定。

如因项目规模或贷款条件调整导致需要追加项目资本金的，社会资本方须根据需要足额追加项目资本金，政府方出资代表出资额保持552.10万元的上限不再追加，社会资本方追加项目资本金后，项目公司股权结构根据项目公司各股东方资本金实际出资金额相应变更。

- 出资方式

政府方出资代表与中标社会资本应保证各方出资按照本项目融资和建设需求完成实缴，保证项目建设进度，最迟应在项目竣工验收通过之前完成实缴。

合作期间，项目公司不得减少注册资本，由于项目总投资降低等原因确需减少的，须经实施机构同意并履行相关法定程序。

- 违约责任

项目公司应于政府方与社会资本方签订《初步协议》后30个工作日内完成登记注册。项目公司的注册登记因中标社会资本原因每延期1日且未能在实施机构要求的期限内改正的，中标社会资本应向实施机构支付违约金。如在《初步协议》签订后60日内，项目公司因中标社会资本原因仍未进行注册登记且对项目建设产生重大不利影响的，实施机构有权与中标社会资本解除合作关系，取消中标社会资本的中标资格。因政府方原因造成的拖延，不视为社会资本方的违约责任。

中标社会资本不得抽回、侵占和挪用项目资本金及其他建设资金。如中标社会资本抽回、侵占或挪用项目资本金及其他建设资金，实施机构有权要求其限期改正。中标社会资本未能在实施机构要求的期限内改正的，实施机构有权兑取建设履约保函，并有权与中标社会资本解除投资合作协议，并依法追究中标社会资本责任。

4）其他投资者参与方式

项目进入运营期运营稳定且渡过股权锁定期之后，经项目公司各股东方协商一致的情况下，其他投资方可通过股权转让方式参与本项目，且同等条件下优先受让社会资本方股权。

5）利润分配

本项目利润按照各股东实缴的股权比例进行分配。

6）股东方全过程监督

项目建设期，政府方出资代表可以安排人员对项目施工、采购等进行全过程监督。

7）股东各方权利与义务

- 政府方的权利

按照包头市人民政府对基本建设程序、工程质量、资金使用管控的要求，切实履行监管职责，对项目建设的基建程序、工程质量、资金使用等情况进行对照检查，发现问题，及时报上述监管部门，并按监管部门整改要求抓落实，反馈整改结果；

向项目公司推荐董事、监事和高级管理人员（若有）的权利；

委派股东代表参加项目公司股东会，通过推荐的董事参加董事会，通过推荐的监事行使监事职权，对所议事项进行表决的权利；

对项目公司其他股东转让的股权享有优先购买权；

查阅、复制项目公司章程、股东会决议、董事会决议、财务会计报告，要求查阅公司会计账簿的权利；

通过推荐至项目公司的董事、监事、高级管理人员行使相关职权对项目公司的生产经营活动，包括投资、进度、安全、质量、工期等事项进行调查了解的权利；

项目建设期，可以安排监管人员对项目施工、采购等进行全过程监管，委派的人员成本费用纳入项目建设单位管理费；

参与本项目建设工程的验收并提起验收和对验收提出意见的权利；

提请项目公司董事会或监事聘请第三方中介机构开展审计的权利；

督促乙方及项目公司认真全面履行本项目投资合作协议的权利；

依照《股东协议》和项目公司章程的规定领取项目公司利润和其他形式的利益分配；

法律、法规、《股东协议》及项目公司章程所赋予的其他权利。

- 政府方的义务

协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得项目公司提供经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；

按照本协议的约定，承担项目公司注册资本的出资义务；

根据法律、法规和投资合作协议的约定，协助项目公司进行融资；

根据法律、法规和公司章程的规定，指派合适的人选出任项目公司董事、监事和高级管理人员；

促使其委派的董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的相关规定，忠实履行职责，按期参加股东会、董事会等相关会议，并履行表决义务；

协助项目公司获得按法律可享有的所有税收优惠待遇；

负责协助项目公司与有关政府部门就项目公司的投资、建设、经营等事宜进行沟通；

按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其它事宜；

适用法律、法规及投资合作协议约定的其他义务。

- 社会资本方的权利

向项目公司推荐董事、监事和高级管理人员的权利；

委派股东代表参加项目公司股东会，通过推荐的董事参加董事会和推荐的监事行使监事职权，对所议事项进行表决的权利；

查阅、复制项目公司章程、股东会决议、董事会决议和财务会计报告，要求查阅公司会计账簿的权利；

通过推荐至项目公司的董事、高级管理人员行使相关职权对项目公司的生产经营活动，包括投资、进度、安全、质量、工期等事项进行调查了解的权利；

参与本项目建设工程的验收并提起验收和对验收提出意见的权利；

对项目公司其他股东转让的股权享有优先购买权；

提请项目公司董事会聘请第三方中介机构开展审计的权利；

督促甲方及项目公司认真全面履行本项目的投资合作协议的权利；

依照本协议和项目公司章程的规定领取项目公司利润和其他形式的利益分配；

法律、法规、本协议及项目公司章程所赋予的其他权利。

- 社会资本方的义务

协助完成项目公司的设立，协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立和业务经营所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得项目公司提供经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；

促使项目公司与实施机构签订及履行《初步协议》；

按照《股东协议》的约定，承担项目公司注册资本的出资义务；

根据法律、法规和投资合作协议的约定，协助项目公司进行融资；

根据法律、法规和公司章程的规定，委派合适的人选出任项目公司董事、监事；

促使其委派的董事、监事和高级管理人员按照《股东协议》的相关规定，忠实履行职责，按期参加股东会、董事会等相关会议，并履行表决义务；

向项目公司提供先进的管理和经营方法及先进的技术且不得收取额外的费用；

协助项目公司择优招聘经营所需要的经营管理人员、工程技术人员和其它人员；

根据法律、法规和公司章程的规定，委派具有适当资质和管理经验的人员担任项目公司的高级管理人员，以满足项目公司管理运营的需要；

视项目公司需要，协助培训项目公司的各级管理人员和专业技术人员；

协助项目公司办理本项目有关手续（包括但不限于工程报建和审批手续，以及获得、保持和延续本项目所必需的许可、备案登记和批准手续）；

保障项目按施工工期计划实施，不得因资本金未到位、项目融资未到位等因素拖延施工进度；

协助项目公司获得按法律、法规等可享有的所有税收优惠待遇；

负责协助项目公司与有关政府部门就项目公司的投资、建设、经营事宜进行沟通；

按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其他事宜；

适用法律、法规规定及投资合作协议约定的其他义务。

8）治理结构

项目公司按照《公司法》和公司章程的规定执行。项目公司设董事会，董事会为公司经营决策机构，董事会由3名董事组成，其中政府方出资代表委派董事1名、社会资本方委派董事2名，设董事长1名，由社会资本方委派。对于项目公司涉及公共利益及公共安全的重大事项，政府方股东有一票否决权。

项目公司设股东会，股东会由全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构，股东会会议表决权行使按照公司章程规定。对于项目公司涉及公共利益及公共安全的重大事项，政府方委派代表有一票否决权。

项目公司设立经营管理机构，设总经理1名，由社会资本方委派人员担任，总经理是项目公司法定代表人。设副总经理1名，由社会资本方进行委派担任。设财务总监1名，由社会资本方委派人员担任。如有需要，经董事会决议，可聘用其他管理人员。

项目公司设监事会，设监事3名，其中1名由社会资本方委派，1名由政府方出资代表委派，另外1名为职工代表，由职工选举产生，具体结构以公司章程为准。

9）股权转让

- 股权转让限制

本项目设置股权锁定期，即项目建设期及运营期前三年内，未经政府方书面同意，项目公司股东不得转让、抵押、质押、赠与、用于担保或以其他方式处置其在公司中的全部或部分股权。

经政府方书面同意，项目公司发生股权变动时，政府方或者其他股东拥有优先受让权。

- 股权收购

合作期内，政府方可在渡过股权锁定期后提出收购中标社会资本在项目公司股份的要求，双方协商一致的情况下，由政府方支付合理收购价款对社会资本方股权进行收购。

10）项目公司发展

若项目运营期内包括财务以及项目公司治理等各项条件符合资产证券化、RIETs或上市要求，项目公司各股东方需积极配合政府方协助完成项目公司的相关筹备工作。

《初步协议》

项目实施机构需先与中标社会资本方签订《初步协议》明确投资各方的权益，约定项目合作事宜及双方职责。《初步协议》主要包括以下内容：

1）项目概况；

2）政府方和特许经营者的权利和义务；

3）项目公司组建要求，包括成立时间、特许经营者出资额、注册资本、《公司章程》等；

4）对签署《特许经营协议》的要求，包括签署时间、合作范围和期限、政府方对特许经营者的监督管理等；

5）项目进度、质量、运营养护及安全目标；

6）项目公司股权转让与出资的变更；

7）履约担保；免责条款、违约条款；争议解决等。

《特许经营协议》

《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）规定“项目实施机构与特许经营者应在法律地位平等、权利义务对等的基础上签订特许经营协议。需成立项目公司的，项目实施机构应当与特许经营者签订协议，约定其在规定期限内成立项目公司，并与项目公司签订特许经营协议。”《初步协议》签署后，根据《初步协议》要求成立项目公司。项目实施机构与项目公司签署《特许经营协议》，授予项目公司从事本项目特许经营活动的相关权利，由项目公司负责整个项目的投融资、设计、建设、运营、维护等工作，并获得项目收费经营权。

根据《基础设施和公用事业特许经营管理办法》（2024年修订），特许经营协议主要包括以下内容：

- 项目名称、内容；

- 特许经营方式、区域、范围和期限；

- 如成立项目公司，明确项目公司的经营范围、注册资本、股东出资方式、出资比例、股权转让等；

- 所提供产品或者服务的数量、质量和标准；

- 特许经营项目建设、运营期间的资产权属，以及相应的维护和更新改造；

- 监测评估；

- 投融资期限和方式；

- 收益取得方式，价格和收费标准的确定方法以及调整程序；

- 履约担保；

- 特许经营期内的风险分担；

- 因法律法规、标准规范、国家政策等管理要求调整变化对特许经营者提出的相应要求，以及成本承担方式；

- 政府承诺和保障；

- 应急预案和临时接管预案；

- 特许经营期限届满后，项目及资产移交方式、程序和要求等；

- 实施环境变化、重大技术变化、市场价格重大变化等协议变更情形，提前终止及补偿；

- 违约责任；

- 争议解决方式；

- 需要明确的其他事项。

《融资合同》

《融资合同》包括项目公司与融资方签订的项目贷款合同、担保人就项目贷款与融资方签订的担保合同等多个合同。其中，项目贷款合同是最主要的融资合同，主要包括以下条款：陈述与保证、前提条件、偿还贷款、抵销、违约、适用法律与争议解决等。同时，出于贷款安全性的考虑，融资方往往要求项目公司以其财产或其他权益作为抵押或质押，或由其母公司提供某种形式的担保，这些融资保障措施通常会在担保合同、直接介入协议等协议中予以具体体现。

为实现对项目公司融资的有效监管，项目公司制定融资方案时需经董事会审议通过。融资文件指与项目融资相关的法律文件，包括但不限于融资合同、担保合同（如有）和其他文件。

《保险合同》

由于本项目资金规模大、生命周期长，负责项目实施的项目公司及其他相关参与方需要对项目建设、运营等不同阶段的不同类型的风险分别进行投保。通常可能涉及的保险种类包括财产险（设备、设施及附属建筑物）、建筑安装工程一切险、针对间接损失的保险、第三方责任险等。

《相关履约合同》

1）《工程承包合同》

项目公司一般只作为融资主体和项目管理者而存在，本身不一定具备自行采购、建设项目的条件（如项目公司具备相应条件则可依据相关法律法规自行实施），因此可能会将部分或全部采购、建设工作委托给工程承包商，签署《工程承包合同》。项目公司可以与单一承包商签署《总承包合同》，也可以分别与不同承包商签署合同。承包商的选择要遵循相关法律法规的规定，并论证或评估业主、承包人、管理机构之间及与本项目特点的适配性（工程技术、管理人员的质量、数量、资质、架构），并按此论证或评估执行。由于《工程承包合同》的履行情况往往直接影响《特许经营协议》的履行，进而影响项目贷款偿还和收益情况。因此，为了有效转移项目建设期间的风险，项目公司通常会将工程费用超支、工期延误、工程质量不合格等风险全部转移给承包商。此外，工程承包合同中通常还会包括履约担保和违约金条款，进一步约束承包商履行合同义务。

2）《运营服务合同》

根据特许经营项目运营内容和项目公司管理能力的不同，项目公司有时会考虑将项目全部或部分的运营和维护事务外包给有经验的运营商，并与其签署运营服务合同。但《特许经营协议》中约定项目公司的运营和维护义务并不因项目公司将全部或部分运营管理及维护事务分包给其他运营商实施而豁免或解除。

3）《采购供应合同》

本特许经营项目在建设期对材料设备的需求量较大、原料成本在整个项目运营成本中占比较大，同时受价格波动、市场供给不足等影响，又无法保证能够随时在公开市场上以平稳价格获取，继而可能会影响整个项目的投资控制。因此，为了防控材料设备供应风险，项目公司通常会与材料设备的供应商签署供应合同，并且约定一个相对稳定的价格。在供应合同中，一般会包括以下条款：交货地点和供货期限、供货要求和价格、质量标准和验收、结算和支付、合同双方的权利义务、违约责任、不可抗力、争议解决等。

4）《咨询服务合同》

本特许经营项目中涉及的投资、法律、财务、税务、绩效监测、技术检测、资产评估等咨询服务，项目公司可选择有相应能力或资质的咨询公司配合完成。

项目管理结构

项目公司负责对项目的行政业务及项目运行情况进行综合管理和调度，包括维护、收费、监控、安全等各项工作。主要部门包括项目公司经理层，项目公司经理层下组建收费运营部、养护安全部、资产管理部、财务审计部、综合管理部等，并明确各部门的工作职责、工作制度，全面、高效地开展各项工作。

资产形成与移交

资产的形成

资产形成包括固定资产形成和无形资产形成。

固定资产形成主要包括一座垃圾焚烧发电设施，设计总规模为日处理垃圾800吨，包含建设一座日处理800吨的生活垃圾焚烧发电厂，采用2×400吨/日的焚烧线，配置2×400吨/日机械炉排垃圾焚烧炉和1台18MW抽凝式汽轮发电机组。

无形资产形成主要包括该垃圾焚烧发电设施从事本项目特许经营活动的相关权利，以及本项目相关知识产权、品牌、商标等所形成的资产。

资产移交

合作期期满，项目公司应向实施机构或政府指定机构无偿移交项目设施的所有权利和利益及相关技术资料。

政府监管结构

监管体系

本项目的监管体系主要由以下三部分构成：

1）包头市城市管理局对本项目的履约监管，主要包括项目质量安全、成本费用、项目公司履约情况等；

2）包头市城市管理局协同相关行政主管部门（财政、发改、住建、审计、规划部门等）对本项目的行政监管；

3）社会公众对本项目的公众监管，主要方式包括信息、媒体披露。

整个监管体系可形成多方位的合力监管，确保公共利益得到充分保障。

项目公司股权变更

项目公司注册资本的增加、减少、股权锁定期的股东变更/股权变更、股权质押，项目公司名称、地址、收费权（应收账款）转让或质押、本项目资产、设施设备的转让、抵押等，应按国家有关规定执行，并需取得项目实施机构书面同意后方可实施，实施后相关情况应及时向项目实施机构报备。

      - 投融资结构

项目总投资

本项目总投资包含红线内所有设施及红线外相关配套设施，同时本方案所指总投资仅包含一期相关费用，不包含二期费用。根据可研单位提供的技术文件，本项目建筑工程22669.58万元，设备购置费17590.50万元，安装工程5248.11万元，工程费合计45508.19万元（含3000万红线外配套工程，若届时红线外配套费用超支，则超支部分由项目公司负责筹集并计入项目总投资，按项目调价原则执行）；工程建设其他费用5547.68万元，工程预备费2489.60万元，工程静态投资53545.47万元；铺底流动资金243.44万元，重新计算建设期利息1420.88万元，项目总投资55209.79万元。项目总投资以项目可研、初步设计概算及施工图预算进行动态调整。

资金筹措方案

本项目资金筹措工作将根据项目的实际情况并结合包头市类似项目筹资经验开展。

项目资本金

根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2015〕51号）及《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号），本项目资本金比例不低于总投资的20%。若项目公司原因、银行融资之规定、其他法律法规之要求造成最终项目总投资发生变化，项目公司股东应确保项目资本金比例不低于总投资的20%。

《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）规定，投资项目资本金作为项目总投资中由投资者认缴的出资额，对投资项目来说必须是非债务性资金，项目法人不得承担这部分资金的任何债务和利息；投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，可转让其出资，但不得以任何方式抽回。

其他建设资金

除项目资本金以外，其他建设资金为债务性资金。项目公司可以通过特许经营协议形成的应收账款向政策性银行、商业银行或其他金融机构进行质押筹措资金，并按照项目实施进度安排使用计划，确保其他建设资金及时足额到位。项目建成后，通过收取相关服务费来偿还贷款本息，并获得合理投资收益。项目公司自行承担其他建设资金的还本付息责任，政府方不对项目其他建设资金提供任何形式的担保。

政府投资支持方式和比例

根据自2024年5月1日起施行的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》第二十二条，“政府可以在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期对使用者付费项目给予政府投资支持”。

本项目由包头市城市管理局授权包头市环卫产业有限责任公司作为政府方出资代表与中选社会资本在包头市设立项目公司，政府方与社会资本股权比例为5%：95%。政府方出资方式为财政出资。

该项目属于超长期国债、中央预算内资金支持范围，政府出资部分通过积极争取超长期国债、中央预算内投资资本金注入及部门预算安排等合规方式多渠道筹措。

政府出资人代表对分红的要求

本项目政府方出资代表以财政资金入股参与项目公司，占比5%，在股东会上对于涉及、影响公共利益或公共安全的重大事项上有一票否决权，出资代表按照实缴出资比例享受股权分红，在项目产生超额收益时，代表政府方享受超额利润分配，具体触发条件及分配比例由双方在股东协议中进行约定。

剩余收益分配

项目公司在清算后按股比进行剩余收益分配。

    - 监督管理和运营评价

      - 监督管理

监管方式

行政监管

行政职能部门根据行政职责依法依规对本项目进行行政监管。行政监管主要是从政府职能的角度出发，对特许经营项目从项目准入阶段、项目建设阶段、项目运营阶段、项目移交阶段等进行全过程监督。包括投资管理程序、特许经营方案、特许经营者选择、合同签署及执行、项目建设、运营养护及服务、项目移交等。包头市城市管理局作为行业主管部门，其主要职责：

1）贯彻执行有关法律法规、规章和规定，结合实际情况，制定具体管理制度和措施；

2）履行行业管理职责，监督项目建设实施、运营管理和移交等活动；

3）法律法规规定的其他职责

运营评价监管

项目实施机构按照特许经营协议的约定，按规定开展运营评价。

公众监督

根据《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）要求，项目实施机构应将项目建设内容、特许经营中标结果、特许经营协议主要内容、公共产品和公共服务标准、运营评价结果等非涉密信息，依托全国投资项目在线审批监管平台及时向社会公开。特许经营者应将项目每季度运营情况、经审计的年度财务报表等信息，通过适当方式向社会公开。社会公众及项目利益相关方发现项目存在违法、违约情形或公共产品和服务不达标准的，可向政府职能部门提请监督检查。项目实施机构应将公众意见作为项目监测分析和运营评价的重要内容，加大公共监督力度。

监管内容

根据特许经营模式的特点以及行业的实际情况，政府监管重点为准入监管、前期工作监管、建设期质量监管、建设期造价监管、通行服务监管、安全监管、融资监管、价格监管、财务监管、退出监管、项目后评价等。

准入监管

是政府监管的首要环节，主要包括项目识别监管和特许经营者的选择监管两个方面。

前期工作监管

政府方按照规定对初步设计、施工图设计进行审批，确保项目建设标准、项目功能、设计质量和建设规模符合行业相关要求。

建设期质量监管

在建设阶段政府为确保项目工程质量，通过质量安全监督部门定期检查、项目公司委托第三方工程监理进行质量监理，对施工质量实施监管。最后通过竣工验收，确定建设目标的实现。

建设期造价监管

在建设阶段政府为确保项目投资控制在概算范围以内，通过造价管理部门根据相关监管实施细则进行定期督查，对项目概算执行情况实施监管，最后通过竣工验收，确保建设目标的实现。

运营服务监管

在项目运营阶段，主管部门为确保项目运营服务标准，通过定期服务质量检查等方式对项目实施监管，并对大中修方案进行审核。主管部门按照职能分工，对运营、养护、服务质量进行监督，可通过项目公司提供运营期履约保函的模式，确保养护、大中修、日常运营费用。

安全监管

主管部门履行安全生产监督管理职责，定期对项目建设期和运营期安全进行监督管理，督促项目公司对可能存在的安全隐患进行及时消除，防止和减少安全事故，确保项目安全顺利运行。项目公司违反特许经营协议约定，不能使项目提供持续稳定安全服务，或危及国家安全和重大公共利益的，项目实施机构有权临时接管项目，直至启动项目提前终止程序。项目实施机构可指定合格机构实施临时接管，临时接管项目所产生的一切费用、风险由项目公司单独承担。

融资监管

项目公司按照协议约定保证项目融资款及时到位，包头市人民政府、项目实施机构及相关部门在建设过程中应加强资金监管，及时核查款项到账情况。

价格监管

为保障社会公众利益，提高项目公司的运营服务效率和质量，政府应制定合理的定价机制，并在项目实施过程中对价格进行有效监管。

财务监管

特许经营项目事关公共利益，政府要加强财务监管，包括成本监管、审计机制、年度报告及专项报告制度等。

退出监管

在特许期结束后，项目实施机构应在移交时对项目的整体情况进行评估，并对项目公司的退出做好监督管理。

项目后评价

用项目的实际成果和效益来分析评价项目的决策、管理和实施，通过经验和教训的总结，为项目运行和改善提出建议，并为新项目的决策提供参考。

信息公开

本项目将按照特许经营方案的编制大纲要求，通过全国投资项目在线审批监管平台向社会公开披露相关信息

项目信息公开披露

内容要求：

‌项目基本情况‌：包括项目名称、建设地点、建设规模、建设内容、总投资额、资金来源、建设周期等。

‌项目审批信息‌：项目立项、可行性研究报告、初步设计、环评、用地等审批文件的名称、文号、审批时间、审批机关等。

‌特许经营信息‌：特许经营者的名称、资质、经营范围、特许经营期限、特许经营协议主要内容等。

‌招投标信息‌：项目招投标过程、中标单位、中标金额、合同签订情况等。

‌建设进度信息‌：项目开工、竣工时间，以及关键节点的完成情况。

‌其他需要公开的信息‌：如项目对环境的影响、社会稳定风险评估结果、公众参与情况等。

披露要求：

项目信息应通过全国投资项目在线审批监管平台及时、准确、完整地公开。

公开的信息应确保真实、可靠，不得有虚假、误导性内容。

特许经营者应定期更新项目信息，确保信息的时效性。

建设实施阶段的过程审计

审计内容：

‌资金使用审计‌：审查项目资金的筹集、使用、管理情况，确保资金合规、有效使用。

‌工程进度审计‌：检查项目是否按照计划进度进行，是否存在延误或提前完成的情况，并分析原因。

‌工程质量审计‌：评估项目施工质量是否符合设计要求和行业标准，是否存在质量隐患。

‌合规性审计‌：检查项目建设过程中是否遵守相关法律法规、政策规定和特许经营协议。

‌内部管理审计‌：审查特许经营者的内部管理制度、财务管理、项目管理等是否规范、有效。

审计要求：

过程审计应贯穿项目建设实施的全过程，确保项目合规、高效推进。

审计结果应及时向特许经营者、政府相关部门和社会公众反馈，并作为项目后续管理的重要依据。

运营阶段的审计

审计内容：

‌运营效益审计‌：评估项目运营的经济效益、社会效益和环境效益是否达到预期目标。

‌运营成本审计‌：审查项目运营成本构成、成本控制和效益情况，提出优化建议。

‌服务质量审计‌：检查项目提供的服务是否满足特许经营协议约定的标准和要求。

‌合规性审计‌：持续监督项目运营过程中是否遵守相关法律法规、政策规定和特许经营协议。

‌风险管理审计‌：评估项目运营中的风险状况，提出风险应对措施和建议。

审计要求：

运营阶段的审计应定期进行，确保项目持续合规、高效运营。

审计结果应作为特许经营者绩效评估、政府补贴调整、特许经营协议续签或终止的重要依据。

      - 运营评价

评价主体

在特许经营期内，包头市城管局经包头市人民政府授权，全面行使本项目监管及评价职能，亦可聘请第三方单位组织本项目评价考核工作。

其他政府职能部门依照法定职权进行监管评价。

评价对象

评价对象为项目公司。

绩效目标

完成生活垃圾焚烧处理任务‌：按照特许经营协议和技术规范，项目需确保完成年度指定区域内生活垃圾的焚烧处理工作，实现垃圾的有效处理‌。

‌实现环保标准‌：在焚烧处理过程中，项目应严格遵守国家及地方的环保法规，确保烟气、灰渣、渗滤液等排放物达到环保标准，防止环境污染‌。

‌提高资源利用率‌：通过先进的焚烧技术，将生活垃圾转化为电能等可再生能源，提高资源的利用率，实现垃圾的资源化处理‌。

‌保障项目稳定运行‌：项目应确保焚烧发电设施的稳定运行，减少故障停机时间，提高设备的可靠性和发电效率，从而保障项目的持续、稳定运营‌。

‌优化成本效益‌：在保障处理质量和环保标准的前提下，项目应合理控制运营成本，提高经济效益，实现项目的长期可持续发展。

评价内容

本项目的评价体系包括建设期评价、运营期评价、移交期评价。

建设期评价

建设期评价内容包括工程质量、工程进度、工程安全、生态影响、社会影响、满意度、资金管理、档案管理、组织管理等方面。

运营期评价

运营期评价内容包括：焚烧发电厂运行与管理、环境保护、社会责任等方面。

移交期评价

移交期评价内容包括：移交资料的完整性、移交设施状况及移交进度等方面。

评价方式

建设期评价

建设期评价实行过程管理，由实施机构会同相关单位按照本方案附件1：《绩效评价办法》在协议约定的建设期结束后2个月内进行最终考核，考核结果与建设履约担保挂钩。

依据考核结果，对建设期保函进行相应扣款：

评价得分在80分及以上的，建设期履约保函不予扣款；

评价得分在75分（含）-80分之间的，扣除建设期履约保函金额的5%。

评价得分在70分（含）-75分之间的，扣除建设期履约保函金额的20%。

评价得分在60分（含）-70分之间的，扣除建设期履约保函金额的30%。

评价得分在60分以下的，扣除建设期履约保函金额的60%。

运营期评价

运营期评价周期为每年评价一次，由实施机构自行或聘请第三方单位组织本项目运营期评价工作，评价结果与垃圾处置费支付挂钩。

运营期乙方运营维护内容、运营期绩效考核标准和评分设置应以特许经营协议及其补充协议的约定为准。

运营期绩效考核评分计算如下：

其中：K即考核期绩效考核综合评分，为考核期第i次定期考核得分，为考核期内定期考核总次数，为考核期第j次不定期考核得分，P为考核期不定期考核总次数，、分别为考核期内第i次定期考核、第j次不定期考核在综合评分中的权重，应满足

=1

每次运营期绩效考核按照本合同约定进行评分，并根据以上公式计算综合绩效考核评分。本方案设置了绩效考核与使用者付费挂钩的考核机制。

根据以上公式，汇总考核期各次的考核结果，按如下方式计算得到垃圾处理服务费绩效考核系数K1：

①100分>考核期综合绩效考核评分≥80分，则绩效考核系数K1为100%；

②80分>考核期综合绩效考核评分≥60分，则

绩效考核系数K1=（考核期综合绩效考核评分÷80）×100%；

③考核期综合绩效考核评分<60分的，则当期绩效考核系数K1为0%。

若乙方对考核结果有异议，可在考核结果出台后的三个工作日内向实施机构提起申诉，由双方共同聘请的第三方机构重新进行考核，第三方机构出具的考核结果为最终结果，聘请第三方机构的费用由乙方承担。

运营期绩效考核与乙方收入：

    - 垃圾处理服务费采用“先按月结算，按年调整”的方式。

    - 首先按“付费垃圾处理量×垃圾处理服务费单价”，按月结算垃圾处理服务费；

    - 考核期结束后根据绩效考核结果计算实际垃圾处理服务费。实际垃圾处理服务费=付费垃圾处理量×生活垃圾处理服务费单价×绩效考核系数K1；

    - 考核期内已经支付的垃圾处理服务费与实际垃圾处理服务费的差额=已支付垃圾处理服务费-实际垃圾处理服务费。

考核期内已经支付的补贴差额在下月应付的垃圾处理服务费中扣除。

移交期评价

依据移交评分结果，对移交保函进行相应扣款：

评价得分在80分及以上的，移交履约担保金额不予扣款；

评价得分在75分（含）-80分之间的，扣除移交履约担保金额的5%。

评价得分在70分（含）-75分之间的，扣除移交履约担保金额的20%。

评价得分在60分（含）-70分之间的，扣除移交履约担保金额的30%。

评价得分在60分以下的，扣除移交履约担保金额的60%。

    - 风险管控

      - 风险识别

风险识别主要从项目自身原因引发的风险和外界环境引发的风险两方面展开。因项目自身原因引发的风险主要划分为融资风险、前期准备风险、建设风险、运营风险和移交风险。外界环境引发且超出自身控制的风险，包括政治风险、政策风险、不可抗力风险和其他风险，此种风险贯穿于项目的各个阶段，项目在立项、建设、生产运营直到移交的全过程都可能受到影响。

综上，对本项目的主要风险进行识别如下：

融资风险

融资风险主要包括融资金额不足、融资成本超预期、融资利率波动等风险。其中最主要的表现形式是资金筹措困难，导致融资成本增加，甚至可能出现融资失败。由于本项目的投资大、周期长，要求社会资本具备较强的经济实力及履约能力，以保障项目能够及时、足额的获取融资资金。项目融资风险主要由项目公司承担，政府方给予一定的政策支持和配合。

前期准备风险

前期准备阶段风险主要包括土地取得风险、选址不当风险、项目公司取得前期工作手续取得不及时风险。项目前期准备阶段的土地取得风险及选址不当风险由政府方承担，项目公司取得前期工作手续取得不及时风险由双方共担。

建设风险

建设风险主要包括勘察设计不当、未按设计文件建设、土地无法正常使用、承包商违约、审批延误、工程变更、施工成本上涨、工期延误、施工技术不当、工程质量不达标、环境污染或破坏、工地安全事故、分包商违约等风险。

运营风险

运营风险主要包括运营维护成本上涨、运营违约、辅助材料供应不足、环境污染或破环、运营质量不达标、运营维护安全等风险。

运营维护成本上涨风险：导致运营维护成本上涨的原因主要分为市级政府可控的标准变更、市级政府不可控的标准变更、通货膨胀等市场原因以及项目公司运营管理水平低。其中，市级政府可控的标准变更导致的成本上涨主要由政府承担，运营管理水平低等原因导致的成本上涨由项目公司承担，市级政府不可控的标准变更及通货膨胀等市场原因导致的成本上涨由政府和项目公司共担；

运营违约：运营期间，政府和项目公司应按照相关法律法规的规定及特许经营协议的约定履行其权利和义务，并各自承担其违约风险；

辅助材料供应风险：辅助材料供应属项目公司与材料供应商之间约定事宜，由于辅助材料供应因素导致项目运营不善的风险由项目公司承担；

环境污染或破坏风险：运营期间，项目公司应遵守相关规定保护环境，预防环境污染，可能产生的风险有：二噁英等有害物质排放、炉渣和飞灰处理不当等，其造成环境污染或破坏而产生损失的风险应由项目公司承担；缓解环境影响的综合措施有：建立完善的环境管理体系，定期进行环境影响评估；持续投入研发，提升焚烧技术和设备水平，减少环境污染；加强与公众的沟通与互动，提高项目透明度，增强公众信任；推动垃圾焚烧发电与资源回收利用相结合，实现绿色发展；

运营质量不达标风险：项目公司负责本项目的运营维护工作，运营过程中由于设施维护不当或不及时而造成的经济损失等风险，由项目公司承担；

运营维护安全风险：运营期间，除因项目公司自身原因导致的运营维护安全问题由项目公司承担外，若出现其他运营维护安全问题则应遵照政府相关主管部门对事故责任的判定结果执行，由相关责任人承担相应损失；若存在异议，则任何一方有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

垃圾处理量不足的风险：运营期间，由于垃圾分类不彻底、居民参与度不高或垃圾收集系统不完善，导致实际收集到的垃圾量低于项目设计的处理能力；垃圾中混有大量不可燃或难燃物质，降低了垃圾的有效热值，影响焚烧效率和发电量；某些地区垃圾产生量存在季节性波动，特别是在节假日或特定季节，垃圾量可能显著减少。上述运营期间可能遇到的垃圾处理量不足的风险由项目公司进行承担。

上网发电省补不能到位风险：本项目前15年电价为0.3829元/kwh，其中包含0.1元的省补，政府方承诺协助申请省补，若运营期间省补无法申请到位，届时采取调价方式由双方协商解决，其风险由双方共担。

移交风险

移交风险主要包括移交条件不达标、移交费用超预算、移交后一年内设施质量问题、移交税费等风险。由于设施设备折旧严重或使用损毁而不满足移交要求，以及潜在的隐患导致项目移交后一年内出现设施质量问题等风险，应由项目公司承担。移交时产生的相应税费，应根据届时税法规定各自承担相应税费。

政治风险

政治风险主要包括政府信用、政府决策过程冗长、政府征收、公众反对等风险。项目政治风险主要由政府相关部门承担。

法律法规风险

法律法规风险主要包括市级政府可控的法律法规变更、市级政府不可控的法律法规变更等风险。本方案中“法律法规”包括法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、部门规章、地方政府规章、规范性文件。市级政府可控的法律法规变更风险主要由政府承担，市级政府不可控的法律法规变更风险纳入不可抗力，由政府和项目公司共担。

不可抗力风险

根据《中华人民共和国民法典（2020年）》不可抗力是“指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况”。不可抗力风险应由政府和项目公司共担。

不可抗力风险主要包括：

- 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其他天灾；或超过一定限度的导致无法正常施工或运营的极端天气（狂风、严寒）等；

- 大规模流行病、饥荒或瘟疫；

- 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

- 在本项目土地使用权范围内发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品；

- 飞机、船只、火车失事或不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

- 全国性、地区性或行业性罢工；

- 化学或放射性污染；

- 其他情形：如政府大型活动、周边群众阻工；

- 市级政府不可控的法律法规变更。

      - 风险分担

风险分担基本原则

本项目按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，综合考虑政府风险管理能力、项目回报机制和市场风险管理能力等要素，在政府和社会资本间合理分配项目风险。

风险分配优化原则

在遵守法律法规规定和考虑公共利益的前提下，风险应分配给能够以最小成本、最有效管理它的一方承担，并且给予风险承担方选择如何处理和最小化该等风险的权利。

风险收益对等原则

在市场经济环境下，社会资本参与项目、承担风险的目的是获得投资收益，项目参与者所承担风险的程度应当与所获得的回报相匹配，以激励其更加主动地承担和应对风险。

风险可控原则

风险分配的最终目的是使项目面临的风险得到有效的控制。因此，应按项目参与方的财务实力、技术能力、管理能力等因素，将各种风险交由对其最有控制力的项目参与方来承担，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定，实现项目最优风险管理。

风险分担机制

首先，通过风险识别确定项目全生命周期面临的风险；然后，根据政府和社会资本/项目公司之间的权责利关系，确定风险分担主体；最后，遵循风险分担基本原则，在风险分担主体之间进行风险分配，分担主体采用风险管理方法控制自己所承担的风险。

风险分担方案

本项目的风险分配核心机制如下：项目融资、前期准备、建设、运营、维护、移交等风险主要由社会资本/项目公司承担，市级政府可控的法律法规及标准变更、政治等风险由政府承担，不可抗力、市级政府不可控的法律法规及标准变更等风险由政府和社会资本/项目公司双方共担。

本项目的风险分配基本框架如下表所示：

- 项目风险分配表

| 序号 | 类别 | 主要风险 | 风险主要承担方 |  |  | 政府方风险预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 政府方 | 社会资本/项目公司 | 双方 |  |
|  |  |  |  |  | 共担 |  |
| 1 | 融资风险 | 融资金额不足 |  | √ |  | 严格挑选融资能力强的社会资本，将融资风险纳入特许经营协议体系，设置合理的履约保函金额。社会资本/项目公司可以通过利用利率衍生工具进行利率风险管理。 |
|  |  | 融资利率超过预期 |  | √ |  |  |
|  |  | 项目后续再融资不确定性（项目公司原因） |  | √ |  | 若由于项目公司原因提出的项目变更导致的项目公司所需融资金额增加，增加部分由项目公司自行承担（根据《政府投资条例（2019年）》，增加金额不得超过已核准的《项目申请报告》投资估算的10%）。 |
|  |  | 项目后续再融资不确定性（政府原因） | √ |  |  | 若由于政府原因提出的项目变更导致的项目公司所需融资金额增加，增加部分由项目公司负责融资，增加金额计入项目总投资（根据《政府投资条例（2019年）》，增加金额不得超过已核准的《项目申请报告》投资估算的10%）。 |
| 2 | 前期准备风险 | 土地取得风险 | √ |  |  | 项目公司应提前做好项目用地手续以及其他各项前期工作手续办理。 |
|  |  | 选址不当风险 | √ |  |  |  |
|  |  | 项目公司取得前期工作手续风险 |  |  | √ |  |
| 3 | 建设风险 | 勘察设计不当 |  | √ |  | 项目公司负责勘察设计工作，相应风险由项目公司承担。 |
|  |  | 未按设计文件建设 |  | √ |  | 因项目公司原因，导致未按设计文件进行建设，相应风险由项目公司承担。 |
|  |  | 土地使用 |  | √ |  | 未经政府方书面同意，项目公司不得变更项目设施建设用地所涉及的任何土地的用途，不得对外转让、出租、出借、单独用于抵押或提供融资担保及在其上设置任何他方权利，也不得用于项目之外的任何目的。 |
|  |  | 承包商违约 |  | √ |  | 建立合理处罚机制。 |
|  |  | 项目设计评审或审批（初步设计、施工图设计等，政府原因） | √ |  |  | 强化组织内部管理，加速整理并组织评审或审批。 |
|  |  | 项目设计评审或审批（初步设计、施工图设计等，项目公司原因） |  | √ |  | 如因项目公司未及时、完整提供应由其提供的合规文件，导致设计评审或审批延误，相应风险由项目公司承担。 |
|  |  | 项目建设审批（规划、环评、质监、安监、施工许可等手续，政府原因） | √ |  |  | 由政府方与政府相关主管部门（发改、国土、规划、环境保护等）建立协调机制。 |
|  |  | 项目建设审批（规划、环评、质监、安监、施工许可等手续，项目公司原因） |  | √ |  | 在项目合法合规手续完备的情况下，如因项目公司未及时、完整提供应由其提供的合规文件，导致设计审批延误，相应风险由项目公司承担。 |
|  |  | 工程变更（政府原因） | √ |  |  | 确保标准制定的前瞻性；建立合理的补偿机制。 |
|  |  | 工程变更（项目公司原因） |  | √ |  | 对变更方案及施工过程进行审查和监督，设置变更认定机制。 |
|  |  | 施工成本上涨（标准、规范变更、物价上涨等） | √ |  |  | 建立合理的调整机制。 |
|  |  | 施工成本上涨（管理不善） |  | √ |  | 对建设方案及施工过程进行审查和监督；设立建设履约保函。 |
|  |  | 工期延误（建设审批；审批违反适用法律规定的审批时限） | √ |  |  | 责任落实到相关部门。 |
|  |  | 工期延误（项目公司原因） |  | √ |  | 对建设方案及施工过程进行审查和监督；设立建设履约保函。 |
|  |  | 施工技术不当 |  | √ |  |  |
|  |  | 工程质量不达标 |  | √ |  |  |
|  |  | 环境污染或破坏 |  | √ |  |  |
|  |  | 工地安全事故 |  | √ |  |  |
|  |  | 分包商违约 |  | √ |  | 项目公司就其选择的分包商、代理人或雇用的任何人的任何职务行为，对政府承担全部的责任。 |
| 4 | 运营风险 | 运营维护成本上涨（市级政府可控的标准变更） | √ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 确保标准制定具有前瞻性；建立合理的一般补偿机制。 |
|  |  | 运营维护成本上涨（市级政府不可控的标准变更） |  |  | √ | 双方共担。 |
|  |  | 运营违约（政府违约） | √ |  |  | 强化组织内部管理。 |
|  |  | 运营维护成本上涨（通货膨胀等市场原因） |  |  | √ | 严格挑选运营水平强的社会资本；建立合理的周期调整机制；加强运营过程的监督、检查；建立有效合理的绩效考核机制；设立运营维护保函。 |
|  |  | 辅助材料供应不足 |  | √ |  | 由项目公司利用保险，制定分担机制。 |
|  |  | 运营维护成本上涨（运营管理水平低等项目公司原因） |  | √ |  |  |
|  |  | 造成环境污染或破坏 |  | √ |  |  |
|  |  | 运营质量不达标 |  | √ |  |  |
|  |  | 运营违约（项目公司违约） |  | √ |  |  |
|  |  | 运营维护安全（项目公司原因） |  | √ |  |  |
|  |  | 运营维护安全（政府原因） | √ |  |  | 由政府原因导致的运营维护安全风险由政府承担。 |
|  |  | 垃圾处理量不足的风险 |  | √ |  |  |
|  |  | 上网发电省补不能到位风险 |  |  | √ |  |
| 5 | 移交风险 | 移交时税费风险 |  |  | √ | 移交时根据届时税法各自承担相应税费。 |
|  |  | 移交条件不达标 |  | √ |  | 设立移交维修保函。 |
|  |  | 移交费用超预算 |  | √ |  | 设立移交维修保函。 |
|  |  | 移交后一年内设施质量问题 |  | √ |  |  |
|  |  | （政府原因导致的除外） |  |  |  |  |
| 6 | 政治风险 | 政府信用 | √ |  |  | 政府加强内部组织管理；可通过动态的合同体系调整，签订补充协议。 |
|  |  | 政府决策过程冗长 | √ |  |  |  |
|  |  | 政府征收 | √ |  |  |  |
|  |  | 公众反对（规划等政府原因） | √ |  |  |  |
|  |  | 公众反对（建设、运营等项目公司原因） |  | √ |  | 由项目公司对建设方案及建设和运营过程进行审查和监督，并设立履约保函。 |
| 7 | 法律法规风险 | 市级政府可控的法律法规变更 | √ |  |  | 建立合理的一般补偿机制。 |
|  |  | 市级政府不可控的法律法规变更 |  |  | √ | 双方共担。 |
| 8 | 不可抗力风险 | 不可抗力（可保险） |  | √ |  | 由项目公司利用保险转移风险。 |
|  |  | 不可抗力（不可保险） |  |  | √ | 双方共担。 |

政府承诺和保障

本项目的成功实施离不开政府方的各项保障措施，包括但不限于以下内容：

- 负责确定项目建设内容、规模、目标等内容，负责协调项目公司开展前期工作，包括实施机构授权、方案编制与报批等。

- 负责协调项目公司与当地政府的关系，协助项目公司开展后续工作。

- 协助项目公司进行项目未完成的审批和取得融资及建设所必需且合理的证明文件等工作，包括财政、发改、住建、国土、规划、税收、环境保护等管理和审批事项，为项目公司提供相应的支持和保障。

- 授予项目公司本项目投资、设计、建设、运营和养护的权利。

- 授予项目公司特许经营管理权利，保证项目公司享有服务范围内独占、唯一的垃圾处理服务的权力，保证项目公司依法享有获得垃圾处理服务费、发电收费及其他副产品收入的权力。

- 确保从事本项目特许经营活动的相关权利的任何部分在特许经营期间将不再被授予其他方。

- 政府方对项目公司融资行为提供必要且合理的支持与协助，但不出具任何承诺或担保文件。

- 承诺项目公司依照规定享有国家、地方政策给予本项目建设运营的优惠政策，但如因项目公司自身原因或国家、地方政策变化等因素导致项目公司无法享受相关优惠政策的，政府和项目公司双方进行友好协商解决。

- 本项目用地是政府以出让方式向项目公司提供项目的土地使用权，并协助项目公司办理相关手续。征地拆迁工作由属地政府或其指定的机构负责组织实施，包括维护社会稳定、妥善处理后续遗留问题等。征地拆迁的有关费用（包括建设用地的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗的补偿费、按设计要求迁移通信、广播电视、供水、供电等管线管缆和其他物品的费用、各项税费等）以本项目投资估算中的土地费用金额为上限计入项目总投资。未经政府批准，项目公司不得变更项目建设用地的土地用途，也不得将该土地转让、出租和抵押。

- 此外，履行法律法规、规章规定及相关合同约定的其他义务。

    - 调整、变更等其他要求

      - 重大变更处理原则

重大变更处理原则主要包括及时通知、积极协商与调整、以及遵循法律法规和合同条款‌。

首先，‌及时通知‌是处理重大变更的首要原则。当项目出现重大变更时，特许人或被特许人应第一时间通知对方，确保双方对变更情况有充分的了解和准备。这一原则有助于双方及时应对变更带来的挑战，减少因信息不对称而造成的损失‌。

其次，‌积极协商与调整‌是处理重大变更的关键步骤。在收到变更通知后，特许人和被特许人应基于公平、诚实信用的原则，积极展开协商，共同探讨变更后的合作方案。这可能包括调整经营策略、修改合同条款、重新分配风险与收益等。通过协商与调整，双方可以寻求到新的平衡点，确保项目的持续稳定发展‌。

最后，‌遵循法律法规和合同条款‌是处理重大变更的法律依据。特许经营方案中的重大变更必须严格遵守国家相关法律法规和合同条款的约定。在协商与调整过程中，双方应确保所有变更内容均符合法律法规的要求，并遵循合同条款的约定进行执行。‌

      - 协议变更

本项目协议中任何修改、补充或变更必须征得实施机构审核同意后方可执行，修改、补充或变更事项需以书面形式确认，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效并具约束力。

      - 价格调整

针对政府定价或物价部门指导价格的，在项目运营期间，因通货膨胀情况或原材料价格上涨（主要是指人工、电费、水费、税费等）导致运营成本增加或降低，则设定相应的调价机制，确保项目的正常运营。在运营期内以每三年为一个周期，若前述调整因素中的一项或者多项成本变动幅度超过3%，可以申请调整物价部门的指导价格。

如运营成本增加因素触发的调价机制，则由项目公司可向项目实施机构提起申请，由项目实施机构审核后提请政府相关部门确认是否调价，并按照本级政府相关的调价程序为准。如运营成本降低触发的调价机制，由项目实施机构提请调价并报政府相关部门审核确认，按照相关调价程序执行。

      - 股权变更

项目公司注册资本的增加、减少、股东变更、股权变更、股权质押，项目公司名称、地址、法定代表人变更、收费权（应收账款）转让或质押、本项目资产、设施设备的转让、抵押等，应按国家有关规定执行，并需取得项目实施机构书面同意后方可实施，实施后相关情况应及时向项目实施机构报备。

      - 临时接管

导致接管的情形

特许经营期内，发生下述情况时，政府方或市政府指定机构有权（但不得被要求）介入本项目，有必要时可暂代项目公司建设、运营和维护本项目设施：

- 政府需履行法定职责或者义务，撤销从事本项目特许经营活动的相关权利。其中，因政府方原因导致相关权利被撤销的情形包括：a.超越法定职权作出授予从事本项目特许经营活动的相关权利；b.违反法定程序作出授予从事本项目特许经营活动的相关权利；c.对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人授予从事本项目特许经营活动的相关权利；d.其他情形。

- 因项目公司原因导致从事本项目特许经营活动的相关权利被撤销的情形：中选社会资本或项目公司以欺骗、贿赂等不正当手段取得从事本项目特许经营活动的相关权利。其他原因导致从事本项目特许经营活动的相关权利被撤销的情形包括：a.授予从事本项目特许经营活动的相关权利所依据的法律、法规、规章变更；b.授予从事本项目特许经营活动的相关权利所依据的客观情况发生重大变化；c.确因公共利益的需要，政府履行法定职责或者义务。

3）项目公司严重违反特许经营协议，且在特许经营协议约定的期限内，或在特许经营协议未明确约定期限的情况下，在政府方书面要求的期限内，未能或无法纠正，导致或可能导致如果政府方不采取介入的方式将危及公共利益、公共安全或本项目设施正常运营；

4）发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件（无论项目公司是否已采取应急措施），导致或可能导致如果政府方不采取介入的方式，将危及公共利益、公共安全或本项目设施正常运营。“紧急事件”指：如果政府方不采取介入的方式，将危及公共利益、公共安全、环境安全或本项目设施正常运行或者导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染的事件，包括但不限于火灾、洪水、爆炸、有毒气体泄漏、重要电力或机械中断、地震、台风、风暴、大雾或其它天气状况、工业行动、暴乱、战争或民乱、或任何其它使项目公司或可能使项目公司不能按照正常或通常方式建设、运营或维护本项目的事件。

接管程序

政府方因项目公司严重违反特许经营协议行使介入权时，应书面通知项目公司并告知其有申请听证的权利。项目公司应于接到书面通知后在规定时间内申请听证，由政府方组织听证。政府方应根据听证笔录，决定是否进行介入接管。若上述行为或事件导致本项目合同提前终止，则按《特许经营协议》有关提前终止的约定执行。

接管期间的费用处理

对于项目公司严重违反特许经营协议约定导致的政府方或市政府指定机构的接管，接管期间垃圾处理服务费不予以支付，因接管产生的其他额外费用也由项目公司承担。

对于非项目公司原因导致的政府方或市政府指定机构的接管，接管期间垃圾处理服务费与费用由双方进行沟通约定处理。

      - 项目移交

移交范围

项目公司应于项目运营期限届满之日或特许经营协议确定的移交日，向政府方或市政府指定机构完好、无偿、不设任何权利负担地移交：

- 使用项目设施所占有土地的权利；

- 项目公司对项目设施的所有权益，包括：a.项目厂区内的所有建筑物、构筑物、设施和设备；b.与项目设施的运营维护相关使用的所有机械、设备、装置、零部件、备品备件、化学药剂以及其他动产；c.与项目设施相关的所有尚未到期的保证、保险和其它协议的利益；

- 运营和维护项目设施所必需的技术文件和技术诀窍，以及政府方或市政府指定机构合理要求的运营手册、运营记录、设计图纸、工程档案、投融资资料、设备、资产清册、质量保修书和其他资料，以使其能够直接或经由政府方或市政府指定机构继续运营和维护项目设施；

- 涉及项目全部设施、设备使用、维护和更新所必须具备的必要专利权利和授权文件等；

- 本项目和项目公司的无形资产；

- 为移交项目设施的权益所需的文件；

- 政府方或市政府指定机构合理要求的其它物品与资料。

上述移交中全部文档资料均真实、完整、清晰，各类资产不应附带任何负债、担保或违约、侵权责任等权利瑕疵。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债、担保或违约、侵权责任等权利瑕疵，应由项目公司在移交前全部清偿或赔偿完毕。

移交准备

政府方或市政府指定机构与项目公司应在本项目特许经营期限届满前十二（12）个月组建项目移交工作组，制定性能测试方案。

项目移交工作组应严格按照性能测试方案和移交标准对移交资产进行性能测试。性能测试结果不达标的，政府方兑取移交维修保函。

政府方或市政府指定机构应与项目公司共同明确移交项目和其他相关资产的详细安排，以及项目设施、档案资料、人员的详细清单，明确双方移交事项负责人。

移交主要程序

政府方或市政府指定机构与项目公司就所交接文档资料，按交接清单逐一核对，确认无误签署交接确认书；

项目公司自行完成必要的财务处理；

项目公司协助政府方或其市政府指定机构完成项目内全部资产的权属变更，如土地、硬件、软件、实物、票据等；

中选社会资本、项目公司及项目公司其他股东应当积极配合，办妥法律过户和管理权移交手续，并配合做好项目运营平稳过渡相关工作；

除非特许经营协议另有约定，特许经营协议中政府方及项目公司的其他权利、义务的履行，不得影响本项目的移交准备工作及移交工作。

移交责任

移交过程中，如发现资产出现瑕疵，无法满足移交标准的，项目公司应当负责维修，或给予折价赔偿。

最后恢复性大修及设备重置

本项目移交日之前项目公司应对本项目设施进行一次恢复性大修，最后恢复性大修的具体时间和内容应由移交工作组确定。

通过最后恢复性大修及设备重置，项目公司应确保本项目范围内所涉及所有设施、设备性能不低于能够满足移交日适用法律法规规定的性能要求和正常运营标准，确保项目设施在移交后缺陷责任期届满前正常运行，并且符合适用法律法规规定及特许经营协议约定的安全和环境保护等相关标准。最后恢复性大修的具体计划及安排（包括但不限于最后恢复性大修的范围、内容、预算及期限），须经政府方书面同意后方可实施。

缺陷责任期

本项目的缺陷责任期为移交日次日起十二（12）个月（如在该期间，项目公司未完成对项目设施缺陷或损坏的修复，则缺陷责任期自动延长至项目公司完成对项目设施缺陷或损坏的修复之日止，延长期间新产生的缺陷或损坏不由项目公司负责）。缺陷责任期内，项目公司须按适用法律法规的规定及特许经营协议的约定履行项目设施的修复义务（因接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在项目特许经营期限内出现的任何缺陷或损坏，并提供满足正常生产需要的技术咨询服务。

如果项目公司在收到政府方的修复通知后的合理时间内不能或拒绝修复缺陷，政府方有权自行或请第三方进行修复，项目公司应为此支付合理且必要的修理费用，否则政府方有权从移交维修保函中兑取相应金额，仍不足以支付的政府方有权向项目公司追偿。

      - 提前终止

导致提前终止的情形

政府方严重违约

下述每一条所述事件，非不可抗力或项目公司违约所致，在纠正期限内未能纠正，即构成政府方严重违约事件，项目公司有权立即发出终止意向通知：

- 政府方任何声明被证明在做出时在实质方面不正确，使政府方履行特许经营协议的能力受到严重的不利影响；

- 政府方违反特许经营协议未能有效维护项目公司从事本项目特许经营活动的相关权利的独占性及排他性，对项目公司的从事本项目特许经营活动的相关权利造成严重妨碍；

- 在未征得项目公司书面同意条件下，政府方违反特许经营协议超过约定时间仍未足额付清整一年度垃圾处理服务费；

- 政府方违反特许经营协议擅自行使介入权的，或介入超过规定时间；

- 除上述情形外，政府方未履行特许经营协议项下的义务构成对特许经营协议的实质性违约，并且在收到项目公司说明其违约并要求补救的书面通知后仍未能补救该实质性违约。

项目公司严重违约

下述每一条所述事件，如果不是由于不可抗力或政府方违约所致，如在纠正期限内（自实施机构发出书面整改要求后60日）未能纠正且给项目建设运营产生重大不利影响的，即构成项目公司严重违约事件，政府方有权立即发出终止意向通知：

- 不按特许经营协议的约定成立项目公司，或者在项目实施过程中抽回项目资本金；

- 在项目实施过程中侵占和挪用项目资金；

- 项目公司任何声明被证明在做出之时实质不属实，使项目公司履行特许经营协议的能力受到严重的不利影响；

- 未能根据特许经营协议约定提交履约保函或未能补充履约保函金额或未保持任一保函持续有效；

- 项目公司违反特许经营协议擅自出租、转让从事本项目特许经营活动的相关权利；

- 项目公司擅自停业、歇业或因管理不善，发生重大质量、重大安全及运营责任事故；

- 项目公司组织的招标或采购中出现违背招标投标法或采购法情形，被追究刑事责任或被处以较大数额罚款的；

- 根据适用法律法规被强制或需强制进行清算或不能清偿到期债务造成根本违约；

- 项目公司被吊销企业法人营业执照；

- 项目公司原因导致政府方介入本项目，且未在规定时间内对违约行为进行纠正；

- 除上述情形外，项目公司未履行特许经营协议项下的义务构成对特许经营协议的实质性违约（上述情形除外），并且在收到政府方说明其违约并要求补救的书面通知后仍未能补救该实质性违约。

不可抗力事件

如下列事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，双方应协商决定继续履行合同的条件或者同意按照约定终止特许经营协议：

- 雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、水灾、暴风雨、海啸、洪水、台风、龙卷风或任何其它天灾；或超过一定限度的导致无法正常施工或运营的极端天气（狂风、严寒）等；

- 大规模流行病、饥荒或瘟疫；

- 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；

- 在本项目土地使用权范围内发现考古文物、化石、古墓及遗址、艺术历史遗物及具有考古学、地质学和历史意义的任何其他物品；

- 飞机失事、船只失事、火车失事或不能合理预见的重大交通阻滞或停运；

- 全国性、地区性或行业性罢工；

- 化学或放射性污染；

- 其他情形：如政府大型活动、周边群众阻工；

- 市级政府不可控的法律法规变更；

提前终止补偿

（1）项目公司违约事件导致的终止

在生效日期后，如果实施机构因项目公司违约事件而终止本协议，则实施机构应有权收回项目公司对本项目的相关权益。实施机构在向项目公司支付补偿金额后，项目公司对该项目的相关权益将转归实施机构所有。

（2）实施机构违约事件导致的终止

在生效日期后，如果项目公司因实施机构违约事件而终止本协议，则项目公司有权要求实施机构收回该项目的相关权益。实施机构在向项目公司支付补偿金额后，项目公司在该项目中的相关权益将转归实施机构所有。

（3）不可抗力事件导致的终止

如果因不可抗力事件导致任何一方终止协议，实施机构应向项目公司支付补偿金额。实施机构支付该项目的补偿金额后，项目公司将该项目中的相关权益转让给实施机构。

（4）终止补偿金额

- 提前终止补偿金额计算表

| 序号 | 提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目公司违约 | 建设期间终止时，为A1*80% |
|  |  | 运营期间终止时，为A2*80%+E |
| 2 | 甲方违约 | 建设期间终止时，为A1*120% |
|  |  | 运营期间终止时，为A2*120%+E |
| 3 | 不可抗力 | 建设期间终止时，为（A1-F）/2 |
|  |  | 运营期间终止时，为（A2-F）/2+E |
| 4 | 双方协商一致 | 按双方协商结果执行 |

注：

A1为项目公司已实际发生的投资金额（以评审为准）；

A2为项目公司在提前终止时的金融资产账面净值（指因资产所有权归政府方所有，项目公司将本项目固定资产记账处理为金融资产的部分）；

E为终止后根据特许经营协议的约定，项目公司应向实施机构移交运营维护所需的零部件、备品备件和化学品的合理评估值。

F为项目公司遵守特许权协议项下的购买保险义务即有权获得的全部保险付款（包括认定保险赔款）。

如属项目公司违约、政府方发出终止情形的，则政府方有权自本项目提前终止之日起两年内（如剩余合作期短于两年的，则本处指余下的合作期）分期分批次向项目公司支付补偿金，具体分批次的支付比例及时间进度安排由政府方确定。

      - 超额收益分配原则

合法性原则

遵守法规：确保超额收益分配方案符合当地法律法规要求，特别是关于税收、外汇管理等方面。

税务规划：合理规划税务处理，确保超额收益的合法合规分配，避免潜在的法律风险。

公平性原则

按贡献分配：超额收益应基于各方对项目成功的直接或间接贡

献进行分配，包括但不限于资金投入、技术支持、管理经验等。

考虑风险承担：参与方所承担的风险大小也是分配超额收益时的重要考量因素，以激励风险管理和创新。

透明性原则

明确规则：制定清晰、具体的超额收益分配机制，并在合同中明确规定，确保所有参与方都能理解并接受。

定期审计：通过独立的财务审计来验证收益计算的准确性和分配的公正性，增强信任。

      - 履约担保

履约担保的提交

作为中标社会资本方和项目公司履行《初步协议》和《特许经营协议》的担保，项目公司应向实施机构提交履约保函。当中标社会资本方或项目公司未能完全履行《初步协议》或《特许经营协议》约定的义务时，实施机构可提取履约保函中的相应金额。

履约保函的金额、形式及有效期限

（1）建设期履约保函：建设期履约保函的金额为人民币2000万元，本项目《特许经营协议》签订后一个月内，项目公司向实施机构提交。在《特许经营协议》约定的退还期限之前，项目公司应确保提交的保函在建设期内持续有效。

（2）运营期履约保函：运营期履约保函的金额为人民币1000万元，项目正式运营开始前一个月内由项目公司向实施机构提交。在《特许经营协议》约定的退还期限之前，项目公司应确保提交的保函在运营期内持续有效。

（3）移交履约保函：移交履约保函的金额为人民币4000万元，项目公司应在项目移交前一个月内提交，保证期限自移交之日起，至项目完成移交后，在签订移交备忘录之日起六个月。主要用于项目在移交前恢复性维养、主要设施设备移交标准、全套项目文档及知识产权移交、人员培训、项目设施存在隐蔽性缺陷、经证明由于项目公司在特许经营期内对设施的运营不善所造成的瑕疵等的担保。在协议约定的退还期限之前，项目公司应确保提交的保函持续有效。

（4）本项目要求的履约保函均应当为实施机构认可的、商业银行或保险公司出具的不可撤销、见索即付保函。

履约保函的提取

（1）如果发生《初步协议》或《特许经营协议》约定的中标社会资本方或项目公司未全部或部分履行其在《初步协议》或《特许经营协议》项下的义务，且在实施机构要求的期限内未予补正，或未按《初步协议》或《特许经营协议》约定承担违约责任，实施机构有权提取履约保函的相应金额。其中：

（a）项目公司成立后30个工作日内，无正当理由未与实施机构签订《特许经营协议》，经实施机构书面催告后15个工作日内仍拒不签订协议的，实施机构有权提取建设期保函或运营期保函的全部金额。

（b）中标社会资本方或项目公司无正当理由未向实施机构按期支付根据《初步协议》或《特许经营协议》约定到期应付的无争议的违约赔偿和违约金，延迟日超过1个月的，实施机构有权从履约保函中提取相应金额的违约金。

（c）《初步协议》和《特许经营协议》约定的其他情形。

（2）实施机构在根据本条款提取相应的履约保函中的相应金额之前，应向项目公司发出书面通知，并告知对方其提取的理由和拟提取的金额。

（3）实施机构行使兑取履约保函的权利不损害实施机构在《初步协议》和《特许经营协议》项下的其他权利，并且不免除、不减轻中标社会资本方和项目公司履行《初步协议》和《特许经营协议》项下的义务及责任。当可兑取的履约保函不足以覆盖实施机构的损失时，实施机构可继续向中标社会资本方或项目公司主张赔偿责任。

（4）项目公司未按照规定在每份保函到期日至少30日之前，向实施机构提交用以接替的下一份履约保函，经实施机构书面催告后15个工作日内仍拒不提交的，实施机构有权要求项目公司承担1万元/天违约金，超过90天的仍未提交，实施机构有权终止《初步协议》及《特许经营协议》。

恢复履约保函数额

如果实施机构根据《初步协议》或《特许经营协议》的有关约定提取履约保函项下的款项，项目公司应确保在实施机构提取后的30日内，将其提交的履约保函数额恢复到协议前款约定的数额，且应向实施机构提供履约保证金已足额恢复的证据。实施机构提取履约保证金的权利不影响实施机构在协议项下的其他权利，并且不应解除中标社会资本方不履行维护本项目义务而对实施机构所负的任何进一步的责任和义务。

项目公司未在前述期限内补足或恢复履约保证金相应金额的，实施机构有权发出催告，项目公司应在30日内予以补足；若项目公司在限期内未补足履约保函金额，则实施机构有权自催告之日起按照未补足的履约保函金额的万分之一/日收取违约金，并有权继续从履约保函中提取相应金额。

履约保函的退还

（1）建设期履约保函：在本项目正式验收通过且实施机构收到本项目运营期履约保函之日起，实施机构应在五（5）个工作日内向项目公司退还建设期履约保函（如有违约情形，则为提取违约金后的余额）。

（2）运营期履约保函：本项目特许经营期满或者项目特许经营权提前终止后，实施机构将运营期履约保函退还给项目公司（如有违约情形，则为提取违约金后的余额）。

（3）移交期履约保函：在项目完成移交后，在签订移交备忘录之日起六个月（移交履约保函保证期满）后的十五日内将移交履约保函无息退还项目公司（如有违约情形，则为提取违约金后的余额）。

      - 违约责任

任何一方不履行或不完全履行特许经营协议约定的任何一项义务，即构成违约。若一方证明其未履行义务是由于不可抗力事件造成的，则不构成该方违约。

在违约方违约的情形下，特许经营协议的另一方可行使下列权利：

- 责令违约方在指定期限内改正；

- 要求违约方按特许经营协议相关约定支付违约金；

- 若违约金不足以弥补损失的，要求违约方继续赔偿损失；

- 有权依照特许经营协议约定行使“解除协议”或“要求违约方承担责任并继续履行特许经营协议”等有关权利；

      - 争议解决

特许经营期内，合作双方就合作或/和合同执行过程中所产生的争议应首先争取通过友好协商在保密和不损害各方原有权利义务的基础上解决该争议。若无法解决该争议，则任何一方可根据届时的法律约定仲裁条款通过仲裁方式解决争议，选择仲裁作为争议解决方式的，不得再将争议通过诉讼解决。

- 第五部分结论和建议

    - 主要研究结论

本项目符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）附件《支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单（2023年版）》中环保领域要求，符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）聚焦使用者付费项目的要求，符合《国家发展改革委办公厅关于进一步做好政府和社会资本合作新机制项目规范实施工作的通知》（发改办投资〔2024〕1013号）严格聚焦使用者付费项目的要求，具有合法合规的收费渠道和方式，且经初步测算分析，本项目收益水平符合市场平均投资水平。综上，本项目采用特许经营模式具备可行性。

    - 问题与建议

建议就项目特许经营期限等内容加强与国家、地方发改委沟通衔接，确保项目相关边界条件符合《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》（国办函〔2023〕115号）的相关要求。

建议做好项目市场测试，确保项目在充分竞争的情况下顺利实施。

附表、附图和附件

附表

- 总成本表

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 外购原材料费 | 26,227 | 556.55 | 626.11 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 |
|  | 增值税进项税额 | 3,409 | 72.35 | 81.39 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 |
| 2 | 外购燃料及动力费 | 6,691 | 141.98 | 159.72 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 |
|  | 增值税进项税额 | 870 | 18.46 | 20.76 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |
| 3 | 其他制造费用（渗滤液+工业水+飞灰运输+飞灰处置） | 44,885 | 952.46 | 1,071.52 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 |
|  | 增值税进项税额 | 5,835 | 123.82 | 139.30 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 |
| 4 | 工资及福利费 | 23,653 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 |
| 5 | 修理费 | 36,090 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 |
|  | 增值税进项税额 | 2,165 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 |
| 6 | 环境检测费 | 570 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
|  | 增值税进项税额 | 34 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 7 | 其他管理费用 | 15,309 | 324.86 | 365.46 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 |
|  | 增值税进项税额 | 919 | 19.49 | 21.93 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |
| 8 | 经营成本（1+2+3+4+5+6+7） | 153,424 | 3,563.01 | 3,809.99 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 |
| 9 | 折旧费 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 摊销费 | 45,232 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 |
| 11 | 利息支出 | 25,983 | 1,435.45 | 1,408.10 | 1,379.76 | 1,350.41 | 1,319.99 | 1,288.49 | 1,255.84 | 1,222.02 | 1,186.99 | 1,150.69 |
| 12 | 总成本费用合计 | 224,639 | 6,188.77 | 6,408.40 | 6,627.04 | 6,597.69 | 6,567.27 | 6,535.77 | 6,503.12 | 6,469.30 | 6,434.27 | 6,397.97 |
|  | 其中:可变成本 | 78,373 | 1,665.99 | 1,872.36 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 |
|  | 固定成本 | 146,266 | 4,522.79 | 4,536.04 | 4,548.31 | 4,518.96 | 4,488.54 | 4,457.03 | 4,424.39 | 4,390.57 | 4,355.54 | 4,319.24 |
| 13 | 增值税进项税合计 | 13,232 | 292.00 | 321.27 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 |
| 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 |
| 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 |
| 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |
| 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 |
| 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 |
| 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 |
| 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 |
| 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 |
| 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |
| 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 |
| 1,113.09 | 1,074.13 | 1,033.77 | 991.96 | 948.64 | 903.76 | 857.27 | 809.10 | 759.20 | 707.51 | 653.95 | 598.46 | 540.98 | 481.42 |
| 6,360.37 | 6,321.41 | 6,281.05 | 6,239.24 | 6,195.92 | 6,151.04 | 6,104.55 | 6,056.38 | 6,006.48 | 5,954.79 | 5,901.23 | 5,845.74 | 5,788.26 | 5,728.70 |
| 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 |
| 4,281.64 | 4,242.68 | 4,202.32 | 4,160.51 | 4,117.19 | 4,072.31 | 4,025.82 | 3,977.65 | 3,927.75 | 3,876.05 | 3,822.50 | 3,767.01 | 3,709.53 | 3,649.97 |
| 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 | 695.68 |
| 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 | 90.44 |
| 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 | 177.47 |
| 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 | 23.07 |
| 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 | 1,190.58 |
| 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 | 154.78 |
| 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 | 622.44 |
| 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 | 949.73 |
| 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 | 56.98 |
| 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 | 406.07 |
| 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 | 24.36 |
| 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 | 4,056.97 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 | 1,190.31 |
| 419.73 | 355.81 | 289.59 | 220.99 | 149.91 | 76.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5,667.01 | 5,603.09 | 5,536.87 | 5,468.27 | 5,397.19 | 5,323.56 | 5,247.28 | 5,247.28 | 5,247.28 | 5,247.28 | 5,247.28 | 5,247.28 | 5,247.28 | 5,247.28 |
| 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 | 2,078.73 |
| 3,588.27 | 3,524.36 | 3,458.14 | 3,389.53 | 3,318.46 | 3,244.83 | 3,168.55 | 3,168.55 | 3,168.55 | 3,168.55 | 3,168.55 | 3,168.55 | 3,168.55 | 3,168.55 |
| 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 | 350.53 |

- 经营收入表

| 序号 | 项目 | 合计 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 生活垃圾处理运行补贴 | 176,549.81 | 3,746.42 | 4,214.72 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 |
|  | 单价/（元/吨）（不含税） | 6,094.34 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 |
|  | 数量/(万吨) | 1,100.84 | 23.36 | 26.28 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
|  | 销项税 | 10,592.99 | 224.78 | 252.88 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 |
|  | 达产率 | 37.70 | 80.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 上网发电 | 102,820.16 | 2,829.80 | 2,879.27 | 2,928.74 | 2,978.22 | 3,027.69 | 3,087.06 | 3,136.53 | 3,186.00 | 3,235.47 | 3,284.94 |
|  | 单价/（元/kW·h） | 10.84 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
|  | 数量/（万kW·h） | 361,671.20 | 8,351.20 | 8,497.20 | 8,643.20 | 8,789.20 | 8,935.20 | 9,110.40 | 9,256.40 | 9,402.40 | 9,548.40 | 9,694.40 |
|  | 销项税额 | 13,366.62 | 367.87 | 374.31 | 380.74 | 387.17 | 393.60 | 401.32 | 407.75 | 414.18 | 420.61 | 427.04 |
|  | 营业收入总计 | 279,369.97 | 6,576.22 | 7,093.99 | 7,611.76 | 7,661.24 | 7,710.71 | 7,770.07 | 7,819.55 | 7,869.02 | 7,918.49 | 7,967.96 |
|  | 销项税额合计 |  | 592.66 | 627.19 | 661.72 | 668.15 | 674.58 | 682.30 | 688.73 | 695.16 | 701.59 | 708.02 |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 |
| 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 |
| 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
| 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 3,284.94 | 3,284.94 | 3,284.94 | 3,284.94 | 3,284.94 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 |
| 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 |
| 427.04 | 427.04 | 427.04 | 427.04 | 427.04 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 |
| 7,967.96 | 7,967.96 | 7,967.96 | 7,967.96 | 7,967.96 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 |
| 708.02 | 708.02 | 708.02 | 708.02 | 708.02 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 | 4,683.02 |
| 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 | 160.38 |
| 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |
| 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 | 280.98 |
| 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 | 2,427.03 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 | 9,694.40 |
| 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 | 315.51 |
| 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 | 7,110.05 |
| 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 | 596.50 |

- 还本付息表

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 建设期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 银行长期借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 期初借款余额 |  | - | 17,384.89 | 44,167.83 | 43,411.05 | 42,627.03 | 41,814.79 | 40,973.31 | 40,101.53 | 39,198.36 | 38,262.69 | 37,293.33 |
| 1.2 | 本年借款 | 44,167.83 | 17,384.89 | 26,782.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | 本年应计利息 |  | 312.93 | 1,107.95 | 1,590.04 | 1,562.80 | 1,534.57 | 1,505.33 | 1,475.04 | 1,443.65 | 1,411.14 | 1,377.46 | 1,342.56 |
| 1.4 | 当期还本付息 |  | 312.93 | 1,107.95 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 |
|  | 其中：还本 | 44,167.83 | - | - | 756.78 | 784.02 | 812.24 | 841.49 | 871.78 | 903.16 | 935.68 | 969.36 | 1,004.26 |
|  | 付息 | 32,351.21 | 312.93 | 1,107.95 | 1,590.04 | 1,562.80 | 1,534.57 | 1,505.33 | 1,475.04 | 1,443.65 | 1,411.14 | 1,377.46 | 1,342.56 |
| 1.5 | 期末借款余额 |  | 17,384.89 | 44,167.83 | 43,411.05 | 42,627.03 | 41,814.79 | 40,973.31 | 40,101.53 | 39,198.36 | 38,262.69 | 37,293.33 | 36,289.07 |
| 2 | 借款合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 期初余额 |  | - | 17,384.89 | 44,167.83 | 43,411.05 | 42,627.03 | 41,814.79 | 40,973.31 | 40,101.53 | 39,198.36 | 38,262.69 | 37,293.33 |
| 2.2 | 当期还本付息 | 76,519.04 | 312.93 | 1,107.95 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 |
|  | 其中：还本 | 44,167.83 | - | - | 756.78 | 784.02 | 812.24 | 841.49 | 871.78 | 903.16 | 935.68 | 969.36 | 1,004.26 |
|  | 付息 | 32,351.21 | 312.93 | 1,107.95 | 1,590.04 | 1,562.80 | 1,534.57 | 1,505.33 | 1,475.04 | 1,443.65 | 1,411.14 | 1,377.46 | 1,342.56 |
| 2.3 | 期末余额 |  | 17,384.89 | 44,167.83 | 43,411.05 | 42,627.03 | 41,814.79 | 40,973.31 | 40,101.53 | 39,198.36 | 38,262.69 | 37,293.33 | 36,289.07 |
|  | 偿债备付率 |  |  |  | 143% | 155% | 167% | 163% | 165% | 167% | 161% | 163% | 164% |
|  | 利息备付率 |  |  |  | 210% | 233% | 256% | 254% | 263% | 272% | 268% | 277% | 287% |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 36,289.07 | 35,248.66 | 34,170.79 | 33,054.12 | 31,897.25 | 30,698.74 | 29,457.07 | 28,170.71 | 26,838.04 | 25,457.39 | 24,027.04 | 22,545.20 | 21,010.01 | 19,419.55 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,306.41 | 1,268.95 | 1,230.15 | 1,189.95 | 1,148.30 | 1,105.15 | 1,060.45 | 1,014.15 | 966.17 | 916.47 | 864.97 | 811.63 | 756.36 | 699.10 |
| 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 |
| 1,040.41 | 1,077.87 | 1,116.67 | 1,156.87 | 1,198.52 | 1,241.66 | 1,286.36 | 1,332.67 | 1,380.65 | 1,430.35 | 1,481.84 | 1,535.19 | 1,590.46 | 1,647.71 |
| 1,306.41 | 1,268.95 | 1,230.15 | 1,189.95 | 1,148.30 | 1,105.15 | 1,060.45 | 1,014.15 | 966.17 | 916.47 | 864.97 | 811.63 | 756.36 | 699.10 |
| 35,248.66 | 34,170.79 | 33,054.12 | 31,897.25 | 30,698.74 | 29,457.07 | 28,170.71 | 26,838.04 | 25,457.39 | 24,027.04 | 22,545.20 | 21,010.01 | 19,419.55 | 17,771.84 |
| 36,289.07 | 35,248.66 | 34,170.79 | 33,054.12 | 31,897.25 | 30,698.74 | 29,457.07 | 28,170.71 | 26,838.04 | 25,457.39 | 24,027.04 | 22,545.20 | 21,010.01 | 19,419.55 |
| 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 |
| 1,040.41 | 1,077.87 | 1,116.67 | 1,156.87 | 1,198.52 | 1,241.66 | 1,286.36 | 1,332.67 | 1,380.65 | 1,430.35 | 1,481.84 | 1,535.19 | 1,590.46 | 1,647.71 |
| 1,306.41 | 1,268.95 | 1,230.15 | 1,189.95 | 1,148.30 | 1,105.15 | 1,060.45 | 1,014.15 | 966.17 | 916.47 | 864.97 | 811.63 | 756.36 | 699.10 |
| 35,248.66 | 34,170.79 | 33,054.12 | 31,897.25 | 30,698.74 | 29,457.07 | 28,170.71 | 26,838.04 | 25,457.39 | 24,027.04 | 22,545.20 | 21,010.01 | 19,419.55 | 17,771.84 |
| 165% | 165% | 165% | 164% | 164% | 163% | 132% | 132% | 131% | 131% | 130% | 130% | 129% | 128% |
| 297% | 305% | 314% | 324% | 335% | 347% | 293% | 305% | 319% | 335% | 353% | 375% | 400% | 431% |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 17,771.84 | 16,064.80 | 14,296.32 | 12,464.17 | 10,566.06 | 8,599.62 | 6,562.39 | 4,451.82 | 2,265.27 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 639.79 | 578.33 | 514.67 | 448.71 | 380.38 | 309.59 | 236.25 | 160.27 | 81.55 |
| 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 |
| 1,707.03 | 1,768.48 | 1,832.15 | 1,898.11 | 1,966.44 | 2,037.23 | 2,110.57 | 2,186.55 | 2,265.27 |
| 639.79 | 578.33 | 514.67 | 448.71 | 380.38 | 309.59 | 236.25 | 160.27 | 81.55 |
| 16,064.80 | 14,296.32 | 12,464.17 | 10,566.06 | 8,599.62 | 6,562.39 | 4,451.82 | 2,265.27 | -0.00 |
| 17,771.84 | 16,064.80 | 14,296.32 | 12,464.17 | 10,566.06 | 8,599.62 | 6,562.39 | 4,451.82 | 2,265.27 |
| 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 | 2,346.82 |
| 1,707.03 | 1,768.48 | 1,832.15 | 1,898.11 | 1,966.44 | 2,037.23 | 2,110.57 | 2,186.55 | 2,265.27 |
| 639.79 | 578.33 | 514.67 | 448.71 | 380.38 | 309.59 | 236.25 | 160.27 | 81.55 |
| 16,064.80 | 14,296.32 | 12,464.17 | 10,566.06 | 8,599.62 | 6,562.39 | 4,451.82 | 2,265.27 | -0.00 |
| 128% | 127% | 126% | 126% | 125% | 124% | 123% | 123% | 122% |

- 利润表

| 项目 | 合计 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 营业收入 | 279369.97 | 6576.22 | 7093.99 | 7611.76 | 7661.24 | 7710.71 | 7770.07 | 7819.55 | 7869.02 | 7918.49 | 7967.96 |
| 税金及附加 | 6188.68 | 158.32 | 162.46 | 166.60 | 167.38 | 168.15 | 169.07 | 169.85 | 170.62 | 171.39 | 172.16 |
| 总成本费用 | 232649.71 | 6423.98 | 6643.72 | 6862.48 | 6833.24 | 6802.94 | 6771.56 | 6739.04 | 6705.36 | 6670.46 | 6634.31 |
| 营业外收入-增值税返还 | 20781.71 | 525.22 | 551.32 | 577.42 | 583.85 | 590.29 | 598.00 | 604.44 | 610.87 | 617.30 | 623.73 |
| 利润总额 | 61313.30 | 519.14 | 839.13 | 1160.11 | 1244.48 | 1329.90 | 1427.45 | 1515.09 | 1603.91 | 1693.94 | 1785.22 |
| 弥补以前年度亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应纳税所得额 | 61313.30 | 519.14 | 839.13 | 1160.11 | 1244.48 | 1329.90 | 1427.45 | 1515.09 | 1603.91 | 1693.94 | 1785.22 |
| 所得税 | 14198.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.56 | 166.24 | 178.43 | 378.77 | 400.98 | 423.48 | 446.31 |
| 净利润 | 47114.80 | 519.14 | 839.13 | 1160.11 | 1088.92 | 1163.67 | 1249.02 | 1136.32 | 1202.93 | 1270.45 | 1338.92 |
| 期初未分配利润 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配的利润 |  | 519.14 | 839.13 | 1160.11 | 1088.92 | 1163.67 | 1249.02 | 1136.32 | 1202.93 | 1270.45 | 1338.92 |
| 提取法定盈余公积金 | 1515.80 | 51.91 | 83.91 | 116.01 | 108.89 | 116.37 | 124.90 | 113.63 | 120.29 | 127.05 | 133.89 |
| 累计法定盈余公积金 |  | 51.91 | 135.83 | 251.84 | 360.73 | 477.10 | 602.00 | 715.63 | 835.92 | 962.97 | 1096.86 |
| 可供投资者分配的利润 | 45599.00 | 467.22 | 755.22 | 1044.10 | 980.03 | 1047.30 | 1124.11 | 1022.69 | 1082.64 | 1143.41 | 1205.02 |
| 应付普通股股利 | 45599.00 | 467.22 | 755.22 | 1044.10 | 980.03 | 1047.30 | 1124.11 | 1022.69 | 1082.64 | 1143.41 | 1205.02 |
| 未分配利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 息税前利润（利润总额+利息支出） | 92243.63 | 2109.18 | 2401.93 | 2694.68 | 2749.81 | 2804.94 | 2871.10 | 2926.23 | 2981.36 | 3036.50 | 3091.63 |
| 息税折旧摊销前利润（息税前利润+折旧+摊销） | 139219.90 | 3345.40 | 3638.15 | 3930.90 | 3986.03 | 4041.16 | 4107.32 | 4162.45 | 4217.58 | 4272.71 | 4327.84 |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 7967.96 | 7967.96 | 7967.96 | 7967.96 | 7967.96 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 |
| 172.16 | 172.16 | 172.16 | 172.16 | 172.16 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 |
| 6596.85 | 6558.05 | 6517.85 | 6476.20 | 6433.06 | 6388.36 | 6342.05 | 6294.07 | 6244.37 | 6192.88 | 6139.53 | 6084.26 | 6027.01 | 5967.69 | 5906.24 |
| 623.73 | 623.73 | 623.73 | 623.73 | 623.73 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 |
| 1822.68 | 1861.48 | 1901.68 | 1943.33 | 1986.47 | 1075.12 | 1121.43 | 1169.40 | 1219.10 | 1270.60 | 1323.94 | 1379.21 | 1436.47 | 1495.78 | 1557.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1822.68 | 1861.48 | 1901.68 | 1943.33 | 1986.47 | 1075.12 | 1121.43 | 1169.40 | 1219.10 | 1270.60 | 1323.94 | 1379.21 | 1436.47 | 1495.78 | 1557.24 |
| 455.67 | 465.37 | 475.42 | 485.83 | 496.62 | 268.78 | 280.36 | 292.35 | 304.78 | 317.65 | 330.99 | 344.80 | 359.12 | 373.95 | 389.31 |
| 1367.01 | 1396.11 | 1426.26 | 1457.49 | 1489.85 | 806.34 | 841.07 | 877.05 | 914.33 | 952.95 | 992.96 | 1034.41 | 1077.35 | 1121.84 | 1167.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1367.01 | 1396.11 | 1426.26 | 1457.49 | 1489.85 | 806.34 | 841.07 | 877.05 | 914.33 | 952.95 | 992.96 | 1034.41 | 1077.35 | 1121.84 | 1167.93 |
| 136.70 | 139.61 | 142.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1233.56 | 1373.17 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 |
| 1230.31 | 1256.50 | 1283.63 | 1457.49 | 1489.85 | 806.34 | 841.07 | 877.05 | 914.33 | 952.95 | 992.96 | 1034.41 | 1077.35 | 1121.84 | 1167.93 |
| 1230.31 | 1256.50 | 1283.63 | 1457.49 | 1489.85 | 806.34 | 841.07 | 877.05 | 914.33 | 952.95 | 992.96 | 1034.41 | 1077.35 | 1121.84 | 1167.93 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3091.63 | 3091.63 | 3091.63 | 3091.63 | 3091.63 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 |
| 4327.84 | 4327.84 | 4327.84 | 4327.84 | 4327.84 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 |

| 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 | 7110.05 |
| 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 | 158.78 |
| 5842.57 | 5776.61 | 5708.28 | 5637.49 | 5564.15 | 5488.17 | 5409.45 | 5327.90 | 5327.90 | 5327.90 | 5327.90 | 5327.90 | 5327.90 |
| 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 | 512.20 |
| 1620.90 | 1686.86 | 1755.19 | 1825.98 | 1899.32 | 1975.31 | 2054.02 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1620.90 | 1686.86 | 1755.19 | 1825.98 | 1899.32 | 1975.31 | 2054.02 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 |
| 405.23 | 421.72 | 438.80 | 456.50 | 474.83 | 493.83 | 513.51 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 533.89 | 533.89 |
| 1215.68 | 1265.15 | 1316.39 | 1369.49 | 1424.49 | 1481.48 | 1540.52 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1215.68 | 1265.15 | 1316.39 | 1369.49 | 1424.49 | 1481.48 | 1540.52 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 | 1515.80 |
| 1215.68 | 1265.15 | 1316.39 | 1369.49 | 1424.49 | 1481.48 | 1540.52 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 |
| 1215.68 | 1265.15 | 1316.39 | 1369.49 | 1424.49 | 1481.48 | 1540.52 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 | 1601.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 | 2135.57 |
| 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 | 3371.79 |

- 财务计划现金流量表

| 序号 | 项目 | 合计 | 建设期 | 建设期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 经营活动净现金流量 | 129522.51 |  |  | 3643.97 | 3941.99 | 4240.00 | 4146.00 | 4196.89 | 4258.57 | 4119.79 | 4159.15 | 4198.21 |
| 1.1 | 现金流入 | 324111.30 |  |  | 7694.10 | 8272.50 | 8850.90 | 8913.24 | 8975.57 | 9050.38 | 9112.71 | 9175.05 | 9237.38 |
| 1.1.1 | 营业收入 | 279369.97 |  |  | 6576.22 | 7093.99 | 7611.76 | 7661.24 | 7710.71 | 7770.07 | 7819.55 | 7869.02 | 7918.49 |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 | 23959.61 |  |  | 592.66 | 627.19 | 661.72 | 668.15 | 674.58 | 682.30 | 688.73 | 695.16 | 701.59 |
| 1.1.3 | 处置费收入 | 20781.71 |  |  | 525.22 | 551.32 | 577.42 | 583.85 | 590.29 | 598.00 | 604.44 | 610.87 | 617.30 |
| 1.1.4 | 其他流入 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 资金回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 | 194588.78 |  |  | 4050.13 | 4330.52 | 4610.90 | 4767.24 | 4778.69 | 4791.80 | 4992.92 | 5015.89 | 5039.17 |
| 1.2.1 | 经营成本 | 154743.11 |  |  | 3597.73 | 3844.71 | 4091.69 | 4091.69 | 4091.69 | 4091.69 | 4091.69 | 4091.69 | 4091.69 |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 | 13311.55 |  |  | 294.08 | 323.35 | 352.61 | 352.61 | 352.61 | 352.61 | 352.61 | 352.61 | 352.61 |
| 1.2.3 | 税金及附加 | 6188.68 |  |  | 158.32 | 162.46 | 166.60 | 167.38 | 168.15 | 169.07 | 169.85 | 170.62 | 171.39 |
| 1.2.4 | 增值税 | 6146.94 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | 所得税 | 14198.50 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.56 | 166.24 | 178.43 | 378.77 | 400.98 | 423.48 |
| 1.2.6 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动净现金流量 | (53788.91) | (21418.19) | (32370.72) | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现金流入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 | 53788.91 | 21418.19 | 32370.72 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建设投资 | 53545.47 | 21418.19 | 32127.28 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 | 243.44 | 0.00 | 243.44 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量 | (66908.25) | 21418.19 | 32370.72 | (2814.04) | (3102.04) | (3390.91) | (3326.84) | (3394.12) | (3470.93) | (3369.50) | (3429.45) | (3490.22) |
| 3.1 | 现金流入 | 55209.79 | 21731.12 | 33478.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | 项目资本金流入 | 11041.96 | 4346.22 | 6695.73 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 建设投资借款 | 44167.83 | 17384.89 | 26782.94 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | 债券 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 3.1.6 | 流动资金回收 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 | 122118.04 | 312.93 | 1107.95 | 2814.04 | 3102.04 | 3390.91 | 3326.84 | 3394.12 | 3470.93 | 3369.50 | 3429.45 | 3490.22 |
| 3.2.1 | 各种利息支出 | 32351.21 | 312.93 | 1107.95 | 1590.04 | 1562.80 | 1534.57 | 1505.33 | 1475.04 | 1443.65 | 1411.14 | 1377.46 | 1342.56 |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 | 44167.83 | 0.00 | 0.00 | 756.78 | 784.02 | 812.24 | 841.49 | 871.78 | 903.16 | 935.68 | 969.36 | 1004.26 |
| 3.2.3 | 应付利润（股利分配） | 45599.00 | 0.00 | 0.00 | 467.22 | 755.22 | 1044.10 | 980.03 | 1047.30 | 1124.11 | 1022.69 | 1082.64 | 1143.41 |
| 3.2.4 | 其他流出 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量 | 8825.35 | 0.00 | 0.00 | 829.93 | 839.95 | 849.09 | 819.16 | 802.77 | 787.64 | 750.29 | 729.70 | 707.98 |
| 5 | 累计盈余资金 |  | 0.00 | 0.00 | 829.93 | 1669.88 | 2518.97 | 3338.13 | 4140.90 | 4928.54 | 5678.83 | 6408.52 | 7116.51 |

| 运营期 | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 | 运营期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 | 24 |
| 4236.95 | 4227.59 |  | 4217.88 |  | 4207.83 |  | 4015.15 |  | 3831.23 |  | 3103.01 |  | 3091.43 |  | 3079.44 |  | 3067.01 |  | 3054.14 |  | 3040.80 |  | 3026.99 |  | 3012.67 | 2997.84 |
| 9299.72 | 9299.72 |  | 9299.72 |  | 9299.72 |  | 9299.72 |  | 9299.72 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 | 8218.75 |
| 7967.96 | 7967.96 |  | 7967.96 |  | 7967.96 |  | 7967.96 |  | 7967.96 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 | 7110.05 |
| 708.02 | 708.02 |  | 708.02 |  | 708.02 |  | 708.02 |  | 708.02 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 | 596.50 |
| 623.73 | 623.73 |  | 623.73 |  | 623.73 |  | 623.73 |  | 623.73 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 | 512.20 |
| 5062.77 | 5072.13 |  | 5081.83 |  | 5091.88 |  | 5284.56 |  | 5468.49 |  | 5115.74 |  | 5127.31 |  | 5139.31 |  | 5151.73 |  | 5164.61 |  | 5177.94 |  | 5191.76 |  | 5206.08 | 5220.90 |
| 4091.69 | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 | 4091.69 |
| 352.61 | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 | 352.61 |
| 172.16 | 172.16 |  | 172.16 |  | 172.16 |  | 172.16 |  | 172.16 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 | 158.78 |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 182.27 |  | 355.41 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 | 243.88 |
| 446.31 | 455.67 |  | 465.37 |  | 475.42 |  | 485.83 |  | 496.62 |  | 268.78 |  | 280.36 |  | 292.35 |  | 304.78 |  | 317.65 |  | 330.99 |  | 344.80 |  | 359.12 | 373.95 |
| (3551.84) | (3577.12) |  | (3603.32) |  | (3630.45) |  | (3804.31) |  | (3836.67) |  | (3153.15) |  | (3187.89) |  | (3223.87) |  | (3261.15) |  | (3299.77) |  | (3339.78) |  | (3381.23) |  | (3424.17) | (3468.66) |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3551.84 | 3577.12 |  | 3603.32 |  | 3630.45 |  | 3804.31 |  | 3836.67 |  | 3153.15 |  | 3187.89 |  | 3223.87 |  | 3261.15 |  | 3299.77 |  | 3339.78 |  | 3381.23 |  | 3424.17 | 3468.66 |
| 1306.41 | 1268.95 |  | 1230.15 |  | 1189.95 |  | 1148.30 |  | 1105.15 |  | 1060.45 |  | 1014.15 |  | 966.17 |  | 916.47 |  | 864.97 |  | 811.63 |  | 756.36 |  | 699.10 | 639.79 |
| 1040.41 | 1077.87 |  | 1116.67 |  | 1156.87 |  | 1198.52 |  | 1241.66 |  | 1286.36 |  | 1332.67 |  | 1380.65 |  | 1430.35 |  | 1481.84 |  | 1535.19 |  | 1590.46 |  | 1647.71 | 1707.03 |
| 1205.02 | 1230.31 |  | 1256.50 |  | 1283.63 |  | 1457.49 |  | 1489.85 |  | 806.34 |  | 841.07 |  | 877.05 |  | 914.33 |  | 952.95 |  | 992.96 |  | 1034.41 |  | 1077.35 | 1121.84 |
| 685.11 | 650.46 |  | 614.57 |  | 577.38 |  | 210.84 |  | (5.45) |  | (50.15) |  | (96.45) |  | (144.43) |  | (194.13) |  | (245.63) |  | (298.97) |  | (354.24) |  | (411.50) | (470.81) |
| 7801.61 | 8452.08 |  | 9066.65 |  | 9644.03 |  | 9854.87 |  | 9849.42 |  | 9799.28 |  | 9702.82 |  | 9558.39 |  | 9364.26 |  | 9118.63 |  | 8819.66 |  | 8465.42 |  | 8053.92 | 7583.11 |
| 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  | 运营期 |  |
| 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36 |  | 37 |  | 38 |  |
| 2982.48 |  | 2966.56 |  | 2950.07 |  | 2932.99 |  | 2915.29 |  | 2896.96 |  | 2877.96 |  | 2858.28 |  | 2837.90 |  | 2837.90 |  | 2837.90 |  | 2837.90 |  | 2837.90 |  | 2837.90 |  |
| 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  | 8218.75 |  |
| 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  | 7110.05 |  |
| 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  | 596.50 |  |
| 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  | 512.20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.44 |  |
| 5236.27 |  | 5252.18 |  | 5268.67 |  | 5285.76 |  | 5303.45 |  | 5321.79 |  | 5340.78 |  | 5360.46 |  | 5380.85 |  | 5380.85 |  | 5380.85 |  | 5380.85 |  | 5380.85 |  | 5380.85 |  |
| 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  | 4091.69 |  |
| 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  | 352.61 |  |
| 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  | 158.78 |  |
| 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  | 243.88 |  |
| 389.31 |  | 405.23 |  | 421.72 |  | 438.80 |  | 456.50 |  | 474.83 |  | 493.83 |  | 513.51 |  | 533.89 |  | 533.89 |  | 533.89 |  | 533.89 |  | 533.89 |  | 533.89 |  |
| (3514.75) |  | (3562.49) |  | (3611.96) |  | (3663.21) |  | (3716.31) |  | (3771.31) |  | (3828.30) |  | (3887.33) |  | (1601.68) |  | (1601.68) |  | (1601.68) |  | (1601.68) |  | (1601.68) |  | (1601.68) |  |
| 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 3514.75 |  | 3562.49 |  | 3611.96 |  | 3663.21 |  | 3716.31 |  | 3771.31 |  | 3828.30 |  | 3887.33 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  |
| 578.33 |  | 514.67 |  | 448.71 |  | 380.38 |  | 309.59 |  | 236.25 |  | 160.27 |  | 81.55 |  | (0.00) |  | (0.00) |  | (0.00) |  | (0.00) |  | (0.00) |  | (0.00) |  |
| 1768.48 |  | 1832.15 |  | 1898.11 |  | 1966.44 |  | 2037.23 |  | 2110.57 |  | 2186.55 |  | 2265.27 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  |
| 1167.93 |  | 1215.68 |  | 1265.15 |  | 1316.39 |  | 1369.49 |  | 1424.49 |  | 1481.48 |  | 1540.52 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  | 1601.68 |  |
| (532.27) |  | (595.93) |  | (661.89) |  | (730.22) |  | (801.01) |  | (874.35) |  | (950.33) |  | (1029.05) |  | 1236.22 |  | 1236.22 |  | 1236.22 |  | 1236.22 |  | 1236.22 |  | 1236.22 |  |
| 7050.84 |  | 6454.91 |  | 5793.02 |  | 5062.80 |  | 4261.79 |  | 3387.43 |  | 2437.10 |  | 1408.05 |  | 2644.27 |  | 3880.48 |  | 5116.70 |  | 6352.92 |  | 7589.14 |  | 8825.35 |  |

附件

- 实施机构授权文件

- 建设期绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核标准及扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出（60分） | 工程质量 （24分） | 参建人员和单位资质（4分） | 设计单位无工程设计资质；勘察单位无工程勘察资质；监理单位无工程监理资质；建设单位无工程建设资质；国家特殊作业人员无证上岗等每缺少一项扣0.8分，最多扣4分； |
|  |  | 质量管理资料齐全、良好（4分） | 未定期举行质量例会每次扣0.2分；未按时上报质量月报表扣0.2分，施工各阶段质量检查资料不完整，发现后要求及时整改，未及时整改的，每缺少一项扣0.2分。本项最多扣4分。 |
|  |  | 质量监督 （2分） | 无工程质量监督人员；无工作质量监督计划；无工程质量监督记录等经查要求完善而未响应者每一项扣0.4分，最多扣2分。 |
|  |  | 质量保证措施 （4分） | 无施工图现场核查和施工技术交底记录；无材料、设备、配件进场检验和质量自检记录；无加强工艺、质量控制方案审查和实验记录；无现场检查记录等经查要求完善而未响应者每一项扣0.4分，最多扣4分。 |
|  |  | 质量事故 （6分） | 每发生一起一般质量问题扣2分；每发生一起较大或重大质量事故扣4分；每发生一起特别重大事故扣6分。最多扣6分。 |
|  |  | 质量检查 （4分） | 结合县建设、质监等部门的日常质量检查结果综合评定，每有一项违反规定的，扣1分，最多扣4分。 |
|  | 工程进度 （16分） | 进度管理制度建设 （4分） | 无事前计划制度；无建设过程控制制度；无进度节点控制管理办法等要求完善而未响应者每一项扣0.4分，最多扣4分。 |
|  |  | 进度计划 （6分） | 未按时编制科学合理的施工总进度计划、阶段性计划（年度、季度或月度），即缺少总进度计划或阶段性计划的，每少一项扣0.5分。 |
|  |  | 工程进度节点 （6分） | 工程是否符合工程进度要求，以项目投入试运行时间作为里程碑节点，对未达到节点要求，又无采取针对性措施者，每晚节点一个月，扣1分，最多扣6分。 |
|  | 工程安全 （20分） | 安全管理制度建设 （4分） | 无安全环保生产责任制制度，无安全培训教育管理制度，无安全生产会议管理制度，无生产安全事故报告、调查和处理制度，无重要时段和节假日安全管理制度，无项目现场安全管理制度等制度经查要求完善而未响应者每一项扣0.4分，最多扣4分。 |
|  |  | 安全管理人员到岗情况 （4分） | 参建各方现场安全管理人员无证上岗或无安全管理人员到岗、现场人员未按要求佩戴证件、未穿戴安全保护设施等要求整改而未响应者每发生一次扣0.4分，最多扣4分。 |
|  |  | 安全监督 （3分） | 特种作业无证上岗扣0.5分，最多扣2分；未定期组织进行安全检查，每次扣0.1分，最多扣1分。 |
|  |  | 安全培训教育 （3分） | 未定期组织安全学习，每次扣0.1分；未定期组织进行安全学习，每次扣0.1分。本项最多扣3分 |
|  |  | 安全事故 （6分） | 每发生一起一般安全问题扣2分；每发生一起较大或重大安全事故扣4分；每发生一起特别重大安全事故扣6分。本项最多扣6分。 |
| 效果（26分） | 生态影响（20分） | 环境卫生制度建设 （4分） | 无环境保护管理制度要求完善而未响应者每发生一次扣0.1分，最多扣4分。 |
|  |  | 大气污染控制 （4分） | 施工场地有扬尘，施工现场乱倒垃圾，未及时清理洒落的尘土等经查要求整改而未响应者每发生一次扣0.2分，最多扣4分。 |
|  |  | 水污染控制 （4分） | 现场油料库房未进行防渗处理，生活区未设置化粪设施等要求整改而未响应者每发生一次扣0.2分，最多扣4分。 |
|  |  | 噪声控制 （4分） | 工地夜间运输车辆鸣笛；施工现场产生噪音设备未控制等要求整改而未响应者每发生一次扣0.2分，最多扣4分。 |
|  |  | 泥浆及固体废弃物处理、处置（4分） | 施工现场有废弃砂浆，无废泥浆沉淀池，无车辆冲洗设施等经查要求整改而未响应者每发生一次扣0.1分，最多扣2分。 |
|  | 社会影响（4分） | 舆情与投诉（4分） | 建设过程每发生一次可归责于项目公司的舆情或投诉事件的，扣0.5分；建设过程每发生一次可归责于项目公司的舆情或投诉事件且项目公司未能及时处理的，扣1分。本项最多扣4分。 |
|  | 满意度（2分） | 政府方满意度（2分） | 因项目公司履行职责不到位，被主管部门约谈、通报批评的，每有一次扣1分。 |
| 管理（14分） | 资金管理（8分） | 资本金到 位情况 （4分） | 社会资本方资本金到位率=100%时，得2分，每低1%，扣0.02分；资本金到位及时率=100%时，得2分，每低1%，扣0.02分。 注： 1.资本金到位率=实际到位资本金金额÷应到位资本金金额； 2.资本金到位及时率=及时到位资本金金额÷应到位资本金金额。 |
|  |  | 融资资金到位情况 （4分） | 项目公司融资资金到位率=100%时，得2分，每低1%，扣0.02分；融资资金到位及时率=100%时，得2分，每低1%，扣0.02分。 注： 1.融资资金到位率=实际到位融资资金金额÷应到位融资资金金额； 2.融资资金到位及时率=及时到位融资资金金额÷应到位融资资金金额。 |
|  | 档案管理（3分） | 项目资料完整性 （3分） | 项目公司工程建设资料不完备，存在应归未归的，每发生一项扣0.2分；工程项目档案编制不符合档案验收标准，不能通过档案专项验收的，本项不得分。 |
|  | 组织管理（3分） | 组织架构（3分） | 项目公司部门设置、组织架构体系，如股东会、董事会、监事会/监事、高级管理人员等治理结构不完整，部门职责及对应岗位职责不明确的，每发现一项扣0.3分。 |

- 运营期绩效评价表

|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值/权重 | 指标解释 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目公司 绩效评价 （100分） | 产出 | 项目运营 | 垃圾计量 | 4 | 符合本表下方注释1“垃圾进厂车辆管理及垃圾计量要求” | 符合要求，得4分； 不太符合要求，对计量结果未产生重要影响，得2分； 不符合要求，严重影响计量结果，得0分。 |
|  |  |  | 垃圾处理量 | 2 | 月平均日处理量低于0.7倍额定日处理量（大修期不参加日平均计算） | 符合要求，得2分； 非合理原因垃圾处理量低于额定处理量的0.7倍按相差程度适当扣减，扣完为止。 |
|  |  |  | 垃圾池臭味控制 | 4 | 全月每天臭味控制效果良好，厂区无明显臭味（因厂区红线外周边设施产生臭味则查明原因后免除相应考核） | 厂区无明显臭味，得4分； 厂区有轻度臭味，得2分； 厂区有严重臭味，得0分； |
|  |  |  | 卸料大厅环境 | 4 | 所有运行日均保持清洁 | 所有运行日均保持清洁，得4分； 考核时发现少量垃圾散落或堆积，扣1分； 考核时发现大量垃圾散落或堆积，扣2分； |
|  |  |  | 炉膛负压控制 | 4 | 炉膛负压每日均值保持微负压 | 炉膛每天均保持微负压，得4分； 每月发现一次存在正压日均值的记录，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 炉膛温度 | 5 | 炉膛日平均温度始终保持不低于850°C（设备异常工况造成燃烧恶化情况除外） | 在环保标记平台内无督办事项，得5分； 在环保标记平台内每发现一次督办事项，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 炉渣热灼减率 | 4 | 始终不超过5% | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气烟尘浓度 | 4 | 始终低于环评要求的排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气HCL浓度 | 4 | 始终低于环评要求的排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气SO2浓度 | 4 | 始终低于环评要求的排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气CO浓度 | 4 | 始终低于环评要求的排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 排放烟气NOX浓度 | 4 | 始终低于环评要求的排放限值 | 始终低于标准限值，得4分： 每月发现一次日均值超标，扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 计量、测量仪表标定和检验 | 4 | 按规定周期标定、检验，并及时维修或更换 | 按规定周期标定、检验，得4分： 发现一次应检未检，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 飞灰处理 | 5 | 1、稳定固化后全部满足进入生活垃圾卫生填埋场的浸出毒性要求2、卫生填埋场处理登记量与焚烧厂出厂登记量相等 | 飞灰处理满足要求，得5分： 不满足浸出毒性要求，或处理量与产出登记量相差较大，扣5分。 |
|  |  |  | 渗沥液及工业废水处理 | 5 | 出水在线监测主要指标COD等全部达标。 | 出水全部达标，得5分： 一项指标不达标，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 操作票与工作票填写合格率 | 2 | 合格率达到95%以上 | 合格率95%以上，得2分； 合格率95%以下，80%以上，得1分； 合格率在80%以下，不得分。 |
|  |  | 项目维护 | 物业管理 | 4 | 保洁、绿化等内容 | 厂区整洁无散落垃圾，得4分； 发现一处散落垃圾，扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 设备设施完好率 | 4 | 生产设施设备及公用工程实施设备完好程度 | 设备设施完好率90%以上，得4分； 设备设施完好率90%以下，80%以上得2分； 设备设施完好率80%以下，得0分； |
|  |  | 安全保障 | 安全规程、培训及防护 | 3 | 操纵规程齐全，定期进行安全培训，作业现场配备安全保护设施。 | 安全规程、培训及防护措施很完善，得3分； 安全规程、培训及防护措施较完善，得2分； 安全规程、培训及防护措施不完善，得0分。 |
|  |  |  | 应急预案 | 2 | 建立完善的应急预案，并定时演练。 | 有较完善的应急预案，得2分； 有一般应急预案，得1分； 没有应急预案，得0分。 |
|  |  |  | 安全事故 | 5 | 无责任安全事故。 | 发生一起重大或特别重大安全事故，则本项为0分。 |
|  |  | 社会影响 | 生态影响 | 4 | 评价项目实施对生态环境所带来的直接或间接的正负面影响情况。如节能减排、环保处罚等。 | 项目实施较大程度上改善了当地生态环境，得4分； 项目实施一般程度上促进了当地生态环境，得2分； 项目实施没有改善当地生态环境，得0分； |
|  |  |  | 舆情影响 | 1 | 运营期内，项目发生的重大诉讼、公众舆情与群体性事件等。 | 发生一起重大或特别重大群体性事件，则本项为0分。 |
|  |  | 满意度 | 社会评价满意度 | 3 | 政府相关部门、项目实施机构、社会公众（服务对象）对项目公司或社会资本提供公共服务质量和效率的满意程度。 | 满意度在90%以上，得3分； 满意度在90%以下，80%以上，得2分； 满意度在80%以下，不得分； |
|  | 管理 | 组织管理 | 组织管理 | 3 | 针对岗位设置明确职责和管理手册。 | 有岗位职责和管理手册，得3分； 无岗位职责和管理手册，不得分。 |
|  |  |  | 人员配备 | 3 | 所有人员必须培训合格方能上岗 | 所有人员培训上岗，得3分； 未做到所有人员培训上岗，不得分。 |
|  |  | 制度管理 | 制度管理 | 2 | 建立合理的质量管理体系、健康、安全、环保（EHS）体系等。 | 有合理的EHS体系，得2分； 有EHS体系，但不太合理，得1分； 没有EHS体系，得0分。 |
|  |  | 档案管理 | 资料管理 | 1 | 生产运行数据记录和存档；建立日常工作日志、周报、月报、季报、半年报、年报等；设置专门档案室、专职人员，资料归档规范。 | 资料管理清晰、规范、完整得1分； 资料管理清晰、规范、完整情况一般，得0.5分； 资料管理清晰、规范、完整情况很差，得0分。 |
|  |  | 信息公开 | 信息公开 | 2 | 建立并完善运营维护电子信息化平台，并确保在厂区明显位置摆放屏幕实时显示各项排放指标。 | 信息公开及时、准确，得2分； 信息公开不够及时、准确，得1分； 信息公开滞后、有错误信息，不得分。 |

- 移交期绩效评级表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 考核标准及扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目移交（80） | 资料（20） | 本项目前期工作、设计施工、竣工验收、审计决算、保修责任履行、运营维护等相关档案资料文本原件一并移交，每发现一项原件漏项或者不及时不完整，扣0.5分。 |
|  |  | 固定资产的移交（60） | 移交设施处于良好使用状态，移交检查时，每发现一处设施不能正常运行的，扣1分。 |
| 2 | 移交进度（20） | 计划进度（10） | 未制定项目移交总体计划进度，或制定不合理扣5分；未按移交实际情况及时调整项目总体计划扣3分。 |
|  |  | 实际进度（10） | 考核项目分项工程移交进度计划完成情况，未完成目标扣2分，扣完为止；项目移交整体进度滞后，未制定或落实相应措施扣3分。 |
| 合计 | 100分 |  |  |

附图

- 可研相关资料-水量平衡图

- 可研相关资料-除盐水处理工艺图